一、编制依据：
（1）**小区1#楼等4项工程施工组织设计。
  （2）**小区1#楼等4项工程临时给排水平面布置图。

  （3）建筑设备安装通用图集91SB3给水工程、91SB4排水工程。

  （4）北京市施工现场环境卫生管理办法。

  （5）建筑安装工程安全生产文明施工资料手册。

二、工程概况：

	     项   目
	内    容

	工程名称
	**小区1#楼等4项工程

	工程地址
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	监理单位
	

	监督单位
	

	施工单位
	

	总建筑面积
	17945.25m2
	质量标准
	合格、争取区优

	开竣工日期
	2006年4月28日开工，2006年12月18日竣工，日历工期236天。

	楼号
	1#楼
	2#楼
	3#楼
	4#楼
	公建

	层数
	6F/-1F
	6F/-1F
	6F/-1.5F
	6F/-1F
	3/-1F

	平面尺寸（m）
	41.90×13.38
	42.48×13.38
	41.90×13.38
	41.90×13.38
	13.20×11.32

	建筑面积
	4306.66
	4527.48
	4350.45
	4306.66
	454.00

	地下埋深（m）
	3.55
	3.55
	5.90
	3.55
	4.05

	室内外高差（m）
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.45

	檐口高度（m）
	18.00
	18.00
	18.00
	18.00
	12.75

	建筑层高
	地下
	3.20
	3.20
	2.15/3.00
	3.20
	3.50

	
	地上
	2.80
	2.80
	2.80
	2.80
	3.90

	结构形式
	地下
	筏板基础，剪力墙结构，1#、2#、4#楼内墙砖混结构，公建为框剪结构。

	
	地上
	砖混结构，顶板楼梯现浇钢筋混凝土，公建为框架结构。


     临时水包括：现场排水、施工用水、生活用水、消防用水，现场用水。

三、施工现场用水量计算：

1、水源：施工现场用水，水源由小区给水管网提供，管网设有管道加压泵，主管道管径DN100。

2、现场给水：对施工现场用水及重点消防用水安装到位。生活用水与工程用水分开铺设安装，生活用水专一管道，施工用水至各栋号满足使用。

 3、用水量计算：
 1>施工生产用水量：
计算公式： q1=k1∑Q1N1 K1/8×3600

    式中： q1=施工生产用水量

           K1=1.1 

           Q1=砌砖30m3,搅拌机2台班,混凝土养护60m3,搅拌砂浆12m3
           N1=砌砖200L/m3,搅拌机600L/m3,搅拌砂浆300L/ m3
           K2=1.5
     计算  q1=2.0L/S
2>施工现场生活用水量:
计算公式:  q3=P1N3K4/8×3600
     式中：q3=施工现场生活用水量
           P1=180人
           N3=50L/人
           K4=1.5
     计算  q3=0.5L/S
3>施工现场消防用水量:
     本工程施工现场按同时发生两次火灾计算取q5=10L/S
4>施工现场总用水量:
           q1+q3=2.0+0.5=2.5L/S＜q5=10L/S
故总用水量：Q=K5×q5
            K5=1.1         所以:Q=1.1×10=11L/S
    根据施工现场实际情况，每栋楼最少设一个消防栓（D=65mm）。因此，我们取Ф100mm的主干管进入现场。
四、临时给水布置：
根据施工现场、1#～4#楼结构施工、搅拌机、标养室的平面布置。将供水管分别接至各用水点并接出水龙头，以满足现场施工用水的需要。
     1、针对本工程特点及施工组织设计的要求，合理安排各配水点，排水点及现场除尘设施。根据施工进度要求及时安装到位，以保证工程的顺利进行。

     2、施工现场给水主管道由世豪花园一期工程生活给水管网引进施工现场内设置2台管道加压泵，经1号楼北侧设主控阀门和阀门水表。管道埋深-1.5m。

     3、现场设置6组消防栓，覆盖全现场。在木工棚南侧设消防栓一个（DN65），1号楼西南侧设一个消防栓，办公区食堂门北侧设一个消防栓，2#楼南侧、3#楼东南侧、4#楼东北侧各设一个消防栓，间距50m内。地面消防箱内配备两条消防水龙带（DN65×25米）及喷枪为ø19。消防管径DN65由主干管连接。

4、厕所全部采用蹲坑，男厕所蹲坑18个、设小便槽1个，上设冲洗花管；入户管由男厕进入，出地面冲洗为DN15水龙头。
     5、工程给水考虑混凝土养护和施工用水，各配水点由主干管地下截门井连接焊接钢管，到1#～4#楼的支管，管径为DN25，至搅拌机房设置DN25给水管，搅拌棚房内做除尘喷头3个，南大门设防尘池1个，给水管为DN25。随施工进度各楼每层设1个DN15给水闸阀。
五、现场排水：

1、施工现场西北角大门内设排水出口与场外市政污水井接通，采用Ф300水泥管，现场厕所设化粪池，化粪池外侧设一个二次沉淀池，搅拌站外设沉淀池，大门口处设洗车沉淀池。化粪池污水隔池沉淀后直接与污水接合井管接通，然后排入市政污水管道。场内设一污水接合井，搅拌站和洗车污水经一次沉淀后接入二次沉淀池，二次沉淀池安装一套高压水泵，用于混凝土养护和浇砖，剩余水排入污水接合井。场内污水管采用Ф200水泥管，污水检查井网间距不大于20排水坡度不小于0.5%,排水管下80厚C15混凝土垫层。污水管接口采用钢丝网砂浆带密封。
2、施工现场雨水采取有组织排水，以东、南部为最高点，向西北大门处找坡，大门口南侧设一雨水排水井，采用Ф300水泥管接入场外市政雨水口。

3、根据本工程雨季施工特点，必须做好临时排水系统的总体规划，其中包括阻止场外水流入现场和使现场内积水排出场外两部分。其原则是上游截水，下游撒水，坑底抽水，地面排水。规划设计时，应根据北京地区历年最大降雨量和降雨时期，结合现场地形和施工要求通盘考虑。

临时排水沟和截水沟应符合下列规定：

       1）纵向边坡坡度应根据地形确定，一般应小于3%，但不小于2%。

       2）沟边坡坡度根据现场土质为亚粘土和沟的深度确定为1：0.7。
六、管道安装：

 1、所有管道安装完毕后进行压力、冲洗试验，管道埋地部分做两遍沥青漆防腐两遍，地面以上做防锈漆防腐两遍。

2、给水管道安装完成后，进行压力试验、消防栓喷射试验，冲洗试验，防腐合格后进行回填。给水各配水点固定牢固，在施工过程中设专人进行维修，冬季施工专人进行泄水，严防管道冻坏。

 3、排水沟、雨水口要经常清理，保证排水通畅，泵车沉淀、除尘池设专人清挖，不得向排水沟内排泄灰浆、渣土。


















2
1

