水电安装施工组织设计

第一章、编制依据

第一节、编制说明

1、根据本工程建筑面积大，结构复杂，安装部分工程量大等特点，我公司特别重视本工程的重要性，详细编制了本施工组织设计。

2、本施工组织设计编制过程中，我单位认真阅读相关文件和施工图，多次踏勘施工现场，对本工程的重点、难点进行了认真细致的研究，制定了相应的技术措施。

3、招标文件要求在施工组织设计中详细说明的内容，本施工组织设计中已经予以详细的说明。

4、根据招标文件要求，工程质量一次性通过《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）的规定，我公司“争创双优”的质量目标得以实现，在本施工组织设计中对“争创双优”方案进行了较为全面的描述。

第二节、编制依据

一、招标文件和施工图

	序号
	文件名称
	文件编号
	日  期
	备  注

	1
	某机电设备及管线安装工程

施工招标文件
	
	
	

	2
	某1-3,10-12号楼，商铺1，销售中心给排水施工图
	
	
	

	3
	某1-3,10-12号楼，商铺1，销售中心电气施工图
	
	
	


二、本工程应用的规范、规程、标准

	序 号
	编    号
	名        称

	1
	GB50300-2001
	建筑工程施工质量验收统一标准

	2
	GB/T50326-2001
	建筑工程项目管理规范

	3
	GB/T50328-2001
	建设工程文件归档整理规范

	4
	GB50242-2002
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

	5
	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量验收规范

	6
	GB50171-92
	电气装置盘、柜及二次回路结线施工验收规范

	7
	GB50275-98
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

	8
	GBJ126-89
	工业设备及管道绝热工程施工与验收规范

	9
	JGJ46-2005
	施工现场临时用电安全技术规范

	10
	JGJ59-99
	建筑施工安全检查标准

	11
	JGJ80-91
	建筑施工高处作业安全技术规范

	12
	GB12523-90
	建筑施工场界噪声限值

	13
	GB50189—2005
	公共建筑节能设计标准


三、本工程中所需要执行的国家规范强制性条文

(一)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
	序 号
	强制性条文

	3.3.16
	各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

	4.1.2
	给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

	4.2.3
	生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

	5.2.1
	隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生洁具的上边缘或底层地面高度。

	9.2.7
	给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

	10.2.1
	排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

	11.3.3
	管道冲洗完毕应通水、加热，进行试运行和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。


(二)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
	序 号
	强制性条文

	3.1.7
	接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

	7.1.1
	电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。

	9.1.4
	不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

	11.1.1
	绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。

	12.1.1
	金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

1  金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

2  非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；

3  镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

	14.1.2
	金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

	19.1.2
	花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。

	19.1.6
	当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

	22.1.2
	插座接线应符合下列规定：

1  单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

3  接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

	24.1.2
	测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。


四、工程中应用的主要图集

	序号
	图集名称
	编  号

	1
	《落地式配电箱安装》
	90D702-1

	2
	《等电位连接安装》
	02D5012-2

	3
	《户内电缆终端接头》
	93D101-1（2002合订本）

	4
	《室内导线安装》
	D301-1-2（2002合订本）

	5
	《防水套管》
	02S404

	6
	《压力表安装图》
	01R405

	7
	防水套管
	S312

	8
	管道支架和吊架
	S161

	9
	卫生设备安装
	99S304


第三节、工程概况

本工程招标文件规定安装部分有给排水系统、雨水系统、电气与照明系统等。

工程概况表

	序号
	项     目
	内      容

	1
	工程名称
	某1-3、10-12号楼，商铺1，销售中心

	2
	建设地点
	东莞市某工业园

	3
	建设单位
	东莞市某房地产开发有限公司

	4
	结构类型
	框剪结构

	5
	工期要求 
	与土建交付时间同步实现

	6
	开工日期
	具体开工日期以开工报告为准

	7
	工程内容
	机电安装工程

	8
	质量要求
	符合国家质量验收规范

	9
	质量目标
	合格


第二章、施工部署

第一节、总体概述

一、施工组织设计总体设想

1、树立牢固的精品意识，将争创双优质量目标贯彻到每个参与施工的人员和每一个施工环节，建立由创建双优工程的施工人员组成的施工项目部，调配参加过工程施工的一线操作人员。从人员构成上确保创建双优工程目标的实施，建立健全项目管理质量安全制度，通过制度管理落实创建省优工程的目标责任，制定各项技术质量管理措施，通过事先控制、过程控制的质量管理办法，确保每一道工序都达到精品的要求。

2、树立全局意识，主动与其他安装单位及装潢单位协调配合，通过二次优化设计（二次优化设计必须获得甲方和原设计师批准后实施），设备管道的综合布置及装饰面上末端设备的综合布置达到最优化的组合。

3、严格服从土建总包单位质量管理方面的要求，密切配合土建总包共同努力，确保双优目标的实现。

二、施工段划分

确保总工期内完成本标段所有的施工项目，将我方的进度计划调整到与土建的进度计划相一致，并密切配合土建总包单位各阶段的施工进度要求，组织施工。

（1）、预埋阶段

配合土建主体结构施工，同期进行孔洞预留和管线预埋，接地体连接，预埋阶段不需要土建提供专门的预埋时间，24h跟班配合土建相关工种进行穿插作业，确保主体结构封顶目标的实现。

（2）、主干管和设备施工阶段

主体结构施工到八层以上时，配合主体同步预埋的同时，从下开始向上逐层进行给排水、电缆桥架安装，配合土建室内砌体施工，进行墙内管线的埋设，土建结构封顶后的10天内将出屋面的给排水管道送出屋面，为土建屋面防水施工创造条件。

主体结构施工到八层时，协调土建进行泵房、配电房等设备房粉刷，组织水泵等设备进场，开始全面进入安装阶段，组织充足施工机械一线操作人员和现场施工管理人员加班加点抓进度。

（3）、配合装修阶段

根据装潢施工队伍操作面铺开情况，全面配合装潢施工进行表面型终端设备安装。

（4）、调试阶段

分别进行单机调试和联合试运转，确保给排水、消防、喷淋、电气系统运转正常。

（5）、竣工准备及总体验收阶段
做好细致的工程扫尾工作，加强细部处理，邀请专家进行预检，发现问题立即纠正，配合土建总包进行工程竣工验收、备案和资料归档。

第二节、现场组织机构

根据本工程建筑面积大，建筑物高度高，数量较大，技术先进，质量标准要求争创双优的特点，我公司拟选派优秀施工人员到本工程中来，现场组织机构如下。

现场组织机构表

	姓名
	职  务
	职 称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	项目经理
	工程师
	

	
	项目总工程师
	工程师
	

	
	质按主管
	工程师
	

	
	安全员
	助工
	

	
	给排水专业施工员
	助工
	

	
	电气专业施工员
	助工
	

	
	资料员
	助工
	

	
	材料员
	助工
	


第三节、技术部署

根据争创双优的要求，进行周密的技术部署，配备以安装专业技术部分，配备雄厚的技术机构，建立安装技术管理网络。

一、建立安装技术科组织机构

技术科组织机构图

	序号
	姓 名
	职  务
	职  称
	主要业绩

	1
	
	项目总工程师
	工程师
	

	2
	
	给排水专业施工员
	助工
	

	3
	
	电气专业施工员
	助工
	

	4
	
	焊接专业工长
	技师
	


技术管理网络图










二、图纸会审

图纸会审计划表

	序号
	专  业
	专业负责人
	总负责人
	对外联系单位
	计划时间
	备注

	1
	给排水
	给排水专业施工员
	项目总工
	业主、监理、设计院
	开工前5天
	

	2
	电气
	电气专业施工员
	项目总工
	业主、监理、设计院
	开工前5天
	

	开工前本工程技术部项目总工程师立即组织项目各专业施工员，认真研读图纸，消化设计要求，不理解的书面提出疑问，在工程开工5天前报请监理、业主组织设计院进行图纸交底，答疑。

项目总工程师负责工程开工3天前，整理图纸会审记录，报请监理、甲方、设计院签证。


三、绘制管线综合布置图

管线综合布置图绘制计划表

	序号
	部位
	项  目
	责任人
	审批权限

	1
	泵房
	水泵与管道综合布置
	项目总工程师
	原图设计院

	2
	各层公共走道
	消防管道、强弱电桥架、标高及节点交叉
	项目总工程师
	原图设计院


 (一)、泵房

本工程生活泵房安装的观感效果，不但对于保证使用功能，操作方便非常重要，而且也是充分反映一个施工单位技术水平的窗口，因此在规范和设计允许的条件下，充分酝酿，将设备和管道布置更趋合理，顺畅，既保证操作方便，又整齐划一。

(二)、楼层公共走道

楼层公共走道有消防管道、强弱电桥架及支管接入房间，管线多，布置复杂，且受标高限制，历来是安装矛盾最突出的部位，在本工程中，将各种管线集中编排，绘制综合管线布置图，统一设置支、吊架，交叉部位放足大样。充分利用有限空间，确保标高。

四、编制施工组织设计

根据施工图和图纸会审记录的内容，编制详细的施工组织设计，编列各分部工程的施工方法，材料计划，机械配置贯彻施工进度和工程质量要求编制安装各专业之间的交叉接口，与土建装璜等施工界面责任。

施工组织设计编制审批程序表

	编制主持人
	审核人
	审批部门
	呈报部门

	项目经理
	项目总工程师
	公司总工程师办公室
	监理部、业主


五、编制分部工程施工方案

根据各分部的施工特点施工程序、设计要求、规范规定分别编制分部工程施工方案，设备吊装、设备安装和系统调试重要的安装子分部，分别编制施工方案。

施工方案编制计划

	序号
	施工方案编制计划
	编制人
	编制负责人
	审核人
	审批人

	1
	给水排水分部施工方案
	给排水专业施工员
	项目经理
	项目总工程师
	公司技术部

	2
	电气工程分部施工方案
	电气安装专业施工员
	项目经理
	项目总工程师
	公司技术部

	3
	系统调试方案
	各专业施工员
	项目经理
	公司总工办
	监理、业主

	4
	联合、联动调试方案
	项目总工程师
	项目经理
	公司总工办
	监理、业主


六、技术交底

分部分项工程重点施工部位分别进行技术交底，以确保每一道工序都在按技术标准施工。

(一)、给排水系统技术交底计划表

	序号
	交底部位
	交底要点
	交底人
	接受交底人

	1
	预埋与预留
	座标和标高的控制
	项目专业施工员
	专业工长

	2
	钢塑复合管

支架设置
	支架材料、结构形式、设置部位
	项目专业施工员
	专业工长

	3
	钢塑复合管安装
	管子固定方法，水压试验 
	项目专业施工员
	专业工长

	4
	管道支、吊架
	管道支架的设置部位，支架型钢的规格，制作方法
	项目专业施工员
	专业工长

	5
	普通阀门安装
	阀门型号的选择，安装前强度性试验和严密性试验的要求，阀门安装部位可操作性的要求，手轮朝向，密封垫的选择，连接螺栓的规格长度
	项目专业施工员
	专业工长

	6
	气压罐安装
	基础验收要求，设备验收要求，水泵检查，管道连接，压力表定压
	项目专业施工员
	专业工长

	7
	生活水泵安装
	水泵减振措施的设置，高、低水压的设定
	项目专业施工员
	专业工长

	8
	污水排水立管安装
	立管底部承重支架的设置要求，螺栓紧固接口严密性控制的方法，楼层固定支架设置的方法，联通管设置要求，检查口设置要求，出屋面透气高度的要求，与屋面接合处的防水措施，透气帽固定方法的安装方法，拐弯处上部设置检查口要求
	项目专业施工员
	专业工长

	9
	污水横管安装
	坡度的设置标准，清扫口的设置要求，支架的设置要求，管道出户的防水措施
	项目专业施工员
	专业工长

	10
	雨排水管安装
	管道穿楼板套管的管径套管长度，安装处置方法，雨水管检查口的设置要求，立管底部承重支架的设置要求，管道出户的防水措施，落水口与屋面连接处的防水措施，落水斗的安装要点，雨水立管拐处上部设置检查口的要求，屋面落水斗周边与屋面面层接合处的处置方法
	项目专业施工员
	专业工长

	11
	排水管道通球
	球径，每段通球层数，每批开放配水点的个数，水的流速流量
	项目专业施工员
	专业工长

	12
	给水管道水压试验
	试压泵的选择，试压点设定，压力设定压力表的选择，有效性
	项目专业施工员
	专业工长

	13
	给水系统消毒
	消毒液原料的选择，浓度的配置，辅助设备的选择，消毒时间水置换方法
	项目专业施工员
	专业工长

	14
	排水管满水试验
	灌水方法，观察时间，检测方法，防止负压的措施
	项目专业施工员
	专业工长


(二)、电气与照明系统技术交底计划表
	序号
	交底部位
	交底要点
	交底人
	接受交底人

	1
	预埋预留
	座标与标高的定位
	电气专业施工员
	电气工长

	2
	布管
	线管管径，材质，安装部位，座标与标高，线盒固定方法，金属管道的接地方法，与箱盒的连接方法，嵌口的封堵
	电气专业施工员
	电气工长

	3
	桥架线槽安装
	型号的选择，水平度、垂直度的控制方法，接地的贯通，支、吊架的固定要求
	电气专业施工员
	电气工长

	4
	配电箱柜安装
	型号的选择，产品质量检测与鉴定，标高与垂直度的控制，接地要求
	电气专业施工员
	电气工长

	5
	穿线接线
	管内贯通、干燥的要求，箱盒清洁的要求，线色与相序要求，预留线要求，单股线多股线方法
	电气专业施工员
	电气工长

	6
	电缆敷设
	型号选择，线路丈量，余量控制，敷设电缆，辅助设备的选择，敷设主要控制点
	电气专业施工员
	电气工长

	7
	检查接线
	绝缘参数，测试方法，端子选择，压接方法，连接方法，电缆编号，垂直电缆的固定要求，电缆在箱柜内的固定要求，动力设备的极向
	电气专业施工员
	电气工长

	8
	开关、插座安装
	型号选择，线盒清洁度，线色与相序，面板标高，与装饰面的配合要求，垂直度水平度，同一房间标高的控制方法，同一楼层标高的控制方法，座标的调整
	电气专业施工员
	电气工长

	9
	灯具安装
	型号选择，外观检查，与装饰面接口的配合，吊筋的设置，平整度的控制
	电气专业施工员
	电气工长

	10
	通电试验
	通电前的检查(设备完好性，绝缘电阻、接地电阻复查)
	电气专业施工员
	电气工长


(三)、接地系统技术交底计划表

	序号
	交底部位
	交底要点
	交底人
	接受交底人

	1
	接地极连接
	连接要求，焊缝长度，焊缝型式，焊条选择，搭接钢筋、贯通轴线，引下线确定，标识方法
	电气专业

施工员
	电气工长

	2
	总等电位连接
	总等电位及等电位接线盒的预埋，金属结构的等电位连接点，

连接方法
	电气专业

施工员
	电气工长


(四)、防雷系统技术交底计划表
	序号
	交底部位
	交底要点
	交底人
	接受交底人

	1
	防雷引下线
	引下线连接贯通要求，

测试数量、部位、制作方法
	电气专业

施工员
	电气工长

	2
	防直接雷
	参数记录，避雷带连接，焊接方法，焊缝长度，焊接要求，避雷带支架设置，平直度要求，拐弯R度要求，与引下线连接要求，引下线设置要求，避雷网设置要求，屋面裸露金属体接地
	电气专业

施工员
	电气工长

	3
	电线导管与电缆桥架穿墙、楼板
	密闭翼的焊接要求，埋设要求
	电气专业

施工员
	电气工长


第四节、生产部署

本工程水电设备安装部分分五个大的生产阶段，即：配合预埋阶段，管道设备安装阶段，配合装璜安装阶段，调试运行，竣工阶段。其中为了抢工期，保进度，为装璜工程创造先机，预埋阶段与管道设备安装阶段进行主体穿插施工。
阶段施工计划表

	序号
	施工阶段
	工期计划
	分部分项工程名称

	
	
	
	给排水分部
	电气分部

	1
	配合土建预埋阶段
	符合土建工期要求，以不影响土建进度为目的
	配合土建主体结构施工，预留、预埋
	配合土建主体结构施工，预留、预埋

	2
	主干管及设备安装阶段
	
	给水、排水干管安装结束，给水增压设备安装结束
	布管结束，电缆桥架安装结束，暗装的配电箱箱体安装结束，明装的配电箱柜安装结束

	3
	配合室内装修阶段
	
	卫生间墙内暗装的水管安装结束，卫生洁具安装结束。水龙头、地漏盖板、压力表等安装结束，室外给排水接通
	穿线、穿电缆检查接线结束。开关、插座、灯具安装结束

	4
	调试与检测阶段
	
	给排水系统调试，配合联动调试，给水系统消毒，验收
	通电试验开始电气系统配合联动调试

	5
	竣工准备总体竣工验收
	
	向总包单位汇总工程资料，现场机电设备维护，细部处理，竣工交付
	


第五节、劳动力部署

本工程因建筑面积大，安装项目多，相对工期较短，劳动力实行动态管理，根据各个阶段的施工需要，编制劳动力计划。劳动力计划见下表。
分阶段劳动力计划表

                                                                  单位：人

	工种、

级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	预埋阶段
	主体施工阶段

(主干管线安装)
	装饰装修阶段

(全面安装)
	扫尾

调试阶段
	竣工交付

阶段

	电工
	6
	12
	12
	10
	6

	管道工
	2
	16
	16
	6
	4

	焊  工
	2
	2
	2
	2
	1

	其他工种
	
	3
	3
	4
	2

	合　计
	10
	33
	33
	22
	13


第六节、机械器具部署

一、施工机械计划

在本工程中我公司将在具备机械投入优势的基础上更加提高机械投入力度，通过提高机械化施工程度，提高功效和施工质量。

电锤、手电钻，墙面开槽机等小型电动工具配备到中级工以上人手一套。

在施工现场配备专职机械维护员。
二、拟投入到本工程的主要施工机械设备进场计划

拟投入到本工程的主要施工机械设备进场计划表

	序号
	机械或设备

名称
	型 号

规 格
	数 量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	进场时间

	1
	交流焊机
	22KVA
	4
	
	
	12
	完好
	

	2
	电动试压泵
	6.0mPa
	1
	
	
	2.2
	完好
	

	3
	砂轮切割机
	φ400
	1
	
	
	2.2
	完好
	

	4
	电锤
	φ28
	8
	
	
	0.25
	完好
	

	5
	台钻
	φ17
	1
	
	
	2.2
	完好
	

	6
	手电钻
	φ13
	5
	
	
	0.25
	完好
	

	7
	手拉葫芦
	1T/3T/5T/10T
	1
	
	
	
	完好
	

	8
	手动试压泵
	SB-48/6.3B
	1
	
	
	
	完好
	

	9
	电动角向磨光机
	Φ100
	4
	
	
	0.5
	完好
	

	10
	拉铆枪
	SDQ-60 3CK
	1
	
	
	
	完好
	

	11
	液压接线钳
	16-240
	2
	
	
	
	完好
	

	12
	常用钳工工具
	
	配套
	
	
	
	完好
	

	13
	常用电工工具
	
	配套
	
	
	
	完好
	

	14
	常用水工工具
	
	配套
	
	
	
	完好
	

	15
	手提砂轮机
	21E-SG42-110
	2
	
	
	0.1
	完好
	


三、拟投入到本工程的主要计量器具

拟投入到本工程的主要计量器具配备表

	序 号
	名        称
	型  号  规  格
	单 位
	数 量
	检定周期(月)

	1
	接地摇表
	ZC-8
	只
	1
	12

	2
	兆欧表
	ZC25
	只
	1
	12

	3
	万用表
	500型
	只
	4
	12

	4
	数字钳型电流表
	DM6266
	台
	1
	12

	5
	游标卡尺
	0～300m、0.02mm
	把
	1
	12

	6
	实验用压力表
	1．6Mpa
	块
	10
	12

	7
	水平尺
	400mm  2mm/m
	把
	4
	12

	8
	温度计
	
	支
	2
	12

	9
	数码相机
	索尼
	台
	1
	12

	10
	摄像机
	索尼
	台
	1
	12


第七节、工程设备、材料部署

一、品牌控制

设备、材料订货时选择知名品牌，信誉度高的产品，防止假冒伪劣产品混进现场，一般从生产厂家直接进货，按建设单位指定品牌。

二、价格控制

实行产品价格货比三家，公开招标的办法，达到最优的产品，最合理的价格。

三、计划控制

详细编制材料、设备进场计划，进货及时，不影响工程进度，现场不积压大量材料、设备。

第三章、分部分项工程施工方案

第一节、给排水工程施工方案

一、给排水工程简介

本工程设计有生活给水系统、污水系统、雨水系统。

系统设计：首层-三层由市政直接供水，四层-九层由低区生活变频供水设备供给，十层-十五层由高区生活变频供水设备供给。

生活废水和粪便污水合流排至室外，屋面雨水单独排至室外。

(一)、生活给水系统

系统设计：首层-三层由市政直接供水，四层-九层由低区生活变频供水设备供给，十层-十五层由高区生活变频供水设备供给。

(二)、排水系统

1、污水排水系统：生活废水和粪便污水合流排至室外。

2、雨水排水系统：屋面雨水单独排至室外。

(三)、设备和管道安装

1、各类设备、管材、配件等，应按照设计要求选用符合国家现行的有关产品标准的产品，并应具有产品合格证书到货检查无质量问题后方可进行安装。

2、给水主管道采用钢塑复合管丝口连接，支管PPR管热熔连接。

3、室内生活污水排水管道采用PVC排水管；雨水排水管采用PVC排水管。

4、所有管道穿墙及楼板处之预留洞或预埋管必须在混凝土浇筑前进行仔细检查、核对、防止遗漏出错。

5、水平管道设吊架，吊架间距见下表，单位（m）。

吊架间距表
	管径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	保温管道
	1.5
	2.0
	2.0
	2.5
	3.0
	4.0
	4.0
	4.5
	4.5
	5.0
	6.0

	非保温管道
	2.5
	3.0
	4.0
	4.0
	5.0
	5.0
	6.0
	6.0
	6.5
	7.0
	8.0


管道支、吊架做法按照国标90S161。

6、排水水平支管与立管连接处采用45度弯头。

7、排水管道坡度见下表。

	管径
	DN50
	DN75
	DN100
	DN150

	坡度
	0.035
	0.025
	0.020
	DN150


8、管道试压：住宅生活给水系统试验压力为0.9Mpa。水压试验应隔断容器设备，在10分钟内压力降不应大于0.02Mpa，然后将试验压力下降为工作压力，进行外观检查，如无渗漏现象则认为试压合格。

9、排水管道安装完毕后应做灌水试验和通球试验，30min内不渗不漏为合格。雨水管做闭水试验。

10、凡水平管道交叉处标高有矛盾时，应有压管让无压管，小管让大管。

二、预留与预埋

(一)、预埋与预留流程图

根据设计要求，±0.00以下穿越外墙和消防水池的给排水管道均需预埋刚性防水套管，地上部分穿墙、穿楼板设置防护套管。


(二)、施工准备

    按设计要求和标准图集的标准的规格数量，选用钢管和钢板。准备完善的临时电源，电焊机应置于加工场室内，防止雨淋，电焊机、切割机等用电设备必须进行可靠的接地。

(三)、套管制作与安装

1、刚性套管制作

不保温管道的套管比母管大2号，且周边间隙不小于20mm。 

Ⅳ型刚性防水套管示意图

刚性套管制作规格见下表

	Dg
	50
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350

	D1
	60
	89
	108
	133
	159
	219
	273
	325
	377

	D2
	114
	140
	159
	180
	203
	273
	325
	377
	426

	D3
	115
	141
	160
	181
	204
	274
	356
	378
	427

	D4
	225
	251
	280
	301
	324
	394
	446
	498
	567

	δ
	4
	4.5
	4.5
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	b
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	15
	15

	h
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9

	重量kg
	4.98
	6.37
	7.52
	8.90
	10.93
	15.73
	20.22
	28.42
	34.11


套管长度与所在部位混凝土厚度一致，管端切口应平整，管口与管轴线成90°角。

2、穿墙套管制作

    穿墙套管两侧与墙面粉刷层平齐，穿越混凝土结构的套管，随混凝土施工同期预埋，穿填充隔墙的套管，随砌体施工预埋。

3、出屋面套管安装如下图。

出屋面套管安装示意图

4、定位、放线

套管安装进行定位、放线。

(1)、找到轴线，将施工平面图中有关套管的部位在现场核实清楚，进行标记。

(2)、找准座标，根据纵横座标确定套管中心。

(3)、找正标高，根据施工系统图确定的标高在套管所在座标上尺量套管标准，尺量标高时根据土建建筑工程师和测量员提供的基础标高和楼层标高采用水平仪统一测量。

(4)、放线定位时，分清本工程在施工图中排水管道都是以管底标高,其他管道都是以管中心标高的区别。

5、套管与埋件安装

(1)、排水管套管安装时沿排水管坡度方向设置坡度。

(2)、柔性套管法兰上的螺孔安装时螺孔内填满黄油，两侧用密封胶带贴严密。

(3)、套管内采用塑料泡沫填满，管端采用封箱带封贴严密，防止水泥沙浆进入

 (4)、套管在混凝土板墙上安装时，需切断主筋前书面申请，监理、甲方、设计同意后，配合结构做好钢筋加固。

(5)、套管和土建钢板止水带交叉时，将套管与止水带交叉处进行双面满焊。

(6)、出屋面的套管为防止管道安装前雨水进入室内，用塑料防水布将管口包扎起来。

(7)、±0.00以下出外墙的套管在管道安装前用δ3mm钢板按套管内径尺寸切割封挡，周边打玻璃胶防止管道安装前室外水进入室内。

(8)、混凝土内的套管埋件安装后，经监理验收合格后进行隐蔽工程验收签证。

三、生活给水系统安装

本工程设计给水管道采用钢塑复合管丝扣连接。
(一)、安装流程图

    

(二)、施工准备

1、材料计划

根据工程进度，编制材料进场计划，因本工程面积大，管材、管件材料品种多。合理利用资金，计划使用材料十分重要。本工程材料实行根据总工期计划控制下的月度使用计划和周使用计划，以月计划保证总工期计划，以周计划控制施工现场的库存量，确保现场库存不少于一周的使用需求，又不至于造成过多积压，资金占用，增大库存容量，增加二次搬运等浪费。

2、材料验收

严格控制产品进货检验关是保证安装工程质量的第一道关，守好第一道大门，是确保工程质量的基础。产品进场前首先验证产品的生产技术、检验检测、审批、质量资料必须齐全。

利用审查资质、资料、尺量、现场随机抽样检测等手段步步把好产品进货关。特别是钢塑复合管管材、管件等新型产品，应严格按照有关技术标准，严格检查，杜绝任何不合格品进入施工现场。质量控制从源头抓起。

3、材料保管

    材料设备按品种、规格分门别类，码放整齐，防止管内污染。

(三)、支、吊架制安

1、管道井内支架制安

本工程管道井内立管多，管径较大，牢固的管道支架是管道安装的重要工序。

(1)、管井内隔层设置承重支架，承重支架距地0.3m。 
(2)、管道井每层设置固定支架，在混凝土板墙上安装。



管道支吊架大样图

 (4)、支、吊架焊接应保证焊缝厚度，不得存在气孔、夹渣、未焊透等缺陷，支、吊架安装前应清除药渣，除锈刷红丹防锈漆2遍，管道安装后灰色调和漆2遍。

(四)、钢塑复合管安装

丝口连接同热镀锌管丝口连接。

(五)、PPR管安装

1、PP-R管搬运时要求轻拿轻放，严禁摔、砸，凡管子出现瘪、裂现象的，禁止使用。

2、PP-R管下料要求采用专用剪刀裁切，保证切口不缩径和光滑无毛刺，不得使用锯弓或切割机下料。

3、PP-R管配件选用要求配套，三通选用顺水三通。PP-R管采用电热熔焊连接，热熔焊机由管子供应商配套提供,具体操作由样板指路。

4、PP-R管水平支架间距为1米；管井内的PP-R管支架每层一个。

5、PP-R管安装后应注意成品保护问题，管外表面缠绕塑料薄膜，交工前拆除。

(六)、生活水泵房安装
1、变频供水设备基础定位放线

根据水泵平面图进行定位放线。

2、变频供水设备基础施工

变频供水设备基础采用C20混凝土浇捣密实，初凝期进行二次压实抹光，拆模后用清水砂浆找平抹光。

变频供水设备安装前验收基础混凝土质量、外形尺寸、表面平整、标高均应符合设计要求。

3、变频供水设备安装

根据变频供水设备底脚尺寸埋设底脚螺栓，预留孔内的垃圾、水等应清理干净。采用C25细石混凝土浇捣密实。地脚螺栓周边后浇混凝土应与基础表面平整一致。预留底脚螺栓长度L＝减振垫＋水泵底座＋平垫片＋弹簧垫层＋双螺帽厚度。

变频供水设备设置减振垫。减振垫采用δ20㎜SD型橡胶减振垫双层，如下图。
SD型橡胶减振垫示意图

变频供水设备就位采用三角架和5T手拉葫芦吊装就位，吊装时三角架采用地弹等措施防止滑移和倾斜，以免变频供水设备碰撞。
用水平尺复查水泵纵向偏差应不大于0.1/1000，横向偏差应不大于0.2/1000。

用方框水平尺及千分表校正联轴器，水泵与电机联轴器两轴芯的偏差，轴向倾斜不应大于0.2/1000，径向位移不应大于0.05mm。

4、水泵房内管道安装

水泵房管道安装前，根据泵房所有管道进行统一编排，认真会审，发现原设计在管道走向，平面布置存在不合理的矛盾时，进行二次深化设计，报监理、甲方、设计审批后施工。努力使泵房从设备摆布、管道走向达到合理，美观，气派的效果。

(七)、阀门安装

1、本工程设计给水管道上DN≤50㎜的采用芯截止阀，DN＞50㎜的采用蝶阀。

2、水泵进出口及水箱进出口阀门全数进行水压试验。系统上的控制阀门按10%随机抽样进行水压试验。

3、给水泵进口水管安装DN100法兰闸阀，出口水管安装DN80法兰闸阀，水泵进水管上安装Y型过滤器、偏心大小头、出口水管上安装同心大小头、压力表、法兰止回阀、水泵。进、出口水管上安装橡胶避振喉。避振喉安装时应成原始状态，不得用避振喉调节长度、轴向偏位。 

4、所有阀门配件连接螺栓均采用热镀锌螺栓、平垫片，振动部位弹簧垫片齐全，螺栓应与螺帽平齐。
(八)、末端给水配件安装

给水系统末端的水龙头、角阀等给水配件在给水管道系统冲洗合格后安装，与面砖贴面等装饰面交界处安装不锈钢装饰罩、水龙头、角阀等明装配件。

四、排水系统安装

(一)、安装流程


(二)、施工准备

1、人员准备

因本工程排水管道施工任务量较大拟成立2个生活污水、废水排水管道安装组，1个雨水排水安装组。

2、机械准备

配备2台电焊机、1台砂轮切割机等辅助机械。

3、材料准备

根据施工进度计划分批组织材料进场。
 (四)、污水排水系统安装

污水排水管道从卫生间经天棚内和水管道井利用重力流排放至室外化粪池。 

1、污水排水管道支架制安

(1)、排水立管在楼层间按不大于2.0m的间距采用管卡固定。

(2)、立管底部设龙门式角钢承重吊架，U型管卡固定牢固。

(3)、横管按不大于管径的10倍设置吊架。

(4)、在一层埋地敷设的排水出户管，管周铺设100mm的黄砂。

2、管道安装

(1)、排水立管从一层以上隔层设立检查口，检查口标高距地1.10m。

(2)、排水横管在拐弯处设三通检查口，并在天棚吊顶配合装璜设检查人孔。

3、排水管道闭水试验

根据设计要求，本工程排水管道应做闭水试验。闭水试验高度至一层检查口，做闭水试验前在室外检查井用气囊封堵，满水30min内不渗不漏为合格。

4、管道灌水试验

埋地及吊顶内隐蔽敷设的排水管道进行灌水试验，在灌水试验管道的下一层检查口上部用气囊堵塞后，灌水至地面上排水管上口，满水15min，水面下降后，再灌满后观察5min，液面不降，管道无渗漏，确认灌水合格。

5、通球试验

排水管道在通水试验前进行通球试验。

通球时从顶层将木球放入管内，从室外排水井将球接出。管道通球应畅通。

(五)、雨水排水系统安装

本工程设计雨水排水系统采用重力流排水系统，设室内雨水排水管道排室外雨水井系统，经市政排水管网排放。

1、雨水斗安装

雨水斗预埋，在土建浇筑顶层面混凝土时将屋面雨水斗预埋在现浇楼板层内，并根据屋面防水隔热层的厚度及散水坡度，预留雨水斗高度，雨水斗进水口应低于该处屋面20㎜。

浇筑混凝土时应用手工方法将雨水斗周边捣实。

2、雨水管道安装

(1)、本工程设计雨水管采用PVC管。

(2)、屋面雨水斗与雨排水立管采用专用承插短接连接，用防水油膏、油麻将承口捻实。

(3)、雨排水立管在一层1.10m标高设检查口。

(4)、雨水管按间距不大于4.0m设伸缩节。

(5)、雨排水立管按间距不大于2.0m设固定支架。

3、雨水排水管闭水试验

按设计要求本工程雨水排水管安装结束交付使用前进行闭水试验。

闭水试验时从室外雨水检查井内用管堵将雨水排出口封堵严密，在屋顶利用消火栓经雨水斗向雨水管内灌水至雨水斗，60min后不渗不漏为合格。
五、水压试验

(一)、试压流程


(二)、试压准备

1、试压临时用水设施

在各楼层施工用水，为试压供水。

2、试压期间减压阀组的状态设置

系统上有减压阀组时，将减压阀调整到直通状态。

3、试压泵配备

配备4.0 Mpa手动试压泵1台，4.0 Mpa电动试压泵1台。

4、临时排水措施

在室内排水系统设有与室外排水系统接通前进行水压试验时，采用临时设置排水管道的措施，实行有序排放至室外不影响施工和环境卫生的地方，严禁将试压用水随地排放。
(三)、水压试验过程

    1、管道进水

各管道分段或系统加水时，将立管最高点的自动排气阀打开后向管道内加水。满水后静止8－12 h，溢尽管内空气，然后再加满水并关闭排气阀。

2、市政给水管道分段水压试验

（1）、市政直接供水系统各个卫生间墙内敷设的给水支管水压试验。

（2）、市政直接供水系统各段立管分别水压试验。

（3）、市政直接供水系统干管分段水压试验。

3、室内增压供水管道分段水压试验

（1）、水泵房内管道水压试验。

（2）、二至十五层给水支管水压试验。

（3）、给水立管水压试验。

4、给水管道系统水压试验

（1）、市政直接供水系统水压试验。

（2）、增压供水系统水压试验。

六、管道冲洗

(一)、冲洗流程图


(二)、冲洗准备

1、冲洗水源利用水压试验的水源。

2、室内排水管道与室外排水系统未接通前，采用水压试压的临时排水管道排水。

3、拆卸所有压力表、温度计等仪表。

4、拆卸过滤器上的过滤网。拆卸减压阀和止回阀用临时短接连通。关闭水泵进出口阀门。

(三)、管道冲洗过程

在工程竣工验收前用洁净的自来水将管道分系统进行冲洗。将管道内的脏污杂物冲洗干净。冲洗时以1.5－2.5m/s的流速，将各系统进行反复冲洗。每批开放不少于系统1/3的布水点进行冲洗，待出水口的水质和进水口的水质一致时，关闭该批放水点，再分批开启其他2/3的布水点。直至全系统所有的布水点出水口的水质都清澈无杂质即确认为冲洗合格。给水管道主干管冲洗合格后再冲洗各个卫生间。

 (四)、拆卸件安装复位

管道冲洗结束后，将冲洗用临时连通管连接的减压阀、止回阀、水表、水流指示器，全部安装到位，将压力表、温度计等仪表安装恢复原状。因这部分仪表配件安装后不再进行水压试验。安装时必须严格掌握接合面的密封效果、法兰密封面上的垫片应使用新垫片。

第二节、电气工程安装施工方案

一、电线导管敷设

(一)、电线导管暗敷

1、暗敷电导管预埋流程图

2、工厂化半成品预制加工
线路导管进行工厂化定型成批半成品化预制加工，（暗敷管统一弯曲半径为管径的10倍）达到缩短现场敷设的时间，减少与土建交叉作业的频率。
3、盒箱定位放线

根据施工图要求，确定盒、箱轴线位置，根据水平线基准线，用连通器找平，标出盒箱的实际安装位置。

4、隐蔽前验收
暗敷管道安装完毕，隐蔽应要会同业主或监理对其作全面的检查验收，办理好书面隐蔽检查验收记录，方可交付隐蔽。

5、复查
混凝土拆模后对箱、盒位置和管道的通畅进行复查，可在穿引线铁丝过程检查管路的通畅。

二、电缆桥架安装
(一)、安装流程图


(二)、施工准备

1、技术准备

进行图纸会审，与消防、给排水专业管道会合放样，确定桥架安装座标和标高。编制作业指导书和进行书面技术交底。

2、劳动力准备

拟设1个电缆桥架安装组。

3、材料计划

因本工程桥架数量较大，安装周期较长，拟根据工程进度组织电缆桥架分批进场。

(三)、进货检验

1、电缆桥架的外形尺寸应符合设计要求，桥架的材质应为冷扎钢板，厚度应符合规范的规定。

2、电缆桥架的防腐涂层应均匀，无漏涂、起皮、锈蚀等缺陷。

3、电缆桥架的三通、弯头应符合现场放样的要求。

4、托臂、吊架的长度、螺栓孔的规格应满足现场安装的要求。

5、连接片、螺栓、垫片应齐全。

6、伸缩节的伸缩预留量应符合设计要求。

(四)、定位放线

根据设计要求和现场会审确定的座标和标高来定位放线。桥架的定位应不影响楼层高度的控制及其他专业管道的安装。

桥架直线段30m时拉通线，大于30m时用经纬仪放线。

(五)、支、吊架安装

支、吊架安装

(1)、支、吊架应安装在楼板天顶上和梁的侧面主筋层以上。

(2)、支、吊架上应有与桥架固定和接地的螺栓孔，孔径φ10.5mm。

(3)、在预应力梁上设支、吊架时,将支架与梁上预埋铁件焊接,焊缝应饱满,焊后刷红丹防锈漆防腐。

(4)、垂直桥架每层均应设承重支架，支架距地0.3m以利防火隔层的封堵。

(六)、桥架安装

1、桥架与支架间的螺栓及桥架连接板上的螺栓采用桥架专用螺栓，应紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。桥架拐弯处的内角R度应达到电缆敷设弯曲度的要求。桥架节点见下图。



电缆桥架水平节点大样图

2、桥架直线段超过30m时应设伸缩节。

3、敷设在竖井内和穿越防火分区的桥架采用堵火包和防火胶泥封堵严密。防火封堵方法见下图。



电缆桥架进防火墙节点大样图

4、桥架上接出支管时，必须采用机械方式开孔，严禁进行熔化切割。

5、每路桥架及其支架全长不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线可靠连接。桥架为镀锌防腐时，连接板两侧不小于2个螺栓上有防松垫圈或防松螺帽。桥架非金属防腐涂层时，采用4mm2黄绿双色接地专用软导线在连接板两侧用专用接地螺栓连接，并且接地螺栓应有防松垫圈，支、吊架用接地专用导线连接。桥架及其支架和引入引出的支管都必须进行可靠的接地。

6、电缆桥架进配电箱柜应连接完好。电缆桥架与配电箱柜连接见下图。


电缆桥架与箱柜连接示意图
三、配电箱柜安装

    本工程设计电气井、电梯机房内的配电箱柜均为明装。

(一)、安装流程图


(二)、设备开箱检查

1、开箱检查

设备和器材到达施工现场后应存放在室内或能避雨、风、沙的干燥场所，配电箱柜到货后应会同建设或监理单位共同进行开箱检查，并做好设备开箱记录。因开箱后进行二次搬运，易损坏其柜（盘）的外表，故最好将柜（盘）搬运到安装部位后再开箱检查。

2、搬运防护

在搬运过程中配电箱柜与运输车辆要捆绑、固定牢靠,防止碰撞和摔落,避免元件、仪表、操作机构及油漆的损伤。

(三)、基础槽钢制安

落地安装的箱、柜应安装在基础型钢上，型钢可根据此箱柜的外形尺寸和重量，用与配电箱、柜相匹配的槽钢做基础底座。制作时将槽钢矫正、校直，按图纸要求预制加工好后，要按施工图纸所标位置配合土建工程预埋，注意基础槽钢顶部宜高出室内抹平地面10mm。基础槽钢要求预留铁件焊接牢固，并要用水准仪或水平尺找平、找正。基础槽钢安装完毕应采用40×4热镀锌扁钢在基础槽钢的两端分别与接地主干线进行焊接，焊接面为扁钢宽度的两倍，焊接要牢固，确保基础槽钢有可靠的接地。

(四)、配电箱柜安装

箱、柜定位安装：成排箱、柜应按施工图的布置，顺序安放在基础槽钢上，按箱、柜安装允许偏差的要求，逐台将柜找正、找平，找正时可采用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过三片,然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定。根据设计要求，挂墙明装配电箱底边距地1.4m，落地式安装的配电箱设300mm的基础。

(五)、检查接线

1、成排配电箱、柜内二次回路接线应按相序分别线色：A相—黄色，B相—绿色，C相—红色，零线—蓝色，接地—黄、绿双色线。接地线应设置专用接地螺栓。

2、引入成排配电箱、柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并要固定牢固,不使端子排受力。

3、铠装电缆在进入成排配电箱、柜后,应将钢带切断,钢带端部应扎紧,并将钢带接地。

四、电缆敷设

    本工程设计消防电源采用NH-YJV-1KV型铜芯交联聚乙烯耐火电缆，所有二级负荷电源采用YJV-1KV型铜芯交联聚乙烯耐火电缆，阻燃型电缆。竖井及天顶下的电缆均沿电缆桥架敷设。

(一)、安装流程图


(二)、施工准备
1、复测电阻

(1)、1KV及以下电缆,用500V兆欧表测量线间及线对地的绝缘电阻应符合产品技术标准。

(2)、1KV～10KV电缆应用2.5KV兆欧表测量电缆线芯或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻合格。

(3)、电缆测试完毕,应将电缆头用橡皮包裹密封后再用黑胶布包裹严密。

2、机械设备

该工程电缆量较大,必须采用人工牵引为主放电缆,卷扬机辅助,选择的卷扬机的牵引力和速度应符合国家规范的要求,机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。


电缆人工牵引示意图

3、辅助设施

放电缆要根据电缆的敷设线路准备和放置必须直线滚动和转角的滑轮.

4、指挥与操作

(1)、放电缆必须建立联络指挥系统、配置指挥1人、起重工数人、充足的劳动力、配置无线电对讲机和手持扩音喇叭指挥。

(2)、电缆现场短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法,滚动时按电缆轴上箭头指示方向滚动,如无箭头,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。
(三)、电缆敷设

1、在桥架内敷设

水平敷设时，电缆应顺序排放，并不得大于3层。

垂直敷设时不得重叠摆放。间隔0.5m用电缆专用卡子固定，卡子与电缆间用3mm绝缘橡胶板做隔垫 。

电缆在桥架内占截面积不应大于40%。

2、电缆穿管敷设

电缆导管的弯曲半径与电缆允许的最小弯曲相匹配。

电缆允许的最小弯曲半径表

	序号
	电缆种类
	最小允许弯曲半径

	1
	NH-YJV-1KV型铜芯交联聚乙烯耐火电缆
	15D

	2
	YJV-1KV型铜芯交联聚乙烯电缆
	15D

	3
	多芯控制电缆
	10D

	注：D为电缆外径


电缆占穿管截面积不应大于40%。

(四)、电缆标识

电缆的二端挂牌标识电缆的回路名称、电缆型号、规格。

(五)、电缆终端制作

电缆终端采用铜线耳液压压接。

五、管内穿线

(一)、安装流程图


(二)、施工准备

1、电线进货后及时随机抽样送检测部门进行导线性能的检测，获取书面合格证明。

2、检查、疏通电线导管，应畅通、干燥、无杂质。

(三)、穿线

1、电线绝缘层颜色应一致，线色与相序一致，A相-黄色、B相-绿色、C相-红色、零线-淡蓝色、PE线用黄绿相间色、控制线用白色。

2、电线在箱、盒内应留有余量。电线在配电箱、盒内余线安置见下图。

配电箱、盒内余线安置实样图

3、同一交流回路的电线应穿于同一金属线管内，且管内不得有接头。

4、不同回路，不同电压等级和交流与直流的电线不应穿于同一导管内。

六、开关插座安装

(一)、安装流程图


(二)、复测接线盒

开关、插座安装前用水平仪或水平管复测盒子的标高。同一楼层盒子标高偏差应不大于10mm，同一房间盒子标高偏差应高偏差应不大于5mm，成排盒子标高偏差应不大于3mm。门边开关与门框侧距离统一为200mm。

(三)、开关、插座安装

检测导线的每个回路相相间、相地间应绝缘电阻值必须不小于0.5MΩ。

用小刷子或皮老虎吹扫盒内灰尘。

导线与开关、插座接线应牢固无松动。

全大楼同一设计标高开关、插座安装高度应一致，同一楼层偏差应不大于10mm，同一房间高度偏差应不大于5mm，成排开关、插座标高偏差应不大于3mm。

单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接 ,左孔或下孔与零线连接,单相三孔插座 , 面对插座的右孔与相线连接 ,左孔与零线连接 。单相三孔、、三相四孔及三相五孔插座的接地 （PE）或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。开关插座安装高度见下表。
开关、插座安装高度表
	序号
	开关、插座名称
	安装高度

	1
	照明开关
	开关中心距地高度1.4m

	2
	插座
	底边距地高度0.3m


七、照明灯具安装

(一)、安装流程图


(二)、进货检验

1、外观检查灯具涂层应完整、无损伤，附件齐全。

2、成套灯具的绝缘电阻值应不小于2MΩ。

(三)、灯具安装

1、灯具重量小于3Kg时，安装固定在预埋吊钩上，在吊顶上安装的格栅灯等灯具的重量小于3Kg时，采用钢丝吊链安装（每套灯具四角均采用吊链安装）。

2、成排灯具安装时拉通线校直。

3、灯具安装距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，具有接地标识。

八、防雷安装

(一)、安装流程图


(二)、防雷接地体焊接

1、按设计要求利用地梁内钢筋作接地联结线，接地联结线与途径承台的桩基及承台的内钢筋作可靠连接用作自然接地体。

2、利用柱内主筋作接地主干线连接线及自然接地体之间相互焊接。

3、采用结422焊条，接头处双面满焊，焊缝长度不小于钢筋的6D。焊缝应饱满无气孔、夹渣、未焊透等缺陷。

4、接地体焊后浇筑混凝土隐蔽前用接地电阻仪测试接地电阻应不大于1Ω。

(三)、防雷引下线焊接

1、防雷引下线钢筋每层焊接时，在钢筋顶端0.3m内做灰色标记。
2、引下线在室外-1.0m处焊接外甩φ12镀锌元钢作为补充接地极连接线备用。

(四)、防侧击雷接地方法
自30米以上，每二层沿建筑物四周设均压环，利用建筑物外侧圈梁内两根φ16主筋通长焊接而成，搭接焊接。

均压环与外墙玻璃幕墙钢结构、外墙金属门窗、栏杆等均应与防雷引下线焊接连接。

(五)、屋面避雷带

按设计要求，在屋顶四周沿女儿墙采用φ12热镀锌圆钢避雷带，焊接连接。避雷带支架间距1.5m，拐弯处0.5m内设支架，支架高度距墙面0.10m。焊接处清除药渣，刷银粉漆二遍。

沿屋面采用φ12热镀锌圆钢焊接不大于10×10或12×8的网格并与柱内作防雷引下线的两根主筋焊接连通。
(六)、屋面金属设备防雷连接

安装在屋面上的给水管道、消防管道等突出屋面的金属结构均分别与接地主干线采用镀锌扁钢卡箍连接。

(七)、防雷测试卡制作

在建筑物外墙四角防雷引下线设防雷测试点，防雷测试点高度距室外地坪0.5m，配合装璜外挂饰面工程留置测试点。
九、接地安装

本工程设计利用柱基础及基础梁中的钢筋焊接沟通后连成一整体作为统一接地体，本工程采用共用接地体系统，接地电阻不得大于1Ω。将基础梁中两根不小于φ16的主筋与桩基主筋焊接连成整体。

引下线采用混凝土柱内焊成一体的两根主筋。

进出建筑物的各种管道在进出大楼处与防雷接地装置作可靠连接。

(一)、安装流程图



(二)、电缆桥架接地

每路电缆桥架的始末端不小于2处与临近的接地干线作可靠接地（PE）或接零（PEN）连接。

(三)、电缆进出户接地

有金属护套的电缆在进出户处金属护套上用接地专用卡箍与接地干线可靠连接。

(四)、立管接地

每根给水、消火栓、喷淋分别与最近处的接地干线作可靠连接。每根管道不少于2处。镀锌钢管不锈钢管采用40×4镀锌扁钢卡箍连接。

(五)、灯具接地

室内安装高度2.4m以下灯具的可接近裸露导线都采用专用接地螺栓跨接并标识。

(六)、强电井、弱电井、电梯机房接地

强电井、弱电井内竖向设置40×4镀锌扁钢作PE干线，电缆桥架均与PE干线可靠连接。

(七)、总等电位MEB联接

变电所设MEB总等电位端子板，与变电所接地、PE干线、建筑物内的水管等金属管道及建筑物钢筋连接。

卫生间、水泵房设置40×4镀锌扁钢作LEB端子板进行局部等电位联接。

第四章、调试方案

第一节 调试计划

由于本工程建筑面积大，工期紧，各系统相对较复杂，因此本调试计划根据各系统特点制定，实行各专业分区域并行调试，并注重调试的系统性，将设备及附件的单体检测与试验、能独立进行的系统检验试验安排在施工前、施工中和系统调试前进行，以保证有足够的时间进行总体调试，缩短工期，并满足调试的质量要求。在调试安排上，先进行分区域分片并行调试，区域调试好后再进行联合调试。

第二节 工程调试组织机构图

由于本工程建筑面积大，工期紧，各系统功能较复杂，系统调试技术要求高。为了搞好系统调试，拟建立专门的调试小组。

调试组织机构表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	责任
	备注

	1
	
	项目经理
	工程师
	全面负责协调系统调试工作
	

	2
	
	项目总工程师
	工程师
	全面负责调试工作过程的技术工作
	

	3
	
	给排水

专业施工员
	助工
	负责给排水专业系统调试技术工作
	

	4
	
	电气专业施工员
	助工
	负责电气专业系统调试技术工作
	

	5
	
	资料员
	助工
	资料记录与整理
	


第三节 综合调试方案

一、动力系统调试方案

(一)、调试目的  
调试阶段是把握整个工程质量的最后一关，它直接关系到产品设备和安装质量是否满足各区功能房间的功能需要，是否达到设计的要求。为功能房间工程顺利竣工奠定坚定的基础，为日后设备能否处于最佳运行状态创造先决条件。
(二)、调试项目 

主要包括生活、消防给水系统设备、电梯等供电调试。
(三)、准备工作 
调 试 专 用 设 备 表
	名    称
	规       格
	单  位
	数   量

	电流表
	0～500A  0.5级
	个
	1

	电压表
	0～400V  0.5级
	个
	1

	电流互感器
	1000/5  0.5级
	个
	1

	摇表
	ZC25
	个
	1

	压力表
	0.4级
	个
	1

	接地电阻测量仪
	ZC－8型
	套
	1

	钳型电流表
	V/A两用0～1000A、0～500A
	套
	1

	对讲机
	
	套
	2


二、低压配电调试方案            

(一)、调试目的 
规范电气系统调试，保证所有需要调试的项目不漏项和调试程序的准确，以便达到电气系统调试工作快捷、安全、稳妥及满足合同要求。
(二)、调试项目 

①线路测试

②低压配电柜、屏、箱调试

③动力系统送电测试与调整

(三)、准备工作 

①调试过程中使用的仪器、仪表、所有测试表计均应通过检测机构检验合格。
②调试前检查项目

a.检查屏箱内外有关杂物，灰尘；屏箱内接线有无错误，遗漏、 松动、标识是否正确、齐全；
b.检测有无短路，接地现象，特别注意电压互感器不能短路，电流互感器不能开路；
c.检查交直流回路，强、弱电回不能混淆，不能共管、共槽、共线束；
d.检查柜内外仪表、元件有无损坏，错漏。
(四)、主要调试内容 

1、线路测试

系统在正式送电前，应对线路进行测试，包括线路的耐压试验、绝缘试验和低压电器的检验。

①、电线、电缆绝缘测试包括：
a、检查电线、电缆技术指标是否符合合同要求。
b、检查电线条数、电缆芯数是否符合图纸要求。
c、测量电线、电缆的连续性。
d、用摇表测量电线、电缆的绝缘电阻，包括，相间、相零、相地、零地等项检测内容。将检测结果填入“电气设备绝缘检查记录”。
②、对地线进行接地测试。
a、送电后对电缆进行相序测试（保证A相为黄色、B相为绿色、C相为红色）。
b、按“电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表”、“电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表”进行有关的质量检查和验收评定。
2、低压配电柜、屏、箱调试

①、配电柜、配电箱功能测试步骤
a、对配电柜、配电箱进行外观检验，确保其在运输、安装过程中没有受到破坏，有关标签、标志是否正确和齐全。
b、根据有关设计图纸，检查配电柜、配电箱内部元件的规格型号是否准确无误、支架与元器件是否安装和连接牢固、端子排接线和元件配线是否整齐完好、有关编号是否齐全正确。
c、清除内部灰尘和油污。
d、检查配电柜、配电箱、监控设备一次回路和二次回路是否连接正确，电缆、控制线连接是否牢固可靠。在检查回路连接时，要特别重视下列各点：
● 交直流回路不应存在短路和接地现象。
● 电压互感器回路不应短路。
● 电流互感器回路不应开路。
● 与设备、元件的连接应正确，不应将线圈端子当作触点端子等。
● 交直流回路强、弱电回路不应相混。
e、检查回路的绝缘情况，控制回路绝缘值不应小于0.5MΩ，电动机绕组在接近工作温度时，不应低于1MΩ。
f、二次回路通电模拟试验，按设计图纸进行有关的控制功能测试，检验其是否满足合同要求。
g、回路接线正确性主要依靠通电试验来检查，通过相互动作检验，模拟各种情况，检验各继电器相互动作正确性，并进行各设备间的联锁、闭锁试验，先短接或断开有关端子进行模拟，然后正式传动，并试验有关自动装置。
②、电气系统模拟动作调试：
a、各控制柜、继电器柜、就地配电箱根据设计及出品厂技术资料,进行单元件及整组模拟动作试验。
b、送上控制回路电源，主回路暂不送电，试验其控制程序是否符合设计原理要求。在电气模拟动作试验中，检查、观察控制器、接触器、继电器动作情况及机械动作的灵活性，检查各电气元件有无不正常振动、过大噪音、发热等情况。
c、采用逻辑性模拟动作程序检查方法，确认控制系统技术状态是否良好，各控制联锁回路及保护装置，经静态、动态模拟调整，动态功能调整及整机联调，其电气保护性能必需符合设计要求。
d、按“成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装                      检验批质量验收记录表”进行有关质量检查和验收评定。
③、继电保护及系统自动装置、检验调试内容

a、继电保护装置及系统自动装置的设备及其安装情况外部检查。
b、变流器、仪表变压器及其回路的检验。
c、继电器与辅助设备，机械部分的检查。
④、继电器与辅助设备电气特性检验。
a、对热继电器保护特性检查、检验。对热继电器加一次额定电流，检查其保护特性。作为电动机过载保护装置的热继电器，应满足以下三项基本要求：

● 能保证电动机不因超过极限容许过载能力而被烧毁；

● 能最大限度地利用电动机的过载能力，

● 保证电动机正常起动。
b、结合设计要求，热继电器整定电流一般电机在1.2倍，由于风机起动特性与常规不同，起动电流在7～10倍，起动时间较长，热继电器整定电流一般在1.2倍～1.5倍。
c、结线回路中，继电器的相互动作检验及动作于开关和信号装置的检验。
d、用一次电流和工作电压检验，继电保护装置及系统自动装置。
e、继电保护装置及系统自动装置整组检验。
f、利用继电保护装置或系统自动装置跳开或投入开关的动作试验。
g、继电器的一般性检验：
● 继电器的外部检查：继电器应清除外壳的尘污垢，仔细观察玻璃、外壳等应完整，玻璃嵌接应良好，外壳与底座接合应紧密、牢固、防尘密封应良好，安装端子、接线端子应牢固可靠等。
● 继电器的内部和机械部分检查：清除内部灰尘和油污，检查弹簧和线圈引出线头的焊接质量，检查所有螺丝、螺母连接线和轴承的可靠性，并拧紧所有固定螺丝，对继电器触点，检查其固定情况和清净情况。
● 继电器的绝缘检查：使用500V兆欧表检查，其绝缘电阻不少于5MΩ。继电器触点工作可靠性检验，是否有振动现象，检查其钟表弹簧的弹性，钟摆和平衡等固定部分紧固情况，以及转动部分的灵活性等。
⑤、测量仪表和继电器的检验
a、检验它们的指示准确性，精确级别，特性以及接线正确性检查，在通入同一电量的条件下，将被校仪表的指示值与标准仪表的指示值进行比较，以检验被校仪表指示值的误差是否在容许范围内。
b、用精度符合要求的测量仪表，对被测元件进行测量，以检验基本参数或特性是否符合规定，检查所有继电器的起动及返回电压。
⑥、指示仪表的检验
a、一般检查主要包括：外部检查，检验可动部分的平衡，确定仪表通电后的工作是否正常和发热情况，测量绝缘电阻等。
b、外部检查主要观察外壳，玻璃、端子，刻度盘、指针、零位调整等是否有无污垢，仪表内部确定无脱落的部件，或其它物件，仪表上应有必要的标志和极性符号，指针与刻度盘上的刻度位置应正确。
c、低电压继电器应试验从电压最大值开始，均匀降至动作电压和零值，其触点闭合时应无振动和火花，当瞬时降压时，静触点应无振动。
d、时间继电器除进行一般性检查外，尚应进行动作电压及返回电压动作时间等检验。
e、继电器检验时的整定值，根据设计部门对电网和回路的各种参数和保护特性来确定。控制回路及继电保护装置系统整组试验，必须符合设计要求实际整定值，符合设计值，有关元件应完整无损，所有测量表计检验合格。
⑦、二次回路的检验与投入
投入运行前的准备工作
a、设备、元件的检查
● 检查设备外观应完整无损，检查铭牌、规格、型号、级别应正确无误，设备元件的安装位置应核对无差错，仪表、继电器等已检验。
● 检查设备元件的安装是否牢固，尤其是可动部分，在震动场所应检查有无防震措施，设备间相互有连接时，应检查无外应力。
● 检查控制按钮，控制开关的触点及其连接应与设计要求一致。检查信号灯，光字牌的灯具与灯泡是否齐全，灯罩颜色与开停是否合适，检查熔断器的熔体或熔丝等是否选用恰当。
● 检查盘前标签，盘后标号和设备代号等是否标志齐全正确，检查端子排上的各种标号是否齐全正确。
● 检查盘内配线是否已绑札，固定好，如有备用线头包扎起来，以防发生意外。
● 检查控制电缆应固定牢靠，标牌齐全、清楚、备用线芯应整齐地排在线头内。
b、回路连接正确性的检查：
● 直流电源的引接线，要鉴别其正负极、正负不应接错，更不能发生混淆。
● 仪表互感器的连接是否正确。（主要包括变比极性两个内容）
● 检查接线是否正确，在检查回路连接时，要特别重视下列各点：
● 交直流回路不应存在短路和接地现象。
● 电压互感器回路不应短路。
● 电流互感器回路不应开路。
● 与设备、元件的连接应正确，不应将线圈端子当作触点端子等。
● 交直流回路强、弱电回路不应相混。

● 欲使通电操作及联动试验顺利，还应在回路接线正确的基础上，检查连接端子，恢复临时拆除的接线，并全面复查一下所有电气连接。如拧紧松动的螺丝，拧紧螺丝时用力要恰当。
c、二次回路通电投入前，应检查回路绝缘情况
● 检查所有设备、导线及接线端子的外部状况及其完整性。
● 检查变流器（仪表变压器）二次线圈的接地点与接地的状况。
● 测量绝缘电阻前应先清除所有被测设备端子导线上面的灰尘油污及安装时可能遗留下来的各种碎物；使用摇表的电压等级及绝缘电阻的标准遵照各类电气设备技术标准的规定。
● 在使用摇表时应避免不能承受摇表电压的元器件受压，如：电容器和各类导体元件等，从回路中断开或将其短路，对于这些元件本身的绝缘检查应使用电压不超过它们的试验电压值的摇表或万用表进行。要特别强调，严禁正负极之间摇测，否则会将电子元件损坏。
● 变流器二次线圈时外壳及线圈间，变流器到盘上端子板间的电缆芯，对外皮及芯间绝缘。对操作及信号的所有设备进行观察，清扫及必要的检修及调整，用500伏摇表测量，电缆每芯对地及其它各芯间的绝缘电阻，必需符合有关规范要求。
d、二次回路通电试验：
回路接线正确性主要依靠通电试验来检查，通过相互动作检验，模拟各种情况，检验各继电器相互动作正确性，并进行各设备间的联锁、闭锁试验，先短接或断开有关端子进行模拟，然后正式传动，并试验有关自动装置。
e、电气系统模拟动作调试
● 各控制柜、继电器柜、就地配电箱根据设计及出品厂技术资料,进行单元件及整组模拟动作试验。
● 送上控制回路电源，主回路暂不送电，试验其控制程序是否符合设计原理要求。在电气模拟动作试验中，检查、观察控制器、接触器、继电器动作情况及机械动作的灵活性，检查各电气元件有无不正常的振动、过大噪音、发热等情况。
● 采用逻辑性模拟动作程序检查方法，确认控制系统技术状态是否良好，各控制联锁回路及保护装置，经静态、动态模拟调整，动态功能调整及整机联调，其电气保护性能必需符合设计要求。
● 电气设备绝缘电阻必须符合投入运行要求：
控制回路绝缘值不应小于0.5MΩ，电动机绕组在接近工作温度时，不应低于1MΩ。

3、动力系统试运转

电动机试运转

a、电动机运转前检查和干燥。
b、检查电动机的接线是否正确和绝缘性能，电缆连接是否可靠。
c、按设计要求调试控制回路和继电保护装置。
d、试送电调整电动机的运转方向。注意：不能反方向运转的电动机进行相序测定。
e、试运转测量电动机运转的有关参数（电流、电压、温度等），填写“电动机检查试运转记录”；
f、按“低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表”进行有关质量检查和验收评定；
4、安全措施和应急措施
①、调试小组人员用无线对讲机联络。
②、电气开关和控制开关专人通知。
③、系统调试重点为冷水机组及各设备和电气控制系统，运行时应对其运行状态严密监测。
④、对未调试部分进行封闭，同时甲方应知会各专业公司教育其职工不能启动设备，并做好防盗工作。
⑤、调试区域严禁动火、严禁吸烟；严禁存放易燃易爆物品。布置适用的灭火器材。
⑥、会同业主方、所有施工单位，布置调试禁区，强制执行调试现场纪律，严禁非调试人员进入调试区域。
⑦、调试区域挂牌警告，专人警卫。
5、调试记录和调定状态标识
①、采用有关的质量检验和质量评定表作为调试记录，并根据规范要求充实相应原始记录。
②、参与调试的单位签名盖章，项目经理部整理造册。
③、供应厂家所提供的调试表格作为附件。

6、参考资料
①、进行调试前，有关部门和人员应收集以下资料（有效文件），根据具体情况编制各个表格和实施计划。
②、低压配电设备及器件的统一编号、相关系统设备编号、对应的控制屏编号清单。
③、合同对工程的调试要求。
④、供应商提供的设备的产品说明和调试用资料。
⑤、设计修改说明。
⑥、本工程其它系统的调试方案。

三、给水系统调试方案

(一)、市政直接供水

消防水池、生活水池的进水流量和最高水位设定。各配水点压力调整到0.3MPa。

(二)、变频增压供水

变频水泵空载单机试运转2h，水泵应无异常振动，轴承温升正常。

供水运转试验，调整水泵启停压力范围0.03~0.05Mpa。

屋顶消防水箱、生活水箱液位控制水泵启停灵敏、准确。设定消防水箱、生活水箱最高水位。

（四）、污水排水试验

1、从顶层向下至一层，按顺序同时打开不少于五层的全部配水点的水龙头和水箱排水观察，应排水畅通，观察污水井应排水畅通无积水。

2、调整各配水点水流量，水应不溅出卫生器具外。

（五）、雨排水调试

1、屋面清扫干净，无污物、杂质。

2、用自来水漫流屋面，雨水斗应吸水迅速，停水后屋面无积水，观察雨水管及室外雨水井应排水畅通。

四、与其他专业的调试配合

与电梯、综合布线系统等专业配合进行综合调试。

第五章、技术保证措施

第一节、对业主技术要求的响应

一、业主要求变更设备的响应

业主要求更换设备、材料时，主动配合收集技术数据，提供技术援助。

二、业主要求变更功能的响应

业主要求使用功能变动，主动配合进行二次设计。

三、对施工过程中技术问题的响应

施工中的技术问题积极主动地提供有益的建议、方案。

第二节、施工过程中的技术控制措施

一、本工程应用的有关技术规范

提供本工程应用的有关技术标准、技术规程和技术规范。

二、组织设计的措施

按施工技术部署的要求逐条逐项落实施工组织设计，施工技术交底工作。

三、建立岗位责任制

建立技术管理岗位责任制，确定从项目总工至工长各级岗位的责任职责，推行奖励和处罚相结合的技术管理制度。

第六章、劳动力保证措施
第一节、劳动人数量的保证措施

平时加大劳动力的投入，将五一、十一、元旦、春节法定节日及学生中、高考等影响施工的因素在平时的施工中加以调整。

第二节、劳动力素质的保证措施

一、劳动力的选择

针对本工程的特点和技术要求，质量标准等特征，选调年青力强，经验丰富的技术骨干到本工程中来。一线操作人员高级工达到30%以上，中级工占50%以上,设备安装，电气线路检查接线，送配电作业等重点岗位由中级技师以上职称的专业技师操作, 保证人人持证上岗。

二、加强职工培训

加强对职工进行岗位培训、岗位指导，总结提高的上岗技能培训，使职工得到不断的成长和提高。

第七章、工期保证措施

第一节、施工阶段的工期保证措施

一、预埋阶段工期保证措施

(一)、预制加工

预埋在墙内混凝土内的管道、线管、线盒煨弯、套丝均进行工厂化预制加工备用。

(二)、穿插施工

在钢筋绑扎和墙体砌筑过程中进行工序排列，穿插施工，混凝土内布管时，在底板筋和面筋绑扎的中间穿插布管，墙体内布管则粉刷前剔槽布管。

(三)、局部突击

采取条块分割，突击施工的方法，集中人力机械分块突击，干一块清一块，为土建施工创造条件。

(四)、时间计划

在全部预埋、预留阶段不需要土建提供专门的预留预埋时间。只需施工工序和施工段协调好。

土建主体结构施工到八层以上时，即从下向上开始组织安装工程施工，主体结构封顶后的10天以内，将出屋面的给排水管道送出屋面，为装璜单位提早进场和土建屋面防水工程施工创造条件。

二、安装阶段的工期保证措施

(一)、立体交叉施工措施

为了抢工期，随着主体逐层拆模，组织劳动力进行管道井内各种管道、电缆桥架安装，为装璜进场施工提供条件。随着主体的上升，安装跟随着层层上升，主体封顶后及时将应该出屋面的排水管、给水管道屋面，以利屋面防水施工。

 (二)、分项工程阶段控制

装璜前的安装阶段完成各系统有关管道设备的安装检验，为装璜队伍进场创造条件。

1、给水系统

(1)、给水干管、支管安装到位

(2)、水压试验结束

(3)、管道吹洗结束

(4)、屋顶水箱吊装到位

2、排水系统

(1)、污排水立管安装结束

(2)、雨排水管道安装，雨水斗安装到位

3、电气系统

(1)、墙内吊顶内布管结束

(2)、电缆桥架安装结束

(3)、暗装配电箱箱体安装到位

(4)、防雷系统安装结束

三、配合装璜阶段的工期保证措施

(一)、与装璜的配合原则

按常规装璜队伍进场将会多层次同进铺开施工，在安装阶段尽可能将装璜隐蔽部位的设备安装到位，减少与装璜交叉施工的频率，将各个专业分成小班小组分片配合装璜施工。

 (二)、配合装璜阶段各专业的进度控制

1、给水系统

给水末端设备安装结束

2、排水系统

(1)、排水支管安装结束

(2)、卫生洁具安装结束

3、电气系统

(1)、配电箱柜安装结束

(2)、穿线结束

(3)、敷设电缆结束

  (4)、端子接线结束

(5)、灯具安装结束

(6)、开关插座安装结束

(7)、接地系统安装结束

第二节、节假日影响施工的工期保证措施

一、节假日期间职工轮休措施

因本工程相对工期较长，从2007年到2008年，跨越了1个年度，期间有1个春节，1个元旦，1个五一，1个十一国庆节日。

国家法定的节日期间，职工实行轮休制度，在既保证工程进度的同时，又充分保障职工的合法权益。

二、加班加薪措施

法定节日期间特殊情况需要职工加班时，按国家法规给于300%的节日加班工资。

第三节、不可抗力因素影响施工的工期保证措施

一、自然性不可抗力因素影响施工的措施

暴风雨、低温等自然界恶劣气候因素造成无法正常施工影响的进度，在后续一周内补足未完成的工程量，造成影响停工三天以上一个月内补足完成，不得以任何理由延期到下一个月。

二、人力不可抗力因素影响施工的措施

(一)、材料设备的影响

确因交通、产品生产周期等不可抗力因素影响分项工程工期时，及时调整其他分项工程的进度，采取分项工程工期审核的方式控制总工期的进度。

(二)、专业协调的影响

定期召开安装专业内部的协调会议

定期召开安装专业与其他专业的协调会议

确因特殊原因各专业相互连带方案的研究审批需要时间过程的，影响1天以内的在后续一周内补足完成，影响3天以内的在后续二周内补足完成，超过3天的任何影响都必须在后续一个月内补足完成。

第四节、特殊性季节影响施工的工期保证措施

一、雨季影响施工的保证措施

防雨设施的保障

配合主体预埋阶段，安装预埋受雨季影响较大，在雨季施工期间为职工配备雨鞋，绝缘雨鞋、雨衣等防雨装备。

电焊机配电箱等用电设备做好防雨罩和安全接地。

二、高温季节影响施工的保证措施

职工宿舍全部配备风扇，改善职工的休息住宿条件

延长早晚上班时间，中午高温时段休息

保障防暑降温饮料的供应

设置风扇加强施工现场的通风长期条件

第五节、社会性因素影响施工的工期保证措施

中考、高考期间工期保证措施

1、停止夜间施工的措施

中考、高考期间停止夜间施工，为考生创造安静的休息环境，编排施工进度计划时，将此期间的夜间工作量调整到其他时段。

2、节假日期间控制噪音、扬尘的措施

本工程在节假日期间采取控制高分贝噪音的施工和扬尘施工的措施，减少对环境的影响。

第六节、形象进度计划的控制

一、编制形象进度计划

本程总工期为符合土建竣工要求，暂定开工日期为2008年10月10日(具体开工日期以开工报告为准)，我公司将严格按照招标文件的要求在规定日期内完成工期任务。

二、阶段性工期的控制计划
(一)、阶段性工期的控制计划表

阶段施工计划表

	序号
	施工阶段
	工期计划
	分部分项工程名称

	
	
	
	给排水分部
	电气分部

	1
	配合土建预埋阶段
	符合土建工期要求，以不影响土建进度为目的
	配合土建主体结构施工，预留、预埋
	配合土建主体结构施工，预留、预埋

	2
	主干管及设备安装阶段
	
	给水、排水干管安装结束，给水增压设备安装结束
	布管结束，电缆桥架安装结束，暗装的配电箱箱体安装结束，明装的配电箱柜安装结束

	3
	配合室内装修阶段
	
	卫生间墙内暗装的水管安装结束，卫生洁具安装结束。水龙头、地漏盖板、压力表等安装结束，室外给排水接通
	穿线、穿电缆检查接线结束。开关、插座、灯具安装结束

	4
	调试与检测阶段
	
	给排水系统调试，配合联动调试，给水系统消毒，验收
	通电试验开始电气系统配合联动调试

	5
	竣工准备总体竣工验收
	
	向总包单位汇总工程资料，现场机电设备维护，细细部处理，竣工交付
	


(二)、确保工期的措施

1、精品组织

在总工期内精品，精心策划，协调立体交叉穿插作业界面，缩短施工用期。

2、节假日施工措施

   本工程施工期间跨度2008年春节，春节假日期间职工自愿加班，发给三倍工资。

3、提高机械化施工程度的措施

   加大电动工具投入，提高工作效率。

4、保证施工人员投入的措施

   利用我公司在施工人员的优势，加大本工程施工人员的投入。

5、保证施工人员技术能力的措施

   每个施工岗位均由高级技工带班作业，确保一次成优，杜绝返工浪费。

6、提前进入安装

   主体施工到八层即组织安装施工，逐层向上，主体封顶后的一个月内，将装璜隐蔽内的管道、设备安装到位，为装璜提前进场提供条件。

   通过以上措施确保在工期内保证完成。

第八章、质量保证措施

第一节、质量目标

保证工程质量一次性验收符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规范，争创省优。

第二节、质量管理组织机构

在本工程中设立专职的质量监督管理机构，独立行使质量监督权利。

一、质量管理组织

项目质量部组织机构表
	序号
	姓  名
	职  务
	职  称
	职  责
	业绩

	1
	
	质安主管
	工程师
	项目质量总监督
	

	2
	
	质检员
	助工
	管道质量监督
	

	4
	
	质检员
	助工
	电气质量监督
	


二、质量管理网络图

工程质量实行网络化管理，过程控制，一次成优。

质量监督网络图


第三节、质量保证措施

一、保证材料设备质量

1、项目经理部物资供应部按照“进货检验大纲”负责对所采购的设备材料进行验证或复检，保证用于施工的产品质量符合标准及可满足图纸、规范和合同的要求。检验工作结束后，应填写进货检验记录表，由项目经理审核。同时材料设备的采购程序应满足合同的要求。

2、进货检验期间和检验结束后，项目经理部物资供应部按“监视和测量装置控制程序”进行标识；

3、所有检验和试验记录应由项目经理部工程资料组按“记录控制程序”整理、编目、归档、备查。
4、全部材料进场均按照规定向监理公司报验，报验合格通过后方可进场使用。同时必须严格执行本公司“质量、环境、职业健康安全”整合型管理体系的要求，仓管员根据“仓库管理规定”对全部产品的贮存、保管、领用、维护进行管理。对进入仓库管理全部材料均要求进行产品标识，对施工班组领用材料均要求有施工员开出的领料单，防止施工班组领错材料。

5、对于业主提供的产品材料，严格执行本公司“质量、环境、职业健康安全”整合型管理体系的要求。本公司对顾客提供产品实施的进货验证、检验、试验。

二、施工机具正常及计量器具的有效性

1、技术管理部按照各部门提出的计划提供经检验合格的计量器具。

2、技术管理部的计量监测组对所持有的计量器具建立使用台帐，必须记录各计量器具的检验有效期，防止计量器具过期使用；

3、施工机具的调配保持相对使用固定性，并保留一定的机具作为备用，这样可以保证施工班组的正常使用。

4、技术管理部的机具管理组向各安装分部施工班组提供完好的施工机具。

技术管理部的机具管理组负责对所持有的全部机具进行保养维修，保证机具的良好运行状况。

三、施工人员的技术素质 

1、所有特殊工种人员、各工种班长以上的人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗，并佩戴单位岗位证。

2、持证上岗，做好上岗前培训教育，消除人的不稳定因素。公司施工管理部负责组织、实施对特种作业人员的培训和考核，以满足本工程的要求；

3、全体管理人员和特种专业人员(如电工、焊工等)必须持有省级或市级的有效“上岗证”，并将全部资料复印后交工程资料组资料员处存档，才允许进场施工，避免因为人员的技术素质影响本工程的质量；

4、制定工程负责人、施工员、质安员、材料员、班组长的岗位职责；做到职责分明、层层落实、责任到人。

5、当施工人员进入本工地工作时，按照本公司的质量保证体系要求进行上岗前教育，使其对本工地的质量要求、现场情况等得到良好的了解，建立正确的质量观。

6、对关键工序实行考核，考核合格后方可上岗，引入竞争上岗制度，保证施工人员的质量责任心。

四、严格执行施工及验收标准、规程、规范 

本工程施工质量严格按照国家有关标准、规程、规范进行施工验收。本工程施工执行的主要规范和标准见第一章编制依据部分。

五、严格执行三级质量检验制度  

安装工程的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。其流程如下：先由分项工程主管操作人员（班组长）组织自检、互检 （第三级）→质安组及专业技术负责人（施工员）检验（第二级） →质安总监及质安部检定（第一级）。重要部位及关键工序的检验，除分部负责人和质安组及专业技术负责人参与外，还由质安总监及质安部共同检定，最后会同甲方、监理等进行验收。

各专业施工必须按国家标准《建筑工程质量统一标准》（GB50300-2001）进行施工和验收；为确保施工质量，全面执行本公司“质量、环境、职业健康安全”整合型管理体系质量体系；各专业的各种文件表格和资料，均应采用江苏省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表。

六、坚持施工全过程的质量监控  

1、施工前进行图纸会审

项目经理组织技术人员对施工文件进行内部审核及参加业主组织的图纸会审。

2、编制施工组织设计及质量计划

项目经理部负责按照“质量、环境、职业健康安全”整合型管理体系文件要求进行编制、报批“施工组织设计或方案”。并负责将审批后的“施工组织设计或方案”对各部门及分部负责人进行交底，由各分部负责人对专业施工组进行交底。

3、保证施工依据的有效性

工程资料组负责工程所需的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件符合国家标准及本工程要求，并负责对所有施工中用到的文件（包括施工图纸设计修改等外来文件）按“文件控制程序”的规定办好登记、发放、回收手续。

4、制定施工方案

各专业施工组必须制定关键工艺、关键工序的施工方案，向项目经理报批。
5、技术支持

技术部负责对专业施工组的施工方案提供技术支持，并对各专业的施工提供强有力的技术支持。

6、质量技术交底

施工员对班组长交付工作任务前，必须编写“单位工程施工质量技术交底卡”，报项目经理批准后，对班组长进行质量技术、安全要求交底，并对其负责区域的配合情况等现场要求进行交底，同时要求施工员对班组长进行现场交底。
7、开展班前活动

班组长必须坚持每天的班前活动，上班开工前对本组成员进行施工内容、质量要求、现场安全注意事项交底，让组员有充分的思想准备。
8、执行质量三级检验制度

生产班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，施工员和质量员负责检查复核，并按“监视和测量装置控制程序”进行检验、试验。对于属于隐蔽工程部分，施工员及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等签证工作，严格保证隐蔽工程安装质量。

9、定期和不定期监督检查

由项目经理会同质安总监组织质安组，按照各专业分部的形式，组织该分部全体专业施工管理人员、质量员、安全员对本工程施工质量进行定期及不定期检查，及时指出存在的质量隐患，从早从快解决问题。

质安总监组织质安组及三个专业分部的主要负责人、专业施工组主管对三个专业分部进行质安检查，进行质量安全对照检查，做到鼓励先进、督促后进。

10、召开质量安全会议

每个分部每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。

11、尊重业主、服从监理监督检查

全部安装工程均接受监理及业主监督检查；如发现在施工过程中出现质量隐患，立即采取纠正措施，限期整改。

12、检查验收

各专业施工负责施工的分部、分项工程完工后，经质安部自查自检，确认符合设计要求、国家标准及省优良样板工程的要求后，通知监理公司验收。单位工程竣工，还要经政府的有关部门(如质监站、消防局、环保局等)作竣工验收。

七、做好产品保护措施          

工程产品保护，是确保工程质量、降低工程成本和按期竣工的重要环节。产品防护措施主要如下：

1、对全体驻场员工进行职业道德和产品防护知识的教育，加强产品保护意识。
2、设备安装前由材料设备组负责管理，材料设备要堆放整齐有序，露天放置的产品，必须采用一定的措施进行防雨、防尘、防晒。

3、合理安排施工工艺，避免工程产品对后续工序造成妨碍，减少工程产品的损伤和污染，贵重的终端产品在最后的施工阶段安装。

4、楼层配电内的电缆敷设前，应将地坪、墙面粉刷，楼层封堵后敷设，走道地坪没有施工前，在楼层配电间门口用混凝土临时浇筑挡水坝，防止施工用水进入楼层配电间。

5、做好已完工产品在交付前的防水、防火、防盗、防震、防尘、防腐等防护措施，区域完工及时知会业主方，采取必要的保安措施。
6、做好其他单位的产品保护，避免纠纷。
7、施焊或油漆作业时，做好围蔽工作，防止飞溅物溅落到完成面上或设备上。
8、管道试压要安排好系统放水的排放点。
排水管道在施工后与交付前，要封闭地漏口，以防止土建污水进入排水管造成堵塞。
9、在安装电气插座面板时，必须戴白手套，防止对墙面造成二次污染。或者在土建装饰对墙面进行最后一次粉刷前安装插座面板，但必须调平调直。

10、质安组负责对产品防护措施的落实情况进行监督检查及拥有处罚权。

第四节、质量通病防治措施

质量通病，面大量广，危害极大；消除质量通病，是提高项目质量的关键环节。产生质 量通病的原因虽多，但究其主要原因，是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识，不讲“认真”二字。其实，消除质量通病，并不是什么高不可攀的要求，办不到的事。只要真正在思想上重视质量，牢固树立“质量第一”的观念，认真遵守施工程序和操作规程；认真贯彻执行技术责任制；认真坚持质量标准、严格检查，实行层层把关；认真总结 产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施；要消除质量通病，是完全可以办到的。
一、技术交底防治质量通病

在技术交底时，将质量通病及其产生的原因、防治方法作为技术交底的一项重要内容。

二、开展“QC”质量攻关活动消除质量通病

在本工程中计划开展如下QC小组质量攻关活动。

1、防止管道接口渗漏QC小组活动课题

2、管道综合布置及细部处理QC小组活动课题

部分质量通病防治措施见下表。
质量通病防治措施表
	序号
	质量通病现象
	防治措施

	1
	电气线路线色与相序混乱
	电气线路严格按照规范规定的线色与相序布线。线色与相序如下：A相—黄色

B相—绿色

C相—红色

零线—浅蓝色

接地—黄绿双色

	2
	开关、插座、灯具表面二次污染
	1、 开关、插座灯具安装时段安排在天棚、墙面乳胶漆施工后安装。

2、 操作安装开关、插座、灯具时佩戴纱布手套。

3、 开关、插座、灯具安装后，装潢需要再刷乳胶漆前，将开关、插座、灯具表面遮盖。

	3
	开关、插座盒与墙不平齐，线盒内污染
	1、 现浇混凝土内的开关、插座盒预埋时贴紧模板安装

2、 砌体内的开关、插座盒在土建塌饼后调整到与粉刷面平齐。

3、穿线前线盒内用刷子清扫干净。

	4
	卫生洁具、水龙头、地漏、清扫口与墙、地面砖模数不匹配，不居中
	与装潢密切配合对卫生间进行二次深化设计，通过电脑排版，确定卫生洁具、水龙头、地漏、清扫口与墙、地面砖的匹配数据，预留洞制作模板统一画线，安装时制作样板间。

	5
	卫生洁具跑冒滴漏
	洗脸盆排水栓、坐便器洁具通水试验时，逐个点检查调整，洗脸盆、坐便器、浴缸与台板、墙面接合处打中性防霉硅胶。

	6
	走道设备房各管道安装处支架混乱
	绘制综合管线布置图，进行支架布置设计，设置管道综合支、吊架，克服设置支、吊架随意性。


第五节 争创“双优”工程质量保证措施

一、质量管理目标及保证体系

本工程的质量标准为符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001验收要求，我公司以树立精品工程为宗旨，质量目标争创“双优”工程，因此在实际施工中，检查验收必须高要求，分部工程优良率必须达到100%，单位主体工程必须优良，观感得分95%以上，质量保证资料必须齐全，全部达到优良工程验收标准，才能争创“双优”的质量目标。为了保证质量目标的实现，我们将质量目标进一步细化到各个分项工程，报业主审定以便更好地控制。

本公司将以“质量第一、用户至上”为宗旨，运用先进的技术、科学的管理手段，精心组织，精心施工，积极开展群众性的QC质量管理活动，定期进行质量分析，强化质量检测与质量验收，将贯彻ISO9002质量标准体系建立标准工作程序贯穿施工全过程，不断完善现场质量保证体系，以优质的产品和完善的服务来回报业主。质量保证体系见下图。


质量保证体系图

二、质量管理组织及职责

1、建立保证质量管理组织

实现本工程“双优”工程目标，建立本工程质量管理组织控制系统，是认真落实质量措施，实现质量目标的主要保证。该工程的质量管理在市质量监督部门、建设单位、监理工程师等共同指导下，以施工单位项目经理部为工程管理核心，成立专职的质量控制组织来具体实施质量管理的目标和措施。

质量管理组织系统图：



质量管理组织系统

2、质量管理职责

 为保证实现本工程质量目标，有关质量管理措施在施工过程中不折不扣地得到落实，本公司将严格落实项目部经理及质量管理成员，明确质量管理职责和责任，并严格执行、严格要求、各司其职，各负其责。

⑴、项目经理

①、全面负责管理本项目的施工运行，确保项目顺利建设。

②、根据工程规模、特征，有计划地决定项目资源配备，明确下属质量管理成员的管理职能和职责，保证质量工作有效有序地运行。

③、根据建设方要求确定项目质量方针、目标，并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。

④、控制工程成本，全权管理项目资金运转，保证工程正常施工。

⑤、做好项目管理人员的人事管理工作、教育工作、培训工作，不断提高队伍技术素质、思想素质。

 ⑥、负责项目的行政、技术方案的决策，及各项工作的管理，确保项目实现目标。

 ⑵、项目工程师

 ①、按质量文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。

 ②、负责施工组织设计的编制，负责解决施工现场出现的技术问题，与业主、监理、设计协作解决有关技术问题。

 ③、全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作。

 ④、负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控。

 ⑤、负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权和否决权。

⑶、项目副经理(生产)
 ①、全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

 ②、负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案实施要求。

 ③、负责项目的安全生产活动，管理项目的安全管理组织系统。

 ④、参与制定、贯彻项目质量方针目标，并组织实施质量体系。

⑤、进行施工现场的标准化管理，确保项目实现“省文明工地”

⑷、质量员(技术员)
 ①、具体负责工程项目的技术管理工作，参与现场的验收、检查工作。

 ②、在项目工程师领导下，参与编制施工方案，并将确定的施工方案，根据工程实际进行实施。

 ③、完成与项目有关的计量、试验工作，负责各种质量记录、资料的填制、收集、立卷工作。

 ④、参与解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

⑸、施工员

①、有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

②、合理安排施工搭接，确保每道工序质量，形成最终优质建筑产品。

③、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

④、合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

上述主要质量管理成员的责职明确，责任到人，是本工程质量保证的动脉，本公司将十分重视项目管理部主要成员的建设，将最终实现本工程的质量保证目标。

三、工程质量实施计划及管理措施

1、将创造精品的意识贯穿到施工的每一个环节中去，不断创新、精益求精。

2、积极向业主推荐新技术、新材料在工程中的应用。

3、积极配合土建、装璜及其他专业施工队伍的工作，避免造成你做得对，我也做得对，合并在一起就是不对的落后的管理方法。
4、积极开展QC小组活动、创造无质量通病工程。

5、在加强硬件管理的同时，注重工程资料等软件工作的管理，工程资料全部实行电脑化管理。施工过程摄像刻录到光盘中，一并存档。

6、工程质量(分部分项)实施计划

本工程按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的要求和现行施工验收规范及省市有关文件规定评定，单位工程最终质量等级为双优，其分部(项)质量实施计划如下：

	名               称
	一次交验质量标准
	备          注

	
	给排水工程
	合格
	

	
	电气工程
	合格
	

	质量保证资料
	齐全、真实、规范、有效

	观感得分
	95%以上


7、质量管理措施

在建立完整的技术管理系统和质量保证体系基础上，从技术方案的制定、技术交底、操作过程的检查指导，到隐蔽工程验收、质量监督和最终工程质量的验评，必须进行全过程的技术质量管理工作。结合工程特征，采取有力的质量管理措施，因此，根据本工程特点，本公司采取如下管理措施：

⑴、推行全面质量管理，建立以项目经理为领导、项目工程师中间控制、质量检查员基层检查的三级质量管理体系。形成一个从项目经理到生产班组的质量管理网络。

⑵、建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查部门为信息中心，搜集、传递质量信息，使决策者对异常情况迅速作出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，及时调整施工部署，纠正质量偏差，确保优质目标的实现。

⑶、做好“质量第一”的传统教育工作，强化和提高职工整体素质，定期学习规范、规程、标准、工法，制定工序间的三检制度，挤水分、上等级、达标准，消防质量通病，确保使用功能。

⑷、按照全面质量管理原理，运用质量情况统计分析，掌握质量动态，对症下药，把质量管理从管结果变为管过程，提高成优率。

⑸、建立分部工程成优目标，QC质量活动小组，对重要部位、关键部位、薄弱环节进行质量攻关。在施工全过程中，分阶段设重点，强化质量控制，确保工程始终处于受控状态之中。

⑹、建立并认真实施质量奖惩制度，强化质量监督检查工作，处理好与监理公司及质量监督站的联系配合，虚心接受指导。每道工序都必须接受甲方、监理共同检查，上道工序不合格，不得进行下道工序施工。在施工中，质量员对整个项目各个工序的质量跟踪检查，发现问题，坚决予以制止，行使质量否决权、停工权、返工权、奖惩权。

⑺、严格遵守技术交底制度，切实做到施工按规范，操作按规程，质量验收按标准。运用新工艺、新技术、新材料，提高工程质量。

四、质量保证总体措施

本公司决定从以下方面采取质量保证措施：

1、从施工组织上确保

委派业主确认的项目经理担任该工程项目经理，组建重点工程项目部，并配足专业施技管理人员，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工控制责任制。按照公司服务控制，项目授权管理，专业施工保障，各方通力合作的模式，卓有成效地实施质量目标。
2、从施工力量上确保

根据本工程规模投入足够的施工力量，并且选派技术过硬的职工队伍，本公司将全部选派在册职工施工，不搞分包和私招乱雇。同时利用公司已形成的对施工队伍完整的管理和考核办法，严格实行考核，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为实现工程质量目标奠定坚实的基础。

3、从施工制度上确保

进一步完善技术交底制、材料进场检验制、样板引路制、施工挂牌制、过程三检制、质量否决制、成品保护制等一系列规章制度，严格按照规范要求，狠抓关键工序管理，严格过程控制，做到上道工序不符合要求，坚决不进行下道工序施工，达不到要求的坚决整改至符合要求为止。
4、从施工技术上确保

建立技术与生产融为一体的技术管理系统：过去传统的技术管理组织系统为总工程师→技术科→工程处主任工程师→技术股→施工队工程师(技术员)，这样容易造成生产指挥管理组织系统相脱节的平行的独立系统。现将本工地的技术管理组织系统与生产指挥组织系统融为一体，一个既是生产管理指挥又是技术管理的组织系统，就必然把技术管理与生产管理，技术与经济、方案、程序的制定和实施紧密结合在一起。避免了相互脱节，也防止了某些技术人员只重视技术，不重视生产和经济的片面观点。

⑴、现场技术管理的主要任务、内容和方法

①、严格执行国家和地方有关施工技术标准、规范、规程和规定。

②、严格技术工作程序、实施技术管理与控制在施工过程中，技术部严格按技术规范对现场施工实行技术指导，督促各工序遵照施工图要求施工。各工程项目开工前，将图纸、工作程序及规范发到施工科，由各施工科根据设施图绘制出施工详图报技术部。

③、注重技术经济效益、抓好技术管理

首先技术部门以技术校核请求单、技术修改文件、设计更改指令形式提出问题，如图纸中的错误，图纸发行日期耽误，业主不及时答复技术核定单，业主材料供应不及时或材料运输途中损坏变形而增加的修复工作量等，查出合同标书和图纸所规定的工程以外的技术校核请求单、技术修改文件，然后发出信件，要求业主发给“变更指令”或“工程指令”，当业主承认这些失误发出修改指令后，随之通知现场有关施工班组，统计出因执行修改指令后多投入的人力、物力，以及因等待答复，或因舍弃已完成至半的工作而报废的财物，由有关部门向业主提出结算清单。

⑵、技术管理的科学化和标准化

把重复出现的管理工作订成标准，纳入制度，使管理业务标准化。各项工程过程，都制定了合理而详细的工作程序，并用文字或图表出来，使管理工作超前，事前有计划，工作中有协调，事后的检查。使工作流程程序化。管理业务的标准化和程序化，使技术管理工作条件化、规范化，从而避免分工不清，职责不明、互相脱节、互相推诿现象的发生。同时，也由于各项工作都由各个详细的工作程序分解成了简单而重复的单一工作，使复杂的工作简单化。公司之间、部门之间、上下级之间、同事之间，凡联系业务布置工作，发布指令，交换数据等一切都用文件说话，且文件往来快。借用复印机、打印机、电脑、传真、电传以及直拔电话这些现代化设备，大大加快了工作速度。

把工程设计和施工组织设计意图贯彻到每个人心中，一旦有变化能及时对应调整措施。

5、从原材质量上确保

本工程安装要求高，用材多，采购物资时，必须确定合格和信誉好的供应商厂家，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用证明书，对材料、设备有疑问的禁止进货，在保证原材料质量的基础上，方可保证工程质量。

6、从经济措施上确保

保证资金正常运作，确保施工资源正常供应。同时，引进竞争机制，建立奖罚制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予经济奖励，激励干部、职工在工作中始终把质量放在首位，使他们再接再厉，扎扎实实把工程质量干好是确保工程质量的基础。

7、从履约合同上确保

全面履行工程承包合同，自我加大合同执行力度，认真执行建筑法规，积极向业主负责，主动接受建设监理的监督，提高工程质量。

8、从计量上确保

计量管理是质量控制的根本，严格按照《建筑施工企业计量检测与计量配备规范》的规定，加强计量器具管理，做到称量准确，把关严格，以此提高工程质量。

9、从科技攻关上提高质量

充分发挥科技实力，增加投入，积极调动广大员工的质量攻关热情，提高工程质量，以及新技术、新材料、新工艺的应用。

五、施工过程质量的控制措施

1、施工过程中，原材料的控制措施

施工过程中，原材料的控制措施：质量控制必须从原材料质量控制，不合格材料不得使用。

⑴、严格选择材料厂商，必须是工程所需的合格材料，信誉等级较高，供货质量比较可靠的供货商。

⑵、无论是甲供材料，还是乙方自购，当质量不合格时，均不能盲目使用，如是甲供材料，本公司以书面形式提请业主予以更换。

⑶、本公司将从进场材料质量、材料加工质量、合作态度、售后服务质量等方面进行控制。

⑷、当进场材料质量出现不合格时，要求供应厂商予以调换或退货，如材料质量出现严重不合格，将考虑取消该厂商的供货资格。

⑸、进场材料严格管理，防止材料出现后天性的不合格，任何材料进场时要检验，搁置一段时间后再使用也要重新检验。

2、技术人员、施工队伍人员素质控制

技术人员、施工队伍人员素质控制：保证工程质量不仅生产工人的技术素质要得到保障，而且技术管理人员的素质也要得到保证。

⑴、本公司委派进场施工人员，均持有主管机构颁发的上岗证，特殊人员还持有特种操作证，否则不允许进场施工。管理人员须持证上岗，项目和质量安全员，必须有相应的资质证书。

⑵、进场工人实行试用制，对不服从管理、不听指挥、工作不负责、在施工中出现质量事故或质量不稳定的职工进行教育、处理、还退的办法。在施工过程中，确保队伍的素质，确保质量的保证。

⑶、严格保持工人班组的稳定性和整体技术素质，不允许进场班组人员任意更换、调整或无限度膨胀。在班组的使用上充分发挥班组的特长，做到人尽其才。

⑷、加强对管理人员的考核，如管理人员在管理或技术上出现重大失误，造成重大质量事故，则该管理人员解聘下岗。

3、施工过程施工操作的控制措施

施工过程施工操作的控制措施，防止不合格工序产生，杜绝不合格工序流入下一过程，是施工过程操作质量控制的重要环节。

⑴、质检员在工地现场，不停巡视检查，及时发现问题，及时纠正、制止，预防质量事故于萌芽状态。

⑵、实行质量一票否决权制，只要经质检员检查出有质量问题，一律返工，并且一切后果由施工人员自负，并扣罚材料费，所对应的专业工长予以50-100元/人次的罚款。

⑶、实行样板制，在大面积施工同一种材料时，先应做样板，请业主、设计师和质量监督站认可后，方可进行大面积施工，若有一方不认可，则必须重新做样板直至认可为止。

⑷、实行质量检查制度，以分公司到项目部，实行定期不定期组织质量检查，开展“比、学、赶、超”创优活动，对所检查项目的工程质量进行评比打分，每次对得分最高和得分最低的进行奖罚。

⑸、实行对项目随机抽查，若对施工质量有所怀疑并经查实立即就质量事故大小，当场对责任人罚款50-200元，对任何人从不宽容，若整改不及时或对质量认识不够，屡教不改者可解聘下岗。

⑹、高度重视质量工作，树立“质量就是企业的生命”的思想，增强质量意识，严格按照施工图、操作规程及质量检评标准组织施工。

⑺、加强岗位责任制，贯彻“谁管质量、谁施工”，“谁施工、谁负责”，“谁操作、谁保证质量”的原则，严格实行工程质量与经济责任挂钩，用经济手段确保质量岗位责任制的实施。

⑻、严格质量评定制度，认真做好自检、互检、交接检的三检制度，上道工序由班组长、工长和质检员验收合格后，方可进行下道工序作业。

⑼、认真实施技术责任制，严格按照施工规范进行施工，落实技术责任到各工长，认真贯彻施工组织及特殊技术措施。

⑽、充分发挥各管理人员的职能作用，责任落实到人，经济利益挂钩，奖罚分明，做到人人有压力，有动力，使工程质量达到省优质标准。

六、安装工程质量保证措施
1、在组织施工和质量检验中应严格执行国家有关规范和行业标准。

2、现场建立如附图所示的安装质量保证体系。执行线上所有施工人员的主要任务是根据规范、标准、施工组织设计和施工方案的要求去组织施工，保证和提高各道工序的安装质量，以工序质量来保证工程质量。施工人员还需结合施工实际情况，针对容易产生质量问题的某些工序，找出原因，采取预防措施，在施工中分工序加以控制，起到事先预防的作用。监督线上质检人员的主要任务是以质量标准为依据，对材料、配件、加工件、设备、各施工工序，实施过程中需要采取一些切实措施，做到四个统一，即统一检验标准，统一检测方法，统一检验内容，统一检验工具。施工过程中当监督线和执行线两者意见不一致时，应以监督线意见为底，行使质量否决权，直至整改符合要求为止。实践表明，现场建立这样的质量保证体系开展工作，不但可以大大提高施工人员的意识，重视质量控制，还可以增强质检人员的责任感，严格把好检验签证关。

3、重视并做好各层次的施工前技术交底工作，要求质检人员参加，事后做好施工技术交底记录表，作为施工文件归入工程档案。对施工人员切实做好技术交底，真正做到心中有底。

4、建立对使用材料的检查验收签证制度，严格控制使用材料质量。材料的合格证或质保书归入交工资料，不合格的材料或三无产品均不得混入使用。

5、抓好各项隐蔽工程的调试工作的验收，做到不漏项，杜绝质量隐患。

6、加强施工质量记录的管理，记录应及时，内容应真实，做到施工质量记录资料的同步性和正确性。

7、工程质量实行自检、互检和专检相结合。安装的设备在检查后都需要实测数据和签证手续，每项设备交工验收都必须有完整的质量资料，包括各项工序测量记录、隐藏工程验收记录、试运转记录和质量评定等资料。工程交工验收必须具有各个单位和分部工程完整的质量资料。

七、确保质量目标实现的奖惩措施

1、项目部主要管理人员与公司签订实现本工程质量目标—双优的目标责任奖，并交纳2000-10000元不等的质量保证金。 
2、进入本工程施工的班组必须与项目部签订质量责任状，并交纳一定数额的质量保证金，如班组的质量达不到要求，除及时修正外，一次处以50-500元数额不等的罚款，第二次予以双倍处罚，直至停工。反之给予等额奖励。

3、进入现场的施工人员必须无条件服从项目部的质量要求，执行我公司的质量奖惩条例。

安装工程质量奖罚条例

	序号
	质量通病项目名称
	处罚额

	1
	电管预埋时漏放或放错
	100元/处

	2
	预留孔洞位置不准或放错
	100元/处

	3
	电管管口毛刺清理不干净
	20元/处

	4
	电管接地跨接搭接长度不能满足规范要求
	50元/处

	5
	管道焊接后药渣清除不净
	50元/处

	6
	焊缝表面飞溅清除不净
	20元/处


八、成品保护措施

为使本工程一次成优，达到优质工程目标，施工过程中，还需扎扎实实地做好成品保护措施，本方案考虑应做好各个施工阶段的成品保护措施。

1、配电箱安装与乳胶漆墙上时，配电箱周边用单面胶带封贴，乳胶漆刷完再扯掉。

2、管道要墙面处在管道上用封箱带包裹—50mm长，墙粉刷结束后扯下封箱带。

3、凡在已施工完地面的房间内进行顶棚、墙面油漆施工，地面场先垫一层纸，然后上面再铺一层纺织布进行保护，同时油漆、涂料的配制固定于楼层一间房间内，确保地面不污染。

4、工程收尾阶段
各楼层设专人负责看护、成品保护防止二次污染，防止跑、冒、滴、漏，与土建成品保护人员密切配合管理。要对成品情况及时登记，如有损坏，追查责任。

九、争创双优的具体措施

(一)、隐蔽工程的质量控制

隐蔽工程通过“自检、互检、专职检”的三检控制程序，杜绝不合格隐患的存在，经监理旁站签证后方可隐蔽。并通过摄影、摄像、安装记录、隐蔽工程验收记录，如实记载隐蔽工程安装情况。

(二)、表面观感质量控制措施

1、吊顶面安装质量控制

需要涂刷乳胶漆的吊顶面，必须在乳胶漆施工工序结束后再安装，配合乳胶漆施工，提出顶面平整度的要求，以便末端设备安装时与吊顶面接合紧密无缝隙。末端设备安装处需进行乳胶漆修补时，末端设备用不干胶带临时封贴，防止产生二次污染。

2、墙面安装质量控制  

开关盒、接线盒、配电箱、疏散诱导灯等墙内暗装的设备，在 配合主体结构施工预埋时采用定尺标杆和框尺控制标高和坐标。特别是门旁开关与门框的距离，成排插座的标高与向隙，强电开关与弱电开关的安全距离，整幢建筑物均按同一标准控制。

混凝土内的开关、插座盒预埋时口面与模板平齐。混凝土面需要装潢贴面或粉刷时，加设套盒，将盒面调整到与装潢面或粉刷面平齐。砌体内埋设的箱盒面与砌体粉刷层表面平齐。

暗装的开关、插座、配电柜面板以及明装的开关、插座、配电箱安装时与墙面应接触紧密无缝隙。

 (三)、吊顶内管道设备安装的观感质量控制措施

1、质量标准的控制

暗装的管道设备，按明装管道设备的要求施工，尤其是公共走道内管道、桥架密集布置的部位，我方主动联系弱电、消防施工单位统一进行管线综合布置，放足大样，将各施工单位，不同专业的安装进行有机的统一。

2、支架设置

支吊架按明装的支吊架要求统一由专人制作。支吊架上的焊接飞溅及药清除干净。所有螺栓均与螺帽平齐。

支、吊架及管卡除锈彻底，刷红丹防腐后，均刷面漆二遍。

 (四)、卫生间安装的质量控制措施

1、卫生间楼板机械开孔，保证楼板强度的措施

甲方暂时不能确定瓷砖规格和卫生洁具型号前，主体结构施工时在孔洞部位将楼板钢筋调整偏位，暂不留洞，确定卫生洁具布置尺寸后，采用机械钻孔的方法开孔洞，这样可以避免前期按施工图留洞，后期因卫生洁具型号及瓷砖规格与施工图不一致时，预留孔洞位移扩孔，影响楼板结构强度，降低防漏功能。

2、卫生间采用防水材料防渗漏的措施

卫生洁具、地漏、清扫口登高管接出地面，排水管周封堵时，采用防渗材料配置清水砂浆在管周浇捣密实，并做成馒头顶状的凸台。达到有效防止渗漏的效果。

 (五)、管道井、电缆井安装质量控制措施

1、管道井安装

管道穿管道井楼板均设置套管。套管全部采用机械切割，管口平齐，套管下部与楼板天顶平齐，上部高出楼板50mm，管道与套管同心，套管内采用不燃性材料封堵。每隔二层设一道管道承重支架，支架高出地面不小于300mm，焊接在预埋件上。

接地极在管道井设置接地连接板，所有金属管道与接地板作不小于二个点的可靠连接。

2、电缆井安装

电缆桥架安装时，电缆井内外应有可靠的防水防潮措施。电缆安装后，穿楼板处将电缆桥架内外的缝隙及封闭式插接母线槽的缝隙用防火胶泥封堵严密。

沿电缆井通长敷设40×4热镀锌扁钢接地线与接地极作焊接连接，焊接处刷红丹防锈漆2遍。每节电缆桥架及支架均与接地母线用6mm2双色塑铜线作接地连接，连接螺栓加设防松垫片。

 (六)、工程资料管理措施

     工程资料采用电脑软件制作，字迹工整，填写准确，表达清楚，无涂改现象，纸张清洁无折痕，页码顺序清楚，目录与内页对应准确，与土建总包单位装订装帧一致。

1、工程质量资料

设备、材料的合格证书、检验检测记录及质量检验检测记录随工程施工进度同步采用国家标准资料格式编制签证。

2、技术资料

图纸会审记录，设计变更、技术联络单等工程技术资料，审批手续齐全、完备。

3、工程管理资料

本单位营业执照、施工许可证、资质证明、施工组织设计、施工方案、技术交底、生产会议记录、施工日记、工作联系单，记录完整、清晰。

4、安全生产资料

职工安全教育、热泵机组吊装等特种作业安全生产方案、安全记录等安全生产管理资料汇编。

5、竣工图

竣工图绘制真实，所有设计变更均在竣工图上清晰的反映，一张图上的变更量大于20%时，重新绘制竣工图，竣工图章按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001设置在图签上方，签证齐全，竣工图按297*210mm折叠方整。

6、影像资料

（1）、照片下方附注详细的说明。

（2）、摄像资料配置背景音乐和解说词，摄像清晰，解说清楚，背景音乐感受舒畅。

第九章、安全文明施工及环境保护措施

第一节、安全施工保证措施

安全是最好的生产力。本工程建筑面积大，建筑高度高，工期紧，安全产生是本工程的重点之一。我公司将以“安全条一，预防为主”的安全管理方针，采取切实的安全管理措施，对本工程的安全生产进行控制。

一、安全组织结构

  与土建统一建立以项目经理为组长，专职及兼职安全员组成的安全生产监督管理小组。建立安全管理网络系统，明确项目经理为安全生产第一责任人。

二、安全教育

1、针对本建筑总高度高，局部层高高的工程施工特点，对职工安全教育进行安全交底，签订安全生产责任书。

2、电工、焊工等特种作业岗位进行安全技术培训。

3、重点施工部位进行安全交底。

4、利用黑板报、标语牌进行安全宣传。

三、安全管理

 建立安全管理制度，利用制度进行安全管理，对违章行为进行处罚，以安全第一的要求处理生产与安全发生的矛盾。

四、安全设施

1、进入施工现场正确戴好安全帽。

2、进入2m以上高度施工系好安全带。

3、高空作业下方设置安全网。

4、临边、洞口设置安全围栏，进行安全禁示标识。

5、氧气、乙炔、油漆等危险运输、存放、使用按危险管理要求设置防范措施。

6、设立临时消火栓系统。

7、明火作业区、食堂、宿舍区设置磷酸铵盐灭火罐。

五、重点部位的安全措施

(一)、明火作业

（1）、明火作业前，明火点周围的易燃易爆物品进行搬迁清理。

（2）、履行明火作业申报审批手续。

（3）、明火作业现场配置灭火器具。

（4）、临空明火作业前，观察下风区域如有易燃易爆物品必须清理出影响区域。

（5）、楼层有孔洞区域，隔层明火作业前，仔细检查下层存在易燃易爆物品的可能性，并采取可靠得防护措施。

(二)、高空作业

 （1）、检查高空作业部位的脚手架、人字梯、安全围栏等安全设施必须安全可靠，防止高空坠落。

 （2）、有恐高症等不能高空作业的人员，禁止进行高空作业。

 （3）、安全带、安全网定期检测。

(三)、临时用电

（1）、工程开工前按照JGJ46－2005“施工现场临时用电安全技术规范”和GB50194－93“建筑工程施工现场供用电安全规范”的要求。

（2）、实行三相五线制，做好接地接零保护，在三相五线电路中，各种电动机壳电箱必须按规定接零 接地，不允许在同一系统中部分设备接地，部分设备接零。并保证线路材质、接头、架设高度符合要求。

（3）、所有施工用临时电源接线由维修电工负责，按规定进行，该施工现场设置维修电工，以保证现场临时用电需求。

（4）、施工临时电源设有漏电保护装置，以防人员触电。

（5）、损坏、断开的焊接线或者电源电缆线必须替换掉或进行修理。

（6）、电缆穿越道路及易受机械损伤的场所，必须设防护套管。

（7）、配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。

（8）、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物等导体绑在一起，严禁电源线路拖地拉接。
（9）、用电设备必须做到一机一闸一漏保开关一箱。并选用匹配闸刀开关过载电流要求的保险丝，严禁滥用铜线或铁丝代替保险丝。
（10）、检修设备时或装接电线电气时，应拉闸停电，不准带电作业，实行挂牌制度，配电房应有专人监督，不得离开岗位。
（11）、任何情况下，严禁任何人用手、脚摸试有无电流或漏电。
（12）、一切线路接设必须按安全技术规程进行，应有足够的安全距离，不足时，应采取停电办法或用隔离防护措施。

（13）、手持电动工具：应有保护接地或接零，安装有漏保开关，电源线不能破皮漏电。

（14）、电焊机：要有良好的接地或接零保护，要有单独的防漏电开关，每台焊机设置二次侧保护装置，有防雨措施，焊钳与焊把线必须绝缘良好。

六、施工紧急情况的应急措施及方案

(一)、建立施工现场紧急救护领导小组

建立施工现场紧急救护应急领导小组，发生意外紧急情况时，实施紧急救护，紧急情况应急处理组织机构见下表。

施工现场紧急情况应急处理小组
	序号
	职务
	职责

	1
	组长（项目经理）
	紧急情况，应急处理，现场指挥与120联系，向上级部门汇报

	2
	副组长（项目副经理）
	协助组长工作，控制应急情况发展，降低应急情况损害具体措施的实施

	3
	人员抢救小组组长（电气施工员）
	负责伤病人员现场应急防治，组织运送伤病员

	4
	防火抢救小组组长（给排水施工员）
	平时管理灭火器材，火险紧急情况时，组织灭火救险

	5
	机械救护小组组长（项目总工程师）
	机械性紧急状态下，实施控制事态恶性发展扭转，组织机械性危险状态的救护


(二)、雨季施工的应急预案

疏通地面排水管、排水沟、接通市政雨水排水管网。

在汽车坡道和自行车坡道进口处修筑临时围堰，防止雨水侵入。

雨季前将汽车坡道、地下室的压力排水系统安装到位，并与市政雨水系统连通。雨季时压力排水系统派专人负责管理，作好随时排水准备。

(三)、高温季节施工的应急预案

35℃以上高温实施早晚施工，中午休息。

37℃以上高温停止露天施工。

施工现场配备防暑降温药品。

有恐高症或体质较差的职工避免高空、露天操作。

(四)、不可抗力因素造成的紧急状态下的应急措施

1、停电、停水造成临时性停工生产的（8小时内），组织职工进行不需用电用水工序的操作。停电停水超过8小时的，将职工分流到其他工程施工，并调施工进度计划，将停工的时间损失在下一阶段（不跨月）的施工工序中予以消化。

2、人员及机械性伤害及机械性损害启动应急小组运行

发生人员伤病、机械性损害时，启动应急小组救护运行程序，项目经理2小时内向公司经理汇报，保护现场，配合上级机关调查。

3、发生自然灾害时启动应急小组运行

台风、暴雨、寒流等可预见性自然灾害发生前，采取必要的防护措施，特别重视人生安全的防护，自然灾害造成后果的，项目部立即组织救治，项目经理向公司经理汇报。

七、基建工程安全施工协议

1、为了落实安全生产责任，我公司与现场项目管理班子签定安全生产协议书，收取安全保证金，作为全部施工期间的安全保证。施工期间如不发生安全事故，工程竣工验收合格后一周内，向项目管理班子退还安全保证金；施工期间如发生安全事故，服从根据双方合同约定和经认定的事故损失情况，相应扣除安全保证金。

2、严格执行《建设工程安全生产管理条理》（国务院第393号令）、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部第128号令）、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（建设部第3号令）、《建设工程施工现场管理规定》（建设部【1991】15号部长令）、《建筑安装工程安全技术规程》（1956年5月25日国务院第29次全体会议通过）、《建筑安装工人安全技术操作规程》（国家建工局【1980】建工劳字第24号）和《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）中关于“项目安全控制”、“项目现场管理”等有关安全施工条款，并对施工安全行为负责。

3、施工入场前做好各项安全施工准备工作，提供施工安全证书，向甲方提供施工人员的身份证明，办理好施工人员的出入证。特种作业人员持有合法有效的上岗证件上岗作业。

4、施工人员佩带出入证进入施工现场，自觉接受保安人员的检查，不到施工范围以外的区域活动，按规定的通道出入。

5、加强门卫值班和现场巡查工作，做好值班和巡查的详细记录，做好各类物资器材的进出登记；做好对门卫值班和现场巡查的抽查工作，教育并督促值班和巡查人员加班责任心。

6、妥善保管各种施工工器具、材料，摆放整齐，不乱丢乱放和堵塞各种通道；未经许可，禁止将易燃易爆、有毒有腐蚀的物品带入施工现场；严格遵守用电安全规定，严禁乱拉乱接电源线和超负荷用电，雨天严禁在高压线下作业；动用明火必须到甲方办理动火证并严格按安全操作规程工作；严禁将建筑施工垃圾等杂物倾倒在各种下水管道中；未经申报批准，严禁擅自动用非施工设备设施。

7、高空作业采取有效安全防范措施，做好各项防护工作和文明施工。严防防护及施工不当致使高空抛物危及他人生命及财物；严防施工作业人员失脚摔伤和危及生命；严防漏水、漏电造成事故的发生。

8、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁打架斗殴。对现场发生吸烟或随地大小便一例，处罚当事人50元；对现场发现打架斗殴，处罚所有当事人50元/人。

9、开展施工安全检查，并接受甲方的安全检查，发现安全隐患及时整改，做好安全检查和隐患整改的记录。

10、我方因违反上述条款而导致事故的发生，承担由此引起的全部经济损失，并负责做好事故的善后处理工作。

第二节、文明施工保证措施

本工程文明施工是重中之重。我公司将加强现场文明施工的管理。创造一个良好的施工环境，树立良好的企业形象，创立文明的社会信誉。

文明施工是施工企业整体实力和综合管理水平的反映，项目部应将文明施工当作企业存在和发展的基本策略之一，树立良好的企业形象和社会信誉。

一、场容布置

1、在办公、生活区的入口处设置本企业标志牌。

2、生活办公区临时设施按施工平面图布置，搭设整齐。
3、临时房屋两侧设置符合要求的排水沟。
4、场地空旷，要架设避雷针和铺设接地网。
5、在办公、生活区内显眼处设立宣传通知栏和黑板报，内容定期更新。
6、施工现场置挂工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、文明施工制度牌、有关质量、防火等内容的塑料标语牌，且张挂布置美观整齐。
7、在各建筑物的屋檐下悬挂有关质量、安全、防火、文明施工等内容横幅。
8、在办公室外墙上设置“五牌两图”，布置整齐美观。
9、设置消防水池和配备足够的消防灭火器材。
10、在厨房、宿舍、办公室附近分别设置垃圾桶。
12、施工现场的开关箱符合规范要求，并使用统一规格、颜色。所有进场的机械设备及开关箱在醒目位置上均喷有本企业的标志。
13、现场施工人员统一佩戴工地工作证：工作证标明本人姓名、职务、身份、编号并在现场期间一直佩戴在胸前。并统一安全帽的使用：领导、公司部室人员使用红色安全帽；施工作业人员使用黄色安全帽。
二、办公室布置

1、办公室内铺地板砖并设吊顶。
2、施工办公室门上设置铭牌。
3、办公室内台凳统一布置，装设电话、传真机、复印机、电脑和空调机。
4、根据公司文明施工规定，办公室悬挂系列相架和图表。
5、资料分类入盒，放在资料柜内；施工图纸分类摆放整齐。
三、仓库布置
1、仓库内的货架采用金属货架，摆设整齐。
2、材料分门别类存放，摆放整齐，并标志清楚。

四、宿舍布置
1、宿舍门口挂出宿舍防火管理责任人及暂住人员牌子，宿舍内挂宿舍管理制度。
2、统一使用铁架上下床，每个房间设5张床，住10人。预留1个床位的空间，放置安全帽、生活用品等。
3、宿舍内不准堆放材料，不准生火或煮东西，不准躺在床上吸烟，设置烟火灭火水桶。
4、在宿舍附近规定地方设置足够的灭火器材。
5、宿舍清洁卫生定期进行，周边环境有专人打扫。
6、定期进行宿舍舍容，卫生评比活动，奖优罚劣。

五、厨房、厕所布置
1、墙身2m以下和洗池贴白色瓷片，厨房门窗装纱窗。
2、保持厨房、饭堂内外卫生，每餐后清扫，每周大扫，厨具定期消毒。
3、厕所、淋浴室内的设置符合文明施工规定，其数量须满足施工高峰的要求。
4、厕所设置封闭式化粪池。
5、厕所日常卫生由专人管理，并定期消毒。

第三节、环境保护措施

本工程施工区域附近有工厂生活区，加强施工环境保护，减少施工对环境的影响，十分重要。

一、环保组织机构

根据公司整合型管理程序文件管理体系，建立以项目经理为组长，由各部门负责人组成的环境保护管理组织机构。

二、环境保护实施措施

(一)、材料堆放、机具停放的统一管理

落实门前三包环境保洁责任制，所有施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、机具、垃圾等杂物。

各种材料堆放分门别类，堆放整齐，标志清楚，预制场地做到内外整齐，清洁安全。施工废料及时回收，妥善处理。工人在完成一天的工作时，及时清理施工现场，做到工完场清。

禁止随意占用现场周围道路，妨碍交通，若不得不临时占用，应首先征得市政、交通部门许可。施工用设备定期维修保养，现场排列整齐美观，并将机具设备摆放整齐。

对大型设备、配件考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位安装，保护好其他专业或分包单位的产品。

现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

(二)、加强污、废水管理

施工现场、施工、生活及办公区域保持道路畅通，雨水管污水管分开设置，雨水使用排水明沟，使现场排水得到保障，确保向市政雨水管排放未经污染的雨水。

建立节约措施消灭长流水，长明灯。

现场临设设置男、女厕所及食堂等设施，在办公区、临设区及施工现场设置纯净是饮水点，保证职工饮用水的清洁卫生。

职工宿舍内、外应干燥，室内保持清洁，喷洒消毒药水灭蚊、灭蝇.
清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

严禁工人现场随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，并立即清除出场。

(三)、加强废弃物管理

施工现场、生活办公区设置固体废物及垃圾的收集池，集中分类堆放，并设有防雨、防泄漏、防飞扬措施，同时配置消防安全防范设施。并根据整合型管理体系程序文件“环境因素识别与评价程序”及结合本项目部实际情况制定本项目部“重要环境因素清单”如下：

重要环境因素清单

	序号
	重    要    环    境    因    素
	环境影响情况
	综合评价等级
	控制部门
	相关方
	备注

	1
	有毒有害固体废弃物排放

(废旧日光灯管、废复印机墨粉、废干电池、废打印墨、记号笔、废硒鼓、废电脑软盘、电脑硬件、沾染油脂、油漆的手套、废布、棉纱、废油漆桶、油漆罐)
	土壤污染
	A
	项目部
	
	

	2
	一般可回收固体废弃物排放

(废旧报纸、复印纸、废纸箱、废包装纸、废金属边角料等）
	土壤污染
	A
	项目部
	
	


对重要的环境因素建立回收台帐，同时联系有资质的回收公司，跟其签订回收合同，定期对环境有影响的固体废弃物进行分类回收。对一般的施工垃圾按批准的方法运往批准的地点进行处理。

在临设、生活、办公区设置若干活动垃圾箱，派专人管理和清理。生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

建立卫生包干区，设立临时垃圾堆场，及时清理垃圾和边角余料。

注意临设的日常维护与管理，竣工后及时拆除，恢复平整状态。

在土建墙面上配合施工时，采用专用切割设备，做到开槽开孔规范，定位准确，决不乱砸乱打，野蛮施工。同时将产生的土建垃圾即时清理干净。

施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，专人管理，做到日集日清，集中堆放，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得撒落。

为防止施工尘灰污染，在夏季施工临时道路地面洒水防尘。

现场材料多，垃圾多，人流大，车辆多。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐。

设立专职的清运队伍，对废弃物、垃圾进行定期的清运，全面解决工地的脏乱差问题，确保符合卫生要求。设立专职的清扫队伍，对通道、施工区域点档、生活区域进行定期的清扫，并对通道进行洒水防止尘土飞扬。
 (四)、加强扬尘控制措施

施工现场制定扬尘控制管理制度。

施工场地硬化，主要部位现场设临时绿化盒，以达到降尘美化环境的效果。

粉状、易散落、飞扬材料运输，作业前由材料部门进行技术交底适时进行检查，进行覆盖或包装。同时对操作人员进行必要保护。

施工现场车辆出入口设置车辆清洗处，制定车辆出入管理制度。

作业现场强调工完料尽，操作人员下班前打扫作业场地，杜绝扬尘源。

施工垃圾分类堆放，专人负责，及时清运。

施工机械做好检修工作，尤其是废气的排放检测，将废气污染降到最低。机动车在工地上限速行驶。避免产生灰尘，并经常洒水减少灰尘的污染。现场易生粉尘的细料存放及运输要加以遮盖。

(五)、有效控制噪音污染

空压机、砂轮切割机等高噪音设备合理安排作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。施工现场的强噪声机械设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

要减少施工噪音和粉尘对临近群众的影响，对大型机械采取简易的防噪措施。

牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，放在封闭工 作间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪音。 

合理选用低噪音的先进机械设备，避免进行噪音较大的施工。
夜间施工一般不超过22:00，如有工序要求，同时必须经现场监理单位许可，按规定办理手续，并严格限制噪音的产生，使噪音和环境污染限制在最小程度。

夜间需连续施工的，要及时按东莞市有关规定办理夜间施工许可证。

施工车辆进入市区不得超速、鸣号。
第十章、工程竣工及竣工交付后的服务

第一节、竣工准备

一、时间准备

安装各分部工程计划经工程总体竣工期限前提前25天安装调试结束，为总体竣工创造条件。

二、实物准备

将各个安装分部进行细部检查，细部处理。

三、试运行记载

设备试验运行的有关工况和参数详细记录，以利业主接管运行后能够及时掌握设备的有关性能。

四、资料准备

绘制三套竣工图，编制工程结算，为存档作好准备。及时将工程技术资料整理完备，报送监理、质监站核查备案。

第二节、竣工验收

总体验收

总体验收时提供完整的工程资料和现场实物，接受竣工验收。

第三节、竣工交付

一、向业主报告系统特点

按分部按系统逐项向业主交付，在交付过程中，详细报告(各系统)设备的特征、运行特点。

二、为业主做好设备保修

在运行交接过程中由主班到副班循序交接，在业主操作值班人员完全具备独立运行能力后继续进行保修。

第四节、交付后服务内容

一、编制备性能、操作手册

我方技术人员在工程竣工交付前为业主编制各系统设备性能、操作及维护手册，提供以下资料。

1、各系统的详细说明（包括各设备的编号、安装位置等）

2、设备元器件的性能，详细的技术规格及技术参数。

3、测试报告

4、试运转记录

5、设备性能和自动控制系统的详细描述

6、系统设备的操作说明

7、维修保养的技术说明

8、工具和备用件名细表

9、系统安全操作要求

10、各系统流程图

11、竣工图

12、主要设备材料供应商一览表（包括维修期限，供应商联系方式）

13、设备操作说明，技术参数，合格检验证明，到货配件一览表

二、技术培训

义务为业主方各系统技术人员、操作人员、维护人员进行理论和操作技能培训，免费提供详细的培训文件。教受各系统产品的性能、特征，系统流程各种运行参数、故障的排除方法等各种理论与实际操作方法。

三、协助业主建立运行管理制度

根据各系统技术要求，协助业主制定设备运行管理的有关制度。

第五节、保修期内的服务承诺

一、保修期限的承诺

我公司承诺设备安装部分按国家规定保修期，给排水保修期为二年，电气保修期为二年。

二、我公司承诺的保修期内责任

为了体现我公司对工程质量的责任心，和对业主高度负责的诚信态度，我公司承诺对本工程实行交钥匙服务。工程交付使用后在无偿责任保修期内我公司无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确定质量原因无法正常工作时，我公司将无偿更换全新的合格产品。

保修期满后，提供运行技术保障工作。

三、本工程在保修期内提供驻现场的维护保养小组

1、建立以项目经理为组长，专业技术人员组成的设备维护小组，为本工程专职提供技术、运行保障服务。

2、全天候提供维护保障。质保期内维护保障小组常驻现场，跟踪进程设备进行的技术、质量保障。

第六节、保修期满后的服务承诺

无偿质保期后，建立定期的跟踪回访制度，为业主需要提供优质的回访服务。接到业主信息及时达到现场，排除故障，解决问题，确保设备处于良好的运行状态。 








































































项目总工程师





管道设备安装质检员














电气系统质检员





项目质量总监





施工准备





套管制作





定位放线





套管安装





报检





拆模后保护施工准备





施工准备





支架制安





干管安装





支管安装





水压试验





管道冲洗




















消毒





检测








调试





阀门安装





水箱安装





水泵安装





水箱满水试验








































































































试压准备





管道加水











给水管道系统水压试验











给水管道分段水压试验

















冲洗准备





各系统冲洗





拆卸件复位





灌水试验





闭水试验





雨排水系统安装





卫生设备安装





通水试验





通球试验





地上层污水排水系统安装





地下层压力排水系统安装





施工准备





预制加工





线管安装





盒箱定位放线





隐蔽前验收





复查





施工准备





进货检验





定位放线





支吊架安装





桥架安装





接地保护





防火保护





检测




















设备开箱检查





基础槽钢制安





配电箱柜安装





检查接线





施工准备





电缆敷设





标识





电缆终端制作





施工准备





穿线





并线





防水防潮措施





复测接线盒





接线





进货检验





灯具安装





接地体焊接





防雷引下线焊接








防侧击雷接地方法接





屋面避雷带焊接








屋顶金属设备防雷连接





测试点制作





灯具接地





立管接地





电缆进出户接地





电缆桥架接地





总等电位(MEB)接地





























































































































































































































其它职能组





电气专业施工员











电气设备安装工长





电气安装工长





给排水专业施工员











质量控制组





施工技术组





项目经理部





质检部门





监理公司质检





甲方驻现场代表





优质工程





各作业班组





分包单位专业工长





专职质量员





专业工长





统计技术的应用





人  员





测量和试验


设备的控制





质量文件和记录





工程(产品)


安全与责任





质量体系原则





管理职责





回访和


保养





工程质量的检验和试验





半成品和成品的


保护





不合


格的


控制


和


管理





工序


管理


与


控制





施工过程控制





采购质量





施工准备质量

















给水设备安装工长





管道安装工长





各专业施工组













































- 1 -               

_1184909626.dwg

_1184912835.dwg

_1184473545.dwg

_1184428600.dwg

