
国家优质工程现场复查要点和
鲁班奖现场复查要点
2006年8月

国家优质工程民用建筑工程现场复查要点

实体检查部分：

    一、地基基础及主体工程（必查项目）

    地基基础及主体工程是关系到建筑物安全性及合理使用寿命的重要分部工程，也是国家优质工程复查重点中的重点。申报国家优质工程的地基基础必须坚实稳固，主体结构必须安全可靠。并且，在外观上，混凝土结构应达到内实外光、几何尺寸准确；钢结构应焊接或螺栓连接牢固、焊缝外观精美、结构几何尺寸准确线形顺畅，防腐及防火涂料徐刷均匀牢固。

    复查组应对工程主体，外檐及内部装饰等进行细致地观察，并确定：

    l、受检工程不得出现因地基基础及主体质量问题而引起工程主体构件、填充墙或装饰装修出现有害裂缝、整体倾斜等现象；

    2、建筑物周围回填土不应有明显沉陷，也不应出现因回填不实而造成散水坡破坏等情况；

    3、混凝土结构表面存在较明显质量缺陷；

    4、钢结构焊缝观感质量较差，防腐或防火涂层不到位，或防火涂层有较多或较大面积的脱落现象。

    二、防水工程（必查项目）

    防水工程包括了屋面、浴厕间、地下室及外墙体。

    防水工程关系到建筑工程的基本使用功能，是建筑工程质量复查的重点。为此，复查组的有关人员必须对此进行重点检查：

    l、屋面、顶层、浴厕间、地下室均为必查部位，受检工程的申报单位应予以密切配合，不得以任何借口拒绝接受查看；

    2、上述部位不应有渗漏现象或存在可能产生渗漏的隐患；

    3、屋面不得有积水或积水痕迹、防水层起鼓等现象，细部节点的做法应符合有关规范的要求并应可靠、耐久。

    三、建筑装饰及装修工程（抽查项目）

    装饰及装修工程的质量必须满足建筑物主要使用功能的要求，并应在满足使用功能的前提下精工细做，以达到美观和坚固耐久的效果。

                                                          （－）地面、墙面及顶棚

1、各种材料的地面、墙面及顶棚必须平整，无明显变形，阴阳角线条顺直；

2、板块材料的地面、墙面及顶棚，其板块的排列应布置合理，线条应顺直无明显偏差，缝隙应宽窄均匀，勾缝密实；

3、石材、面砖的边缘不应有明显破损，且不应在相邻板块之间有较大高差，更不应对石材或面砖进行二次打磨；

4、不同材料的交接部位应进行妥善处理，不应产生明显开裂现象；

5、湿做法铺贴的石材、面砖及普通抹灰的面层不应有空鼓、开裂。

（二）门窗

l、木门安装应缝隙均匀，各门扇的缝隙宽度应基本一致；

2、门扇应开启灵活，天走扇、变形、反弹等现象；

3、小五金安装应细腻，台叶安装方向一致。

4、塑钢门窗、铝合金门窗、彩板门窗的安装应端正、牢固、启闭灵活，边框打胶应饱满、平整且无污染。、

（三）楼梯

1、踏步高度均匀，无明显高差；

2、踏步应有防滑措施；

3、梯段、平台的滴水、档水措施完整；

4、栏杆高度及形式符合强制性条文的要求；

（四）徐饰

 1、各部位的涂饰必须色泽一致、无明显色差且不应有刷痕、透底、流坠、起皮脱落等现象；

2、水性涂料不应有脱色现象；

3、溶剂型涂料应表面光洁、手感润泽。

（五）幕墙

1、各种材料的幕墙均应安装牢固，缝隙均匀、顺直，幕墙整体平整无变形；

2、幕墙缝隙的密封胶应表面平顺、饱满，无明显接头，无气泡、开裂或污染现

（六）细部

l、现场制作、安装的各种家具、窗帘盒、窗台板、门窗套、护栏、扶手等均应精工细作，接头、接缝处的材料纹理通顺且不应开裂或变形；

2、细木的做工应精细，砂纸打磨到位，钉眼、节疤的修补应平整无色差；

    3、油漆涂刷的厚度、遍数应达到施工工艺标准的要求，且大、小面均应一致；

    4、壁纸、壁布的裱糊应平整，不得出现起鼓、起泡、翘边等现象，花色、纹理的拼接应严密，15m距离3 秒之内应不易发现接缝。

    四、建筑给水、排水及采暖工程（抽查项目）

   （－）管道安装

    l、管道安装应横平竖直，必须有坡度的管道，其坡向、坡度应正确；

    2、管道支、吊架应位置正确、间距均匀、固定牢固，支、吊架下料时的切口必须平整光滑，焊接、防腐等均应规范、美观；

    3、管道的各种形式的接口应严密无渗漏，法兰连接的垫片数量、材质必须符合规范要求，丝接接口的麻丝、生料带应清理干净，丝接口处外露丝的长度应符合要求；

    4、各种管道的检查口、清扫口必须齐全且位置正确方便使用，PVC管道的配件必须符合标准要求；

    5、各种管道均应有明确的流向、用途标识（包括管井和吊顶内）。

  （二）卫生器具安装

    l、各种卫生器具的安装必须符合规范要求，且应端正、牢固、美观；

    2、各种卫生器具的附件均应安装到位，且动作可靠；

    3、各种卫生器具在施工中均不得受到污染、损坏。

 （三）设备安装

    l、各种给、排水及采暖设备的安装均必须符合有关规范的要求，且其误差值均应小于国家及行业规范的规定；

    2、设备的布置应成排成线，同类设备的标高应一致；

    3、各种设备的基础应坚固、美观，减震装置齐全有效；

    4、设备机房地面应进行有组织排水；

    5、阀门安装的方向应方便操作，接口及盘根均不应有渗漏；

    6．设备的外露旋转部分应有安全防护装置。

 （四）防腐及保温

    l、管道、支架及设备的防腐必须做到位，且应美观耐久，不得出现油漆剥落、反锈等现象；

    2、需保温的管道或设备，其保温层施工应完整到位，保温层应平整、美观、牢固，不得出现开裂或破损现象；

    3、保温管道在支、吊架部位应采取绝热措施，当采用木枕时木枕应进行认真的防腐处理。

   五、通风与空调工程（抽查项目）

  （一）设备安装

    1、各种设备安装应端正、牢固，隔振装置齐全有效；

   2、各种设备的运行应平稳可靠，其轴线误差不应超出规范要来。

  （二）管道安装

    1、一般管道及支、吊架的要求同给排水安装工程；

    2、风管的制作、安装应严密，风管材料的厚度应符合规范的规定，风管在运行时不得产生噪声。

    3、各种软接头安装的松紧应适度，且接口应严密；

    4、末端风口的安装应平整、美观，且应与装饰工程协调一致。

  （三）保温

    1、管道保温应完整到位，不得因出现凝结水而使管道及附件出现锈蚀的现象，更不应出现由于凝结水而损坏室内装饰的现象；

    2、外保温风管的保温层应平整、牢固且应美观。

 六、电气安装工程（抽查项目）

  （－）高、低压变配电设备

    l、变压器安装应端正、平整、牢固，一、二次接线应牢固，相序标识清晰、正确，接地正确且连接牢固；

    2、配电柜应安装整齐，操作灵活可靠，内部接线牢固，相线及零、地线颜色正确；

    3、配电柜体的接地可靠；

    4、变配电间内的电缆沟内干净整洁，电缆排放整齐，标识齐全。

  （二）低压配电线路及配电装置

    l、电缆、母线排放整齐，固定牢固；电线头制作规范，包扎严密，相序颜色标识正确。

    2、电缆桥架、母线顺直，支、吊架位置正确、间距均匀且固定可靠；桥架、母线的金属外壳必须有可靠的接地保护。

    3、电缆桥架、母线的防腐层必须完整，不得损坏、污染。

              4、明敷电线管应排列顺直、整齐、连接牢固，金属电线管必须接地可靠。

    5、配电箱、柜的安装位置正确，排列整齐，金属箱、柜及门均必须有可靠的接地保护。

    6、配电箱、柜的内部接线应排列整齐，导线的颜色应与相序一致，接线端子压接牢固。

    7、配电箱、柜内PE线和N钱应分别采用汇流排连接，且不同回路的PE线在PE排上不应压接在同一螺栓上。

    8、电气井道及配电间内应干净整洁，各种洞口应进行防火封闭。

  （三）照明

    1、照明装置应安装牢固，整齐美观。

    2、照明装置的金属外壳应有可靠的接地保护。

    3、开关、插座应安装端正、牢固、标高一致，内部接线正确。

   （四）防雷接地

    1、避雷针、带必须与接地引下线可靠连接。

    2．避雷什、带表面及焊接处不得产生锈蚀现象。

    3、避雷带应顺直，支撑点间距均匀，避雷带与支撑点固定牢固。

    4、安装避雷装置的建筑物必须设置室外接地电阻测试点，测试点的制作应与建筑物的外装饰相结合，做到实用、美观。

 （五）弱电部分

    1、弱电系统应与强电系统有明确的区分或隔离。

    2、弱电系统明装的桥架、线槽应平顺美观且固定可靠。

    3、各种箱、柜安装端正，内部接线牢固，缆线端部编号清晰。

    4、弱电系统的缆线布放应自然平直，缆线终端的余量应符合规范要求且码放整齐，不得相互纽绞。

    5、弱电系统缆线的保护套管应齐全到位，不应出现断裂、脱落等现象，当涂刷防火涂料时，应涂刷均匀且不得污染其他部位。

 七、消防工程（抽查项目）

    l、管道及设备的安装一般要求与给排水工程相同，但应涂红色油漆或红色环标。

    2、自动喷水灭火系统的喷淋头应成排成线，且应高度一致、方向一致。

    3、喷淋头的布置应与装饰相协调，不得因装饰、装修而影响喷洒的实际效果。

    4、喷淋头不得被污染。

    5、消火栓箱安装应端正、平整，暗装的消火栓在外部必须有醒目的标识，箱门开启应灵活且方向正确，栓口的高度、方向等均必须符合规范的规定。

 八、电梯（抽查项目）

    l、电梯的起、停应平稳，平层准确无高差。

    2、电梯运行时不应有明显的晃动。

    3、电梯机房应干净整洁，曳引机、配电柜等设备应平整端正。

4、电梯机房内的各种外露的金属部分均应进行可靠的接地保护。  

工程技术资料部分
    工程档案资料是反映工程建设、施工过程和工程内在质量的最有力的证明材料，它可以反映项目的合法性及工程质量的可靠性。所以，国家优质工程的检查，其档案资料就尤其重要。国家优质工程对工程档案资料的要求及复查重点如下；

    一、资料必须完整

    申报国家优质工程的项目必须具有完整的工程建设档案资料，从立项审批到竣工验收，并且应包括建设单位、施工单位、监理单位在工程建设过程中形成的各项技术及管理资料。

   （－）施工前期及竣工资料

    1、立项审批文件；

    2、土地使用证；

    3、规划许可证；

    4、开工报告；

    5、施工许可证；

    6、工程竣工验收备案证明及相关的规划、消防、人防、城建档案、卫生等专项验收证明。

   （二）施工过程资料

    1、施工组织设计、施工方案、图纸会审、设计变更、施工洽商记录、技术质量交底、施工日记等管理资料。

    2、材料设备的产品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告等。

    3、各项隐蔽工程的检查验收记录。

    4、各种施工过程中的检验、检测报告，试验报告等。

  二、资料必须真实

    l、各项资料不得进行涂改、伪造。

    2、施工过程中的资料应与工程进度同步形成，不应补做。

    3、资料之间有关联时相互应能正确衔接。

  三、资料必须真实

    各项资料的收集、填写应全面，应能够切实反映施工过程的实际情况，证明工程的内在质量。

  四、资料整理应整齐清晰

    1、资料应有详细的目录，方便使用。

    2、资料的组卷应合理、装订整齐，页码应清晰且与目录一致。

    3、资料应清晰易辨认。

  五、重点抽查的资料

    1、工程地质勘察报告；

    2、桩基的单桩承载力及桩身完整性的检测记录（报告）；

    3、沉降现恻记录（记下沉降值及相对沉降差值）；

    4、回填土密实度检验记录（当回填土作为受力土层时）；

      5、主要材料的质量证明文件及进场复验记录。

      6、混凝土、砌筑砂浆强度试块报告

      7、各项隐蔽工程检查验收记录。

      8、防水工程的试验记录。

      9、管道工程的施工及试验记录。

      10、通风空调系统的检测、调试记录。

      11、消防系统管道的冲洗试试压记录及联动调试记录。     
 12、电气系统的测试记录。

      13、各种设备试运行记录。

      14、玻璃幕墙有关资料（设计、施工资质、设计计算书及相关试验报告等）。

      15、重大设计变更（如加层、改变平面等）及施工洽商等。

      16、检验批、分项、分部工程验收记录。

      17、竣工图

鲁班奖现场复查及要求

    鲁班奖工程复查主要是复查申报表中的一些情况是否属实，不重新对工程质量进行检验评定而是采取抽检方式对工程质量进行微观检查。

   建筑结构部分：

   l）含建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300－2001》中的；地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面四个分部。

   2）实物质量状况：

  （1）查看有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形，地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水坡破坏情况，变形缝、防震缝的设置或构造是否合理。

  （2）查看主体结构是否存在有影响结构安全的裂缝、倾斜、变形等不安全的隐患情况。

  （3）查看外墙装饰的色泽、拼缝与平整度，石材的操作工艺是干挂或混作业粘贴，有无花脸、泛碱、渗潮迹象；内外墙、梁、板、柱和装饰线角水平与垂直度，墙面与顶棚的平整度，顶棚有无裂缝、翘曲，洞口是否方正挺拔。

   （4）查看细木工程的制作与安装是否细腻，涂料色泽均匀度，有无裂缝、空鼓，压花是否均匀，块体饰材及饰面砖在镶贴之前是否预排或有装饰施工设计，墙面的洁净度及腻子的均匀度是否上乘、精致。

   （5）查看门窗安装的水平与垂直度及内外深度，牢固程度。打胶质量是否达到防水与美观要求，有无被污染情况，门窗安装缝隙严密程度，小五金件安装是否细腻，油漆目测与手感的质量状况。

   （6）查看幕墙工程：所使用的各种材料构件的质量，幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固，后置埋件的拉拔力必须符合设计要求，其防火、保温、防潮、防雷、防腐、各种变形缝、墙角连接点等应符合技术标准规定，结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求，幕墙应无渗漏，在易渗漏部位应进行淋水试验。

   （7）查看楼地面的平整度、色泽及腻子的均匀度：大理石、花岗石面层的表面洁净、平整、无磨痕，图案清晰，色泽一致。接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确，板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷。整体地面是否有空鼓、裂缝。水磨石地面石子分布均匀及分格条显露状况，色泽是否一致。踢脚线表面洁净，结合牢固，高度一致。出墙厚度一致，且能做到与地面块材分格一致。

  （8）查看防水工程（屋面、浴厕、地下室与墙体）是否存有渗漏情况或迹象。屋面防水是否有积水和防水层起鼓等现象，查清屋面保温层、找平层、防水层（卷材、涂膜、细石混凝土）、密封材料嵌缝及细部构造的作法，是否符合设计要求和屋面工程技术规范《GB50207－94）的有关规定。

 3）重点复查以下技术资料：

    （1）复查工程地质勘察资料，地基与基础处理、桩基资料，建筑物沉降观测、垂直度、标高、全高的测量记录、回填土密实度检测记录。

    （2）复查屋面淋水试验，有防水要求的地面蓄水试验，地下室防水效果检查记录，抽气（风）道的检查记录。

    （3）复查幕墙（含玻璃、金属、石材）工程的施工图、结构计算书、设计说明及其设计、施工单位的资质。所用各种材料、五金配件、构件及组件产品的合格证书、性能检测报告，进场验收记录及复验报告。所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明，进口硅酮结构胶的商检证：国家指定检测机构出具的硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性试验报告。石材用密封胶耐污染性试验报告；后置埋件的现场拉拔强度检测报告。幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。铝塑复合板的剥离强度。五材的弯曲强度，

寒冷地区石材的耐冻融性，室内用花岗石的放射性等指标的检测报告。

   （4）复查原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告：施工试验报告及见证检测报告；分项、分部工程质量（评定）验收记录；工程重大设计变更、洽商记录。工程质量事故及调查处理记录：新材料、新工艺施工记录。

   （5）今年鲁班奖工程复查是去年或前年施工的工程，正值新老规范交替之际，可能有的工程尚有：节能、保温测试记录、室内环境检测报告等项新的内容。

   给排水、采暧、通风空调、设备安装部分：

     1）含（原）建筑安装工程质量检验评定统一标准《GBJ300－88）中的建筑采暧与煤气工程和通风空调工程二个分部工程，也是（新）建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300－2001）中的：给排水与采暧，和通风与空调两个分部工程。

    2）实物质量状况：

   （1）查看水、暖、燃气、通风、空调管道及器具安装质量情况、管道横平竖直、支架固定牢靠、吊杆顺直、油漆颜色一致、附着良好、标识清楚、焊缝饱满、通风风口与顶棚墙壁贴合紧密，消防喷头排列整齐。

    （2）查看管道及接口有无渗漏、设备安装有序、位置正确、连接牢固、质量上乘无不安全隐患，运行平稳使用效果达到设计要求。管道的保温、隔热、防腐、丝扣与法兰连接均符合技术标准要求。以及 PVC管道的配件是否配套和符合标准要求。

3）重点复查以下技术资料

   （1）给水管道通水、暖气管道、散热器压力、卫生器具满水、消防管道、燃气管道压力、排水干管通球的各项试验记录。

   （2）通风、空调系统试运行、风量、温度测试、洁净室洁净度测试、制冷机械试运行调试记录。

   （3）材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告、管道、设备强度试验、严密性试验、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。                                 （4）隐蔽工程及分项、分部工程质量验收记录，设计变更、洽商记录等。

  建筑电气、电梯和建筑智能化部分：

    1）含建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》中的：建筑电气、电梯和新增加的建筑智能化三个分部工程。

    2）实物质量状况：

   （l）查看电气线路敷设及器具安装质量状况有否不清、混用及不接地的质量问题，防雷设施，配电箱的安装是否符合规范要求。

    （2）查看电梯运行是否达到设计要求，能否保持正常运行：安装电梯的单位是否具有相应的资质，劳动部门（有的是技术监督局）是否检验同意进入使用运行。在实体工程中，常发现有的电梯的平层不够一致。因电梯的轨道不够平直运，行时噪声大且有摇摆的感觉。复查时顶层电梯机房的土建工程也不能忽略。

    （3）查看涉及到建筑智能化己有的系统：如通信网络、办公自动化、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、智能化集成、住宅小区智能化系统以及电源接地和环境等项工程。

 3）重点复查以下技术资料：

   （l）电气照明全负荷试验，大型灯具牢固试验，避雷接地电阻测试线路、插座、开关接地检验记录。

   （2）电梯制造的质量证明、运行记录，电梯安全装置检测报告、电梯工程质量检验验收（评定）记录。

   （3）材料、设备出厂合格证书，开箱检验记录进场检验（试）验报告、设备调试记录、接地、绝缘电阻测试记录、负荷试验、安全装置检查记录。

   （4）建筑智能化系统功能测定及设备调试记录、系统技术、操作和维护手册，系统管理操作人员培训记录系统检测报告等。

   （5）设计变更洽商记录，隐蔽工程验收记录及分项、分部质量验收（评定）记录等。

在鲁班奖的复查过程中常遇到的问题：

    凡申报鲁班奖的工程都是从各地区或部门中挑选出来的，代表本地区或部门的最高质量水平的工程，但最终能否评审上鲁班奖，除了要符合鲁班奖评审办法及满足现场复查有关要求外，发现少数极个别工程中存在这样或那样的不足，尽管这些不足不能代表鲁班奖工程，但作为应该注意的问题提出来，使得申报单位提前克服进行预控，从而做得好上加好精益求精：

   建筑结构部分：

   1）桩基的单桩竖向承载力及桩体缺陷的检测不符合现行规范要求。

  （l）对于重要的工业及民用建筑物对桩基变形有特殊要求的工业建筑物。工程桩施工前应进行单桩静载试验，在同一条件下的试桩数量，不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根（见建筑地基基础设计规范（GB50007－2002）｝第8.5 .5条）。工程桩施工后，应取同样方法和数量进行单桩静载试验，当总桩数少于50根时，不应少于2根。

  （2）用低应变动力检测法对桩身质量应进行检验，灌注桩抽检数量不应少于总数的 30％， 且不应少于 20根；其他桩基工程抽检数量不应少于总数的 20％，且不应少于 10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩检验数量不应少于总桩数的10％，且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根（见建筑地基基础施工质量验收规范《GB50202－2002））第5.1.5条、第5.1.6条）。

  （3）用高应变动力检测法对工程桩单桩竖向承载力进行检测的前提条件是：工程桩施工前已进行高应变和单桩静载试验的，有动静对比的桩基，地质条件简单，桩的施工质量可靠性高的二级建筑桩基和三级建筑桩基：一、二级建筑桩基的辅助检测等（见建筑桩基技术规范《JGJ94－94）第9.2.3条）。

  （4）参评的鲁班奖工程多为重要的工业及民用建筑，高层和超高层建筑，施工完成后的工程桩应进行桩身质量检验。当直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测。检测桩数不得少于总桩数的 10％，且每根柱下承台的抽检桩数不得少于 1根。直径小于或等于800mm的桩及直径大于800mm的非嵌岩桩，可采用钻孔抽芯法或声波透射法或可靠的动测法进行检测，检测的桩数不得少于总桩数的10％。

  （5）人工挖孔桩终孔时，应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩，应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。复合地基除应进行静载荷试验外，尚应进行坚向增强体及周边土的质量检验（见建筑地基基础设计规范《GB50007－2002》第 10.1.3条、第10.l.6条、第10.l.7条）。

   （6）个别工程中采用了一种新的桩种，没有进行相应的检测，而是提供该桩种的科研鉴定报告，专利证书等。这是不符合规范要求的。我们提倡采用新工艺、新方法、新材料、新产品，但要注意安全、可靠，只有通过检测试验才能用数据说话，使人们放心。

   3）缺少回填土压实系数的检测记录：在压实填土的过程中，应分层取样检验土的干密度和含水量，每 50－100平方米面积内应有一个检验点，根据检验结果求得压实系数。一般λC≥0.94一0.97。（见建筑地基基础设计规范《GB50007－2002》第 6.3.4条、第 10.1.2条）．

   4）缺少建筑物在施工期间及使用期间的变形观测记录，在复查中发现有的施工单位称图纸说明中没有规定或者当地质监部门没有验收要求干脆不进行观测。有的部分观测记录，因为主体结构完成后进行石材外贴、悬挂幕墙，人为等主客观原因，将变形观测点掩盖或损坏，以至于记录数据不全、这都是不符合规范要求的。

    按照建筑地基基础设计规范《GB50007－2002》第10.2.9条，一般能够参评鲁班奖的工程多为“一级”或“甲级”建筑物，因此必须进行施工和便用期间的变形观测。

    5）原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告记录。由于这部分资料量大面广、数量众多，一时很难查清，需要被检方密切配合。主要是存在缺件、报告不规范、复试不按规范规定的数量、批量来做。如钢材、水泥的批量、编号和出厂的质量证明不符，复验报告和进场报告，对不上号。类似这些常规的问题在复查前就应该查清杜绝。

    6）观感检查中，往往地下室部分不为人们重视，存在一定程度上的墙面、平顶粗糙，还明显地留有跑模、胀模、漏浆的痕迹，水泥砂浆地坪起灰、空鼓开裂，门洞周边不直，楼梯踏步高低不平和上部精良的建筑装修很不匹配。如按混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204－2002））第 8.1.1条，现浇结构外观质量不应该有：露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷存在。

在施工中或者复查前就应核进行彻底整改。

    7）混凝土及砌筑砂浆的试块强度检测记录不全，如果对照施工日志进行抽样检查，发现没在达到规定批量检测的规定数。有些地区采用商品混凝土，只有每月一报表，在工程上无法分清用在结构上的哪个部位，也不便于追溯。工程现场的报告仍有缺失。

    级配单采用一单多处使用，时间相隔半年以上。如砂、石料的情况，在实际上进料不一定一致，而级配单就和原材料有所出入，那样混凝土强度实际上也难保证。

    8）结构混凝土的强度等级必须符合设计要求和“强制性条文”规定，具体是指：

   （l）用于检查结构混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与试件留置应符合下列规定：

    ·每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。

    ·每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次。

    ·当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米，取样不得少于一次。

    ·每一楼层，同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。

    ·每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

  （2）对于有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样，同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定（见混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204－2002。第 7. 4.1条、第7.4.2条）。

  （3）混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法，制作养护的边长150
mm的立方体试件，在28天龄期用标准试验方法测得的具有95％保证率的抗压强度。（见混凝土结构设计规范《GB50010－2002）第4.1.1条）。

    对照此条规定，存在有：

   ·没有严格按规范要求去做，批量与留置试块组数不对应。

   ·试块28天龄期不准，超龄期现象时有发生。

   ·试块用现场留置的替代标推方法养护的。

   ·数据统计不规范，不是同一批量，伙在一起进行综合评定。

    9）建筑物垂直度、标高、全高测量记录中，应具备该工程的整栋建筑的垂直度观测记录；和在工程的建造过程中每一层或若干层的相对垂直偏差记录，以确定该建筑物的垂直度。这些记录在有些工程中是注意不够的。

   10）屋面工程发现的问题主要表现在：

     （1）有个别工程没有按照该建筑物的性质，重要程度，使用功能要求以及防水层合理使用年限的等级进行设防，直接选用当地的标准图集，只做了一道防水设防，把重要的建筑和高层建筑视为一般建筑。

    （2）现场纵观屋面的卷材、涂膜或者细石混凝土防水层有渗漏和积水现象。

    （3）使用的防水，保温隔热材料的产品合格证和性能检测报告系复印件或宣传广告资料，也没有盖红章注明原件存放处。

    （4）屋面的找平层表面应平整，不得有疏松、起砂、起皮现象，保温层的厚度、含水率和表观密度、天沟、檐口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造均应符合设计要求。一般平屋面坡度为1一3％．天沟应为5％，保持天沟平直，防止积水现象发生。

   （5）卷材或涂膜防水层的厚度应符合设计要求，无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和翘边露胎体的现象，刚性防水屋表面应平整，压光、不起砂、不起皮、不开裂，分格缝应平直，位置正确。（应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处，其纵横间距不宜大于6m）。

（6）嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢，底部应填放背村材料，密封部位光滑、平直、不得有开裂、鼓泡、下塌现象，有条件时外露的密封材料上应设置保护层，其宽度不小于200mm。

  （7）平瓦、油毡瓦、金属板材屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列整齐、平直、搭接合理，接缝严密，不得有残缺瓦片等明显的缺陷存在。

  （8）上人屋面（或室内外平台）的临空面栏杆高度不应小于 1.05m，高层建筑栏杆高度应再适当提高，但不直超过1.20 m。且离屋面（地面） 0.10m高度内不应留空。此强制性条文常被忽略。

   11）地下室内不得有渗、潮、霉的现象，水泥砂浆地坪，分格缝不规范，有的工程是用切割机事后切割，分格缝缝宽、缝深都不够，离墙、柱边切不到位．室内排水地沟有的倒坡积水，地为铁蓖子盖板破损不全，集水井没有护栏或盖板。

    浴厕间的蓄水检测一般情况均做。个别地区无此规定，实际上个别工程也有渗漏，地漏套孔不够圆顺，有的不在房间地坪最低处，地面砖套割不美观，常用碎砖或白水泥进行填补，谈不上精品工程，盥洗台下角钢支架漏刷防锈漆，厕所隔断门单面开铰链等质量通病尚未消除。

   12）门窗工程；主要是小五金安装不够细腻，有油漆污染，缝隙超标，铰链单面开槽，吃肉少钉，木夹板门上冒头处，没有钻通气孔，油漆漏做，十分粗糙。铝合金或塑钢门窗，硅胶打注不均匀饱满，细腻、美观、有污染，橡胶密封条短缺，泄水孔也不规范，玻窗窗台低于0 80m时没有采取防护措施，窗台吃框，外窗台比内窗台高的情况也有存在。

   13）室外装饰：

      （1）石材饰面：由于石材背面及四周没有作防水涂层处理，板缝注胶不够饱满、密实，造成返潮泛碱，污染墙面（石材的弯曲强度不应小于 8 .0MPa，吸水率应小于 0 .8％，石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于 4 .0mm，不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm）有些石材进入施工现场，没有防雨淋措施，造成石材翘曲不平，或被包装的草绳水浸污染，形成墙面色泽不均。

    同样，当石材地面采用湿作业法施工，亦应进行防碱背涂处理，面层应洁净、平整、无磨痕。作为鲁班奖工程，更应图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，镶嵌正确，杜绝裂缝、掉角、缺棱等缺陷。

     （2）墙面饰面砖的工程，必须事先排列缝隙均匀，勾缝呈“米”字形。墙面角边接口达到45度镶接，整个墙面不应有半砖，门窗的泛水和滴水均要符合规范要求。

      门口的门套线及室外平台和踏步，不管采用何种材料，都必须铺贴平整，而实际工程检查中发现均有不同程度的问题存在，如门套边角线接缝不细腻，硅胶打缝不密实、光滑平整、美观。

    墙面和明沟应注意接缝外，有些墙外为绿化连接，常会出现石材（面砖）下端没有用砂浆或细石混凝土封口，工程没有收尾，也有室外散水做在回填土上，没有与主体结构外墙面断开，没有设置变形缝，有变形缝者嵌缝油膏质量也不佳，雨水管少固定卡，落水口距地面过高，散水坡纵向分格缝超过6m等。

   （3）玻璃幕墙及金属幕墙工程，极个别工程缺承建的设计与制作安装企业的资质证和计算书，缺使用的材料质量证明文件及相容性检验证明，结构胶和密封胶的打注欠饱满密实，宽度和厚度也不够规范。特别是隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，必须复查使用的有效期。

各项性能应符合;建筑用硅酮结构密封胶《GB16776）的规定。

    14）室内装饰：

    (1)石材装饰：在墙面上主要是图案划分不够美观和石材泛色，在地面上存在不平整。局部色差很大。有时为了弥补不平，采用二次打磨方法，造成人为毛糙，光洁度差，地面使用水洗清洁后，形成泛色及水迹的大花睑状况。

   （2）地砖地面划分不够合理，造成不美观或图形琐碎，不管何种地面，铺地毯的边上踢脚线没有留嵌地毯的槽，这种情况时有产生，大面积的水泥砂浆地面在检查中也常发现空鼓和裂缝。

    （3）石膏或木夹板平顶出现细小裂缝，矿棉板平顶受潮吸水后变形；花式吊顶边线不够圆顺；窝档、线角不够顺直；铁丝吊顶少有存在；轻钢龙骨吊顶随着时间的推移，多种原因造成不同程度的下坠。

   （4）一般粉刷墙面，阴阳角稍有不直，涂料粉刷起皮，门窗洞口不挺直，不成方，消防楼梯抹灰不细，细木、油漆手感质差，不锈钢扶手接口不平顺，成品保护欠挂，交叉污染存在等。

 给排水、采暖、通风空调、设备安装部分：

    1）给排水、采暖工程：

   （1）采暖、消防、生活给水管道管件连接后明装的接口处尚能做到外露油麻清根，露出的螺纹进行防腐处理。但安装在吊顶内的管道连接后，既不清除外露的油麻，也不对外露的螺纹进行防腐处理。

   （2）自动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍，尤其是配水管的配水支管。管道的坡度应波向泄水装置或辅助排水管，并应注意按规范要求设置防晃吊架。（见自动喷水灭火系统设计砚范（GBJ84－85），自动喷水系统施工及验收规范《GB50261-96》）。由于管道倒坡使管内水排不出，当清洗或更换喷头时，易产生污染，极个别的采暧回水管道也有倒坡的，影响采暖效果。

  （3）采暧、消防、燃气管道及硬聚氯乙烯管道穿墙（楼板）应按规定加设套管。在工程复查中，这方面的缺陷与不足较为普遍。有的虽然加了套管，穿越楼板与楼板面齐平或嵌入楼板。有的穿越墙面，比饰面多出20一50mm，有的没有设套管或预埋套配偏位，干脆用水泥圈（楼面）塑料圈（墙面）护（粘）住，掩人耳目，表面上好看取掉时就露了马脚，有的套管比管道只大一个规格，有的大三至五个规格，有的随手方便拿到什么管材就用什么，套管与管道间隙有的用泡沫、油麻堵塞，而不是很规范的用阻燃材料齐全的填实。套管的

设置若无设计要求时一般按规定：套管应安装牢固不松动，比管道大二个规格，与管道之间间隙均匀。安装在楼板内的套管，其顶部应高出地面20mm。用水量较大的地方（如卫生间内）应高出地面50mm，底面与楼板面平齐，安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面平齐，做到美观、整洁。

  （4）消防水泵吸水管阀门采用蝶阀；消防水泵和消防水池为独立的两个基础，管道连接时未加柔性连接管。自动喷水系统施工验收规范〈GB50261-96〉第4.2.4.1条规定：吸水管上的控制阀“其直径不应小于消防水泵吸水口直径，且不应采用蝶阀”，这是因为当水泵开始运转，管道内的水头冲击较大，蝶阀由于水阻力大，受振动等因素可自行关闭或关小。因此不能在吸水管上使用。第4.2 .4 .2条规定：“当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上面且互为刚性连接时，吸水管上应加设柔性连接管”。这是由于沉降不均匀，可能造成消防水泵吸水管承受内应力，最终应力加在水泵上将会造成消防泵损坏。在安装消防水泵和管道时应特别注意这个问题。

  （5）气体灭火系统和自动喷水灭火系统管道安装对于公称直径小的一般都采用管件丝接，对于管径较大的，如 DN65、 DN73、 DN89及以上的有采用焊接的，但焊后只对外表面进行了防腐处理，容易造成喷头堵塞。《GB50263－97》规范第3.6.1条规定：“无缝钢管采用法兰连接时，应在焊接后进行内外镀锌处理”。“已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需用法兰焊接连接时，应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理”。 《GB50261-96》规范第 5.1.3条规定：“管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接；当管子公称直径大于100mm时，可采用焊接或治兰连接”，并进行防属处理，但采取焊接连接应进行二次镀锌，《GB50242-2002》规范第4.1.3作出了明确的规定：管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理……。鲁班奖工程复查时，多项工程在这一方面存在不足，不但采用焊接连接，且在转弯均用压剥弯头焊接连接，使管道与弯头的口径不一致。

    （6）采暧管道、消防管道（吊顶内）防腐和保温存在的问题：油漆厚度不均匀，有的工程是在申报鲁班奖整修工程时补刷的，水平管子下部油漆流淌、结瘤等缺陷，管道保温层表面不平整，圆弧不均匀，外表粗细不一等缺陷，影响观感。有的应做色环圈标识的未做。如；自动喷水灭火系统的配水干管、配水管规范要求做红色或红色环圈标志。

    （7）消防箱进水管孔与管道安装位置不匹配，对消防箱进水管口用氧焊切割扩孔，破坏了消防箱产品。燃气管道安装横不平，坚不直，且没有坡度，室内立管和水平管距离墙、电气开关、插座等太近，有的甚至将管子一半装在墙内，不符合：家用燃气燃烧器具安装及验收视程《CJJ12－9》）的规定。

    消防系统的施工与土建施工配合不够认真。造成预留洞口偏差较大，致使实际安装质量不符合规范要求：如规范 《GB50242－2002》第 4.3 .3条：箱式消火检的安装应符合下列规定：栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；栓口中心距地面为 1.1米，允许偏差±20mm；阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后面为 100mm，允许偏差±5mm；消火栓箱体安装的允许偏差为3mm。而在工程复查中，相当比例的消火栓安装不符合规范要求。集中表现为：栓口朝向箱体侧面；有的安装在门轴一侧；阀门中心距地面  1.40—1.55m之间；阀门中心距箱侧面 240mm左右等。

   （8）规范《GB50252－2002》第 9 .3. 5条规定，地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面距离不得大于400mm，井内应有足够的操作空间，并设爬梯。复查中发现某个工程施工的地下式消防水泵接合器顶部进水口与消防井盖底面的距离达1.9m，且井内未设置爬梯，这是不符合规范规定的。

  （9）水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊，采用异径水泵吸水口连接，如果是同心异径大小头时，则在吸水管上部有倒破现象存在，同心导径管大小头上部会存留从水中析出的气体，因此在安装时应注意必须采用偏心异径大小头连接，且保持吸水管上部平直。

   （10）管道安装前，应对建筑物进行实际测量，绘出施工草图，根据草图进行管道的下料、预制、调直、套丝等，这样可避免管道下料不准，管段中间拼接短管过多，环向焊缝距空架净距、直管管端两相邻环向焊缝的间距及拼接短管长度严重超标的缺陷。如复查的某个工程中，就存在管段中间拼接的短管只有近30mm长，管卡卡在环向焊缝上，在不到250mm长的一截短管上有四条环

向焊缝等缺陷。而国家现行规范规定：钢管焊接时，环向焊缝距支架净距不应小100mm，直管管端两相邻环形焊缝的间距不应小于200mm，直线管段中间不应采用长度小于800mm的短管拼接。

  （1l）管道支架应按不同的管道正确选择其构造形式，合理布置，埋设平整牢固，成排支架应排列整齐，与管道接触紧密。管道支架在安装前应事先选好，进行预制，统一下料，机械打孔，将飞边毛刺处理干净，统一进行防腐除锈涂漆。这样就避免了支架气焊、电焊开孔、焊缝长度不够、构造形式五花八门，长短不一、油漆漏涂等缺陷和不足。

    同时管道上的卡环，也根据不同管径统一下料、套丝、煨制，也可避免这方面的质量通病的发生。例如在工程复查中，发现由于管道支架选择不当，造成支架不起作用，使管道变形；管道支架安装间距过大、标高不准，使管道塌腰下沉，特别是支架用气焊、电焊割孔，U型卡环紧固后，丝扣露出过长（达50mm-70mm）等现象较为普遍。

  （l2）在设备及水泵与管道安装连接时应注意在进出口处专门设置支架，大口径的阀门和部件处应设支架，不得由设备承受管道、管件的重量，管道井内的立管应合理设置承重支架或支座，在穿墙上返的水平弯管或下返的水平湾管下应加设支架。

    法兰与管道焊接时应注意同心度，也就是法兰应垂直于管子中心，防止柔性接头或法兰受力不均，且影响观感质量。

   （13）在工程复查中还发现，有的卫生器具安装后整体外观不平正，有的有松动现象，容易引起管道连接零件损坏或漏水。采用的预埋螺栓或膨胀螺栓规格与卫生器具不匹配。卫生器具及给水配件的安装高度无设计要求时，应符合《GB50242－2002》规范中第 7.1.3条及第 7 .1.4条的有关规定。

地漏应安装在楼地面最低处，其篦子顶应低于地面5mm，在工程复查中，这一部分缺陷较为普遍，有的低于楼地面10－40mm，有的高出楼地面10－20mm，影响集水效果。

   （14）此外，尚发现如下质量通病：管道穿过吊顶楼地面、墙面的饰面材料套孔极不规矩，管四周有很大的空隙或打破饰面板材，用白水泥填塞，极不美观。管道贴墙敷设，影响管后抹灰的平整，个别的管道保温不得嵌入墙内。小直径管道的水平与垂直度欠佳，暖气片回水管坡度过大，排水管坡度过小或者倒坡。

    管道吊杆不齐，不顺直，丝扣过短或过长，油漆不到位，管道转弯或U形管处应该设吊杆而没设，个别的小管道直接吊在大管道上。管道支架构造选用不当，多条管道共用一个吊架，仍采用角钢做横担，致吊架塌腰变形，有的同一墙面的同一根管道，支架什么形式的都有，长短不一，里出外进。水平管道只用汽包钩子手托位，不予紧固。

    支架用气焊、电焊割孔、下料、氧化铁不处理，漏涂油漆、焊缝长度不够，只点焊不满焊，有的支架焊接固定在相邻管道上；有的支架间距过大，设置的数量不够；U形卡环两头不套丝，直接焊在支架上或套丝的部分丝扣过长；门式支架支腿做成内八字，穿墙上返或下返的水平弯管均不加设支架。

    塑料或复合管道架设在角钢支架上，管道卡不用非金属材料进行隔离；管道法兰连接螺栓过长，最长的紧固后露出螺母50mm，朝向不一。法兰选用不配套，两法兰外径及厚度尺寸相差较大；弯管制作弯曲半径超标，截面变形、管壁内侧起皱较多；管道碰头连接短管过短；管道走向十字交叉间距不够，两相交管道管壁紧贴，巨排水管在上，给水管在下。

    管道的保温与防腐施工不细腻，管道焊缝欠美观；管道对口焊接有错口现象，管道介质分色及走向标志欠完善；铸铁管的承插口灰浆欠饱满，低于20mm。多种规格一型号的阀门缺耐压试验报告；管道卡由于未防腐锈蚀严重；PVC管不使用专用卡子，卡距过长，没按规范要求做；管道井壁内未粉刷，井内垃圾没有清除干净等。

消防喷淋头和烟感器及平顶各种灯具排列位置不合理，不成行、成线，有死角、不讲求均衡、对称，极不美观，有的甚至紧靠在灯具边或者梁柱边，满足不了使用功能。

通风空调、设备安装工程：
    （1）常见金属风管制作在弯头、三通、四通处咬口不紧密，宽度不一致，有半咬回和胀裂等质量缺陷；复合材料风管、玻璃钢风管表面不平整，法兰强度不够等质量缺陷。应按《GB50243》规范的现定严格控制弯头、三通、四通的加工制作质量。玻璃钢风管和复合材料风管施工单位应严格上述规范和行业标准进行进货检验和验收。在工程复查中还发现矩形风管刚度不够，风管大边上下有不同程度的下沉，两侧小边向外凸出，明显变形。

   （2）通风管道安装，风管之间采用角钢法兰连接的，由于制作时没有注意法兰的平整和焊缝的清理，造成连接处四角翘曲不平而漏风。有时法兰螺栓朝向不一致，螺栓不是镀锌的，且未加镀锌钢制型圈。

   （3）风管保温问题较多，主要是新风机组的新风风管保温层与风管未贴严实或固定不牢固，两者之间产生空隙，长时间运转，就会产生凝结水外接或滴漏。有的工程矩形风管保温钉的排布不规矩，间距不等，保温钉的个数虽超过规范的规定，但由于排布问题使保温层凹凸。特别是在使用一段时间后，由于检修关系，弄得极为不整齐．

   （4）一般对风管系统漏风量未进行检测，风管系统的严密程度是反映安装质量的一个重要指标。鲁班奖工程应按规范的规定根据系统的不同工作压力，采用漏光法检测对系统进行漏风量测试。

   （5）风管穿过防火墙时未设置预埋管或防护套管，有的甚至将墙体直接作为风管，墙两侧的风管固定在墙上，这是不允许的；有的虽设置了预埋管或防护套管，但强度、刚度不够，塌落在风管上，风管与防护套管之间无法填塞，且所用的材料不是不燃且对人体无危害的柔性材料。

   （6）防排烟系统的柔性短管不是采用不燃材料制作，多数用帆布制作外刷油漆或防火漆，应采用三防布或铝箔玻璃布制作柔性短管。

    （7）风机盘管供、回水管保温不到位，运行时产生凝结水，污染吊顶；凝水盘安装倒坡度，盘内积水，排水不顺畅，个别工程因排水软管弯折、压扁，使凝结水外溢。

   （8）制冷系统管道焊接组对焊口错边量超出允许的范围，对口件未留间隙或间隙过小，造成未焊透或焊缝堆积过高；焊缝有结瘤，咬边和夹渣等质量缺陷。

   （9）冷冻水供、回水管道、凝缩水管道保温接回不严密，缝隙未填实、玻璃丝布作保护层，缠绕松紧不一，搭接不均匀，产生凝结水渗出；管道上安装的阀门与管道保温层成一整体，对阀门未平取单独保温，不便于检修。有的甚至不保温，形成凝水流淌。

    以薄金属板做保护壳措接接口不是顺水流方向，而是逆水流方向，并不在侧面下方，个别管道弯头处保护壳做成直角，不符合规范要求。

   （10）设备安装方面，常见的是风机或水泵的连接轴处未加防护罩；基础缺避震垫块，由于螺栓固定过紧，没有起到避震的作用，有的螺栓长度不够，螺帽上留丝牙大少，支架任意设立，随意性较大，混凝土设备基础一般都施工得十分粗糙，有的被撞坏，缺棱少角，很不美观。

 通过近年鲁班奖工程复查所增加的内容：

  （l）消防箱在两面墙交汇处（墙角）附近安装时应注意消防箱门的开启方向，门的开启方向不应朝向墙角的方向，更不应该消火栓安装在门轴侧，如果朝向墙角或将消火栓安装在门轴侧，不利于消防水龙带连接和使用；消防箱门的开启方向应朝向开阔的空间，且应做到“开门见栓”。

    （2）自动喷淋灭火系统给水管采用管件丝扣连接时，管子螺纹加工不够精细，管子套丝时应注意套丝板牙与管子成90度，这样加工的管于丝扣才会规整。若板牙与管子不成90度，套出来的丝扣是叙扣，大口径的管子安装就会产生斜度，使连接管之间相互不平行，影响观感质量；小口径的管子立管与水平管相接时形不成90度，相互之间不垂直，安装喷头的管子就会使喷头歪斜，影响喷头有效地保护半径（面积），且影响观感质量。

    对于消防管道的连接方式较大口径的管子建议采用沟槽（卡箍）连接，施工方便快捷，同一管段上安装的卡箍卡口与螺栓朝向应一致，达到整体美观的效果。

   （3）水泵、燃气设备进口管段采用减振喉或柔性金属短管连接时，设备与减振喉或金属柔性短管之间刚性连接的管子法兰焊接时应注意法兰与管子中心保持垂直，多数刚性短管法兰与管子中心不垂直，有倾角。这样，一是使减振喉或金属柔性短管受力不均；二是影响观感质量，尤其是多台泵成排安装时观感质量就显得更差。

  （4）设备的地脚螺栓，固定管子的U型卡环螺栓以及风管法兰螺栓露出螺母过长，一般的有20-30mm，个别的有50-60 mm，螺栓露出螺母长度大多数在20--30 mm。之间，影响观感质量，且浪费，螺杆露出螺母应为2－3扣或螺栓直径的1／2或1/3；还有露天安装的管道、风管，法兰连接螺栓采用的不是镀锌螺栓，锈蚀严重；螺母与法兰之间短少垫片，施工质量不够精细。

    （5）厨房设在地下室或半地下室采用气体作为燃料，没有良好的通风设施，未安装泄漏报警装置，燃气管道缺少切断阀门，管道末端未安装放散管或未将其引出室外，埋藏着安全隐患。

    （6）固定小便器的螺栓，螺母外露螺杆应安装圆机六角螺母或用塑料帽罩上，防止污水或尿渍溅上，使螺栓锈蚀；盟洗台下部的角铁支架多数只刷了防锈漆没有刷银粉漆；明处安装的管道及支架防腐油漆做的比较好，但暗处或角落处的管子及支吊架有漏刷防腐油漆的现象，应做到暗处、角落和明装的管道、支吊染防腐油漆一样，达到整体做工细腻。

   （7）《通风与空调工程施工质量验收规范））GB50243－2002（以下条款简称新规范）第5.2.7条规定“防排烟系统的柔性短管的材质证明文件归入工程资料中，尽管用量很少但也应将其材质证明文件纳入到工程资料”，并要求全数检查。这是一个强制性条文未引起人们足够的重视，因为工程资料里，以证明未违反强制性条文的规定。

  （8）新规范与97规范相对照增加的检试验要求，实际没有得到很好落实，有的工程根本就没有按新规范要求去实施，有以下几个方面：

    ·风管的强度试验。新规范 4 .2 .5条第一款规定“风前的强度应能满足 1.5倍工作压力下接缝处无开裂”；

    ·空调冷热水、冷却水总流量未检测。新规范第11.2.3条第二款规定“空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10％”；

    ·空调机组水流量未检测。新规范第11.3.3条规定“……各空调机组水流量应符合设计要求。允许偏差为20％”；

    ·关于漏风量检测。低压系统的风管在加工工艺得到保证的前提下，可以采用漏光法检查，这种方法可以满足要求。但是有的民用工程系统设计工作压力为中压系统，还有实验室空调系统设计工作压力有的是中高压系统，这种系统就应用漏风量测试装置进行检测，而不应用系统的总风量和各风口风量之和来计算漏风率。

   （9）关于空调系统使用功能检测，新规范第11.2.1条规定“通风与空调系统安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试）”，系统调试应包括下列项目：

    ·设备单机试运转及调试；

    ·系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

    单机试运转、系统无生产负荷下的联合试运转都进行了，否则，交不了工。但是单机调试和系统调试有的工程并没有进行，例如：

    ·新风机组的风量和噪音的检测；

    ·系统风量平衡及室内各风口风量的调整试验

    ·空调房间的噪音：

    ·恒温恒湿房间内空气温度、相对湿度及波动范围的调整试验等。

  （10）空调系统的调试记录不规范，缺少必要的内容，不具有可追溯性，目前，全国没有统一供使用的记录表格，各省市制定的记录表有的缺少必要的内容，如表格的“表头”部分缺少空调机组的名称、型号规格、出厂编号，出厂日期，额定风量；工程调试时的气象条件（温度、相对湿度）；调试所用的计量器具的名称、型号规格、出厂编号、检定日期；系统设计总风量及实测总风量等内容。

    空调冷热水、冷却水总流量及空调机组水流量检测就没有制定表格。

    调试记录存在的问题较多主要有

    ·空调系统的编号或所调试的部位，填写不规范；

    ·室内各风口风量测定不是按每个风口检测的值数进行记录，而是将一个房间多个风口检测结果只记录一个数值，有一工程一个房间有6个风口，记录为1－6，风速只一个数值，应该认定只检测了一个风口，对房间的送风量没有进行调整。

    ·对一个空调系统的风口没有进行编号，更没有附检测后的系统简图，无法核对或追溯。

    ·空调工程的调整试验报告缺少必要的文字说明，多数工程只有检测记录，没有文字报告，其主要内容有：工程概况、设计参数、检测内容、检测结论、存在问题、建议等应用文字加以描述。报告后附各系统检测记录及系统简图。

  （11）关于检测单位的资质，目前全国尚未做出统一规定。《通风与空调工程施工质量验收规范》第l1.1.2条规定“…….系统调试试验实施可以是施工企业本身或委托给具有调试能力的其他单位”。第 3 .0 .13条规定“施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器”。这两条对检测单位的能力、检测人员的技术素质和使用的仪器作了相应的规定。空调工程检测若是施工企业本身就应该取得技术质量监督部门的计量认证；若是委托给其他单位检测，这个单位就应取得建设主管部门的检测资质和技术质量监督部门的计量认证。

    从近年的复查情况来看，大多都是施工企业自行检测，且都没有经技术质量监督部门的计量认证，对施工企业自身的检测能力、检测人员的技术素质以及所使用的计量仪器无法证实或提供充分证据，对工程的检测结果的有效性就值得商榷。

   建筑电气，建筑智能化：

  （1）鲁班奖工程的建筑电气和建筑智能化工程特别强调综合布局，搞好二次设计，布局不好不仅影响工程的美观，甚至影响使用功能，布局好的还可降低工程成本。内在质量必须符合设计和规范的要求，必须满足使用功能和使用安全的要求，必须达到：技术先进，性能优良，可靠性，安全性，经济性、舒适性等方面都满足用户的需求。

    宏观上要做到：布置合理、安装牢固、横平竖直、整齐美观、居中对称、成行成线、外表清洁、油漆光亮、标识清楚。微观上要做到：工艺精湛、做工细腻、精工细做、精雕细刻、细部到位。售后服务要做到：随叫随到，热情友好，周到圆满，维修保养，及时可靠。

   （2）在工程复查中：质量通病主要表现在：室内插座，开关不在同一标高；大面积室内灯具排列欠整齐，日光灯吊线不平行、或正八字或反八字；电气线槽内的导线铺设较乱，电缆支架不涂刷漆；插座及螺口灯具局部接反、有的插座无地线；电线软管使用过长；电管入箱盒处缺护口；明配管的间距大于规范规定值导；线分色不符要求，配电箱、柜内地线有“串”按现象；有的导线接头未涮锡；电气部件被涂料污染；开关、插座周边露有缝隙等。

    （3）接地线的标志不明显，往往有的部分不到位，甚至接地测试记录有数量级差错。屋面避雷带不平直，单面焊接，防腐不良，接头不好，欠美观，沿女儿墙走向任意，高度偏低，没有和建筑物牢固卡接，其间距最大不得超过800mm，接头搭接长度为6倍之钢直径。接地电阻的测试记录也不正确。

    高度在2.4米以下灯具应接地，各电气金属部分应接地，金属软管要接地，接地绝缘记录，防雷接地，均压环的隐蔽记录一定要细致、准确、可靠。

   （4）重物吊点、支架设置一定要牢固可靠、没有坠落的可能性，如大型灯具，吊点埋设隐蔽记录，超载试验记录要齐全。

    桥架应平直，接缝应严密，接地应良好，连接螺丝不能穿反，跨接线须大于4平米 进出桥架的管路应跨接地线。电线接线，室外保护管应加水弯或采用金属软管连接，软管要用专用接头。

  （5）配电箱、开关、插座安装标高不正确、面板歪、缝隙大、盒内有垃圾、配线乱、接头不良、表面污染。鲁班奖工程要求做到：箱、开关、插座的埋设应做到符合标准，位置正确，标高一致；箱（盒）口和墙面齐平，并应做到油漆防腐，接地跨接、盒内清洁无垃圾。

    电气管路进入箱盒应垂直，管口应平整无毛刺，锁母应拧紧，露出丝扣应在2－3扣并加护套。配电箱、开关、插座、管路和导线不应有污染；接地线的跨钱应用Φ6圆钢，6d焊缝长度双面焊；配电箱应做到箱壳平整，表面清洁，箱内配线应做到横平竖直，绑扎牢固，接线正确，接触良好，黄、绿、红、浅蓝和黄绿双色不得混用，多股线应搪锡。

    软包装和木装修处的开关、插座、配电箱、电管一定要到位，电盒一定要平装修表面，线头包扎一定要紧密，牢固，该烫锡的要烫锡，导线不能外露，防火封堵要到位。

   各种灯具应居中对称，成行成线，标高一致，安装规范，协调美观。

  （6）线槽和桥架的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过50mm；水平度每条偏差不应超过2mm，垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，无倾斜现象，垂直度偏差不应超过3mm；线槽截断处两线槽拼接处应平滑无毛刺；金属桥架及线槽节与节间应接触良好、安装牢固，吊架和支架安装亦应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。质量应符合建筑与建筑群综合布线验收规范。《GB／T50312－2000》及民用建筑电气设计规范《JGJ／T16－92》的规定。

     （7）暗配的电线管埋入墙内或混凝土内，离表面净距不应小于15mm．直线布管每30m处应设置过线盒装置。暗管管口应光滑，并加在护口保护，管口伸出部位宜为25－50mm；明配管的弯曲处不应有折皱，凹穴和裂缝等现象，弯曲半径不小于管外径的6倍；固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点，弱电设备或接线盒边缘的距离为150－500mm。

   （8）电源线、弱电系统缆线应分隔布放，槽内缆线布放顺直、尽量不交叉，在缆线进出线槽部位，转弯处以及垂直线槽每间隔 1.5米处均应绑扎牢固。

   （9）机柜、机架安装应牢固，垂直度偏差不应大于3mm，机柜、机架上各种零件不得脱落或碰坏，各种标志应完整，清晰。接地安装检验：直流工作接地电阻，安全保护接地电阻均小于等于4Ω。防雷保护接地电阻小于等于10Ω。弱电系统的接地和利用建筑物的复合接地体，其接地电阻应小于IΩ。

在整理工程内业资料应注意的问题

    1、注意工程资料的全面性：

    一项鲁班奖工程或者一个工业交通项目，从立项、审批、勘测、设计、施工、监理、竣工、交付使用，到评奖，申报鲁班奖工程，涉及到众多的环节和众多的部门，这就要求工程资料齐全、完整。申报单位应会同建设单位收集、整理一并归入工程档案。如有关：计划、规划、土地、环保、人防、消防、供电、电信、燃气、供水、绿化、劳动、技监、档案等部门检测，验收或出具证明，常见的有：

    消防工程的公安消防部门对设计审查意见书，工程验收意见书，消防技术检测部门的检测报告，施工单位的消防施工许可证。

    燃气工程的安装资料，变配电工程的施工资料、环保部门的检测记录，人防部门的验收意见，劳动（技监）部门对电梯的管理，乃至于有的地区白蚁所对白蚁的防治等。

    各种设备的安装资料：如制冷机组及附属设备，空调机组的安装，尽管有的是生产厂家安装的；按规范规定应检测和抽检的试验记录，如阀门、闭式喷头、气体灭火系统组件以及水质检验报告等。

    总之上述工程有的是前期管理资料，有的是施工中建设单位指定分包施工单位，或者行业垄断施工的作为主承建单位申报项目的鲁班奖收集起来确有很大的难度，但无论怎样，鲁班奖工程的资料应该是全面的齐全完整的。

    2、注意工程资料的可追溯性。“根据记载的标识、追踪实体的历史，应用情况和所处场所的能力。”对于鲁班奖工程来讲主要是：原材料、设备的来源和施工（安装）过程形成的资料。涉及到产品合格证，质量证明书检验试验报告等。

    进货时供应商提供是原件的应归入工程档案正本，并在副本中注明原件在正本；提供抄件的应要来供应商在抄件上加盖印章，注明所供数量，供货日期、原件在何处、抄件人应签字。重要部位使用的材料应在原件或抄件上注明用途，使其具有追溯性。举例说明：

设备试运转记录应一机一表，同型号的多台设备只用一个表格，轴承温升等情况几台设备均一致，这不符合实际情况，记录内容不真实。如复查某工程提供的资料， 80WQ40－15－4型设备共8台，记录表格只有一张，记录内容为该型号设备共8台，经试运转，轴承温升48度，全部合格，象这种情况，8台设备的温升都一样分毫不差怎么可能？加注的什么润滑剂，每个设备的出厂编号均不清楚，一旦出现问题，怎么进行追溯？类似这种情况比较普遍，应引起注意。又如：设备安装的记录表格不能只有试转一个表格，安装各程序的情况均应进行记录，如：设备基础验收、设备开箱检查、划线定位、找正找平、拆卸清洗，联轴器同心度，隐蔽工程等均不可缺少，如果没有这些记录，设备基础是否符合要求，设备到货产品质量情况如何？设备安装平面、标高位置、纵横水平度、联轴器同心度，设备的地脚螺栓尺寸、在孔内的位置、垫铁的位置、组数、每组垫铁几块，找正找平后是否点焊牢固，二次灌浆的混凝土强度等技术指标均反映不出来，影响设备安装质量的评价且出现问题后，不易查找原因。

    现在计算机普遍应用于施工检测，试验数据的采集、存储、数据处理、报告编制和工程资料的整理。应该注意检测，试验报告等资料的责任人，必须是亲笔签字姓名不可采用计算机打印，否则，也就失去了追溯性。

    3、注意工程资料的真实性、准确性：

    各种工程资料的数据是否符合实际且满足规范的要求，在施工过程中工长，检测人员就应把关，真实地反映检验和试验的数据，工程监理应确从检验或试验的结果，检验或试验报告（记录）不应抄录规范的技术参数，应记录真实地反映检测和试验结果。

    ·施工组织设计：没有质量目标和目标分解；专业施工方案，只是一些规范或标准的抄写，没有结合该项工程的实际进行布局，施工顺序，工艺要求，材料设备使用要求。当采用什么规范、标准也不明确。

    ·材料、产品合格证，无原件以复印件代替，但未注明原件存放处，无存放单位加盖红章和责任人签字。无合格证所代表的数量进货日期及使用部位，合格证与工程所使用的材料不相符无进货时的检验单等。

    ·水、电、设备的隐蔽记录与土建施工资料时间对不上记录填写过于简单，不能表明隐蔽工程的数量与质量状况，有的均压环的设置未纳入隐蔽记录，以致均压环安装见不到任何资料，隐蔽记录不能覆盖工程所有部位。

    ·绝缘记录不齐全，不能覆盖所有电气回路，回路编写混乱不能与图纸—一对应，绝缘值干篇一律，使人感觉检测工作未做很假。以及零线与地线间绝缘值漏项。

    ·质量验收（验评）记录，使人感觉到没有进行验收（验评）。整个表是人为编的，如预留电管验评与穿线验评只是一个时间，且与隐蔽记录不同步，应先验评后隐蔽，金属线槽采用木槽板验评表，有的还在执行作废的标准，分项不准或掉分项验收（验评）记录，如：电机接线与检查，变压器安装、设备安装记录表格缺项较多。只有试运转记录一种；管道安装中缺阀门强度试验记录，焊口试验记录，下水管道通水试验记录等均较普遍。

    4、注意工程资料的签认和审批

    各种工程资料只有经过相应人员的签认或审批才是有效的。

    ·施工络组设计、质量计划没有经过相关职能部门会签和总工审批，只有编制人签字，也未经监理单位和建设单位审核同意，重要的施工方案作业指导书也未进监理单位确认。

   ·各种检验和试验报告签字不全，有的只有操作者签字，有的虽然操作者、质检员、工长或技术负责人签字了，但未经监理或建设单位代表签字，还有的质检员和工长竟是同一个人。

   ·新出台的建设工程文件归档整理规范《GB／T50328－2001》规定；工程文件的内容必须真实、难确，与工程实际相符；工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、兰黑墨水不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯兰墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等；工程文件中文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面，图纸宜采用国家标准图幅。

   ·所有竣工图均应加盖竣工图章，包括；“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。如果利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺，平面布置等有重大改变或者变更部分超过图面1／3的应当重新绘制竣工图。

    上述不足在工程内业资料复查中碰到较多，也是较为普遍的问题。






























































































































































































