[image: image1.wmf]δ

注：δ≥5cm�

δ

江苏某高校安装施工组织设计
目     录
  一、第一节工程概况……………………………………………...2

二、第二节施工准备…………………………………………………3

三、第三节主要分部分项工程施工方法与技术措施 …… ………7
四、第四节安装工程质量控制措施 ………………………………15
五、第五节本工程的重点、难点及特殊部位的质量通病的防治与处理措施……………………………………………………………… 19

六、第六节技术组织措施……………………………………………22
七、第七节现场文明施工保证措施…………………………………29
[image: image2.wmf]石灰膏

安 装 工 程 施 工 方 案

第一节      工程概况


一、编制依据和执行标准

1、《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002
2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

3、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》TT231-98

4、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

5、《利用建筑物金属体作防雷及接地装置安装》

6、 建设标准（通用图集）

7、某技术学院工程安装设计图

二、工程简介


某技术学院工程，位于太仓南郊新城区，建筑面积约为17431M2，有一幢五层楼和二幢四层楼组成，框架结构。地下室㎡

三、安装工程内容

     1、电气工程

（1）强电：供配电系统、动力系统、照明系统、接地防雷系统； 

（2）有线电视系统、有线广播系统、综合布线系统；

2、给排水工程：给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统。

四、工程系统概况


1、电气部分


   本工程供电采用YJV22-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装直埋电缆，本工程采用放射式配电方式，由总配电[image: image3.wmf]5mm

箱配出的电缆沿电缆桥架引至各层配电总箱。

本工程为三类防雷建筑，在屋面设避雷带以防直击雷，利用构造柱对角二根主筋通长焊接作防雷引下线。屋面做防雷网格，屋面所有暴露金属物均要与防雷装置可靠连接。

本工程接地形式采用TN--C--S系统。


2、给排水部分


 给水水源由市政给水管直供。给水管采用热镀锌钢管丝扣连接。

雨污水采用分流体制，屋面雨水采用有组织排水。排水管道采用聚氯乙烯PVC-U塑料排水管，承插接口胶粘连接。


 消防系统的水量由待建图书馆内消防水池和校区室外地下泵房及屋面消防水箱提供。消防给水管采用镀锌焊接钢管丝接。
第二节    施工准备

1、 安装技术组织机构

本工程施工工期短，安装质量要求高，施工工艺复杂。对此，我们有充分的思想准备，我们将结合实际情况，科学管理，精心组织技术骨干，提供确实可行的施工计划和方案，配合建设方出谋策划，解决施工技术难题，避免和减少施工中发生技术和质量问题，在土建项目部的领导下建立完善的安装项目部管理体制。推行现代化施工管理模式，由项目经理负责每天下午或晚上召开现场碰头会，检查当天的进度、质量、安全、劳动力、材料、机械等方面的实施情况，进行调度、平衡、落实、安排次日作业计划，由具体的日计划来确保周计划。

[image: image4.wmf]注：D≥10d

D

d




二、施工操作人员计划配备

我施工单位根据预算工日、施工进度计划和甲方的具体要求，配备足够的劳动力。

	
	管道工
	电工
	焊工
	合计人数

	预埋阶段
	2
	12
	3
	17

	初装阶段
	5
	16
	2
	23

	总装阶段
	10
	25
	3
	38

	调试阶段
	5
	8
	1
	14

	收尾阶段
	3
	5
	1
	9


3、 施工机械及计量器具计划

	序号
	设 备 名 称
	数  量
	序号
	设 备 名 称
	数  量

	1
	套丝机
	2
	7
	接地电阻测试仪
	1

	2
	电焊机
	2
	8
	摇  表
	2

	3
	切割机
	2
	9
	压线钳
	8

	4
	台  钻
	1
	10
	试压泵
	2

	5
	电  锤
	8
	11
	液压接线钳
	2

	6
	手电钻
	3
	12
	
	


四、施工配合

1、安装与各工序之间的配合

（1）隔热保温施工：按施工进度分段、分系统进行,管道保温应在灌水试验和试压合格后进行。
（2）油漆：施工中各种管道、支架均先底漆，待交工前按统一色泽规定刷面漆和色带。
（3）设备安装：设备到货后尽快就位（如泵、配电箱柜等）为管道，配管与电气接线创造条件。
（4）设备试运转及调试：设备试运转由电气施工人员先将单机试运合格后，再进行系统和总体调试。

2、安装与土建配合
（1）预留预埋：施工人员按施工图进行预留洞,预留中不得随意损坏建筑钢筋，与土建结构有矛盾处,由技术人员与土建技术员协商处理,在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋,设备吊装孔由设计确定或安装有关工种在现场与土建商定后由土建留孔。
（2）卫生间施工：在土建主体施工时配合进行留孔,安装时由土建给定楼地坪标高基准,内粉刷结束或墙面磁砖等贴完,装好各卫生器具的排水点后,土建再作防水层等工作（土建施工时不得损坏安装的管口,并采取相应的保护措施）。
（3）设备的基础留孔：设备基础应尽早浇筑,未达到强度70%,不得安装设备.基础位置的尺寸及留孔,由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接手续.

（4）灯具、开关插座、面板安装：灯具、开关、插座盒安装做到位置正确,施工时不得损伤墙面,若孔洞较大应先处理,在粉刷（试贴墙纸）后再装箱盖,面板。
（5）成品保护：安装施工中不得随意在墙体上打洞，因特殊原因必须打洞，与土建协商，确定位置及孔洞大小 。安装施工中注意对墙面、吊顶的保护，避免污染。通过土建、安装、装潢项目部与各施工班组协调共同搞好安装成品保护，土建施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门，未交工的厕所不得使用，磨石地坪或贴磁砖作业时不得利用已安装的下水管排泥浆，不得随意取走预埋管道管口的管堵。
3、安装与建设单位的配合
（1）施工方及时邀请建设单位、监理人员对合同或设计规定要求看样的产品选型定货。
（2）根据招标文件中规定建设单位指定材料采购外，其它材料为承包单位自行采购，为此为服务好建设单位工作，本公司考虑到主要材料的采购时间，内部要求：对甲供材料：把材料计划提前一个月提交建设单位审核采购，对自购材料，如超预算，提前半个月申报建设单位，确认后方可进行采购。

（3）季节性施工用材，按施工方案中指定的材料提前半个月购入库房存放。
（4）图纸资料与设计变更，由甲方按规定数量及时供应，安装与设计的有关事宜亦由甲方协调。
（5）本工程委托监理公司对各专业进行施工监理，我们将认真服从监理公司安排，接受监理工程师的质量监督管理，在工程进度、材料管理，工程验收等各方面都为监理工程师开展监理工作提供方便条件。
（6）在施工过程中，甲方和监理公司对安装质量进行监督，设备开箱检查，隐蔽验收，试车、试压等应均请甲方及监理有关人员参加验收。
五、施工进度计划管理
建立以竣工移交使用为目标的全面计划管理体系，整个工程的进度计划，包括图纸等资料提供，施工图深化设计，材料、设备进场时间，劳动力部署等每个环节，每一分部分项工程的完成均围绕这一总的目标进行，为确保这一目标，本工程按分级制订施工计划，构成一个自上而下，从总体到细部完整的计划体系。
第一级：制订三个主要形象进度控制点
第二级：根据总控制点编制施工总进度计划，重点规划结构、装修、机械设备安装的相互衔接关系。
第三级：编制分部分项工程计划。
第四级：编制月进度计划，制定一周的详细计划。
第五级：以任务单，任务令的形式编制每天日计划，按每一分项工程在每一楼层上的逐日施工部分制定，工程的统计见从日计划开始，汇总成周计划、月计划统计表，直到总计划统计表，构成从细部到总体的统计体系，通过统计，跟踪、反馈对计划执行全过程的规律性，衔接性、动态性、系统性实行有效控制。
第三节    主要分部分项工程施工方法与技术措施


一、安装工程总程序


1、施工现场布置、材料设备进场验收，图纸会审，编制单体工程施工方案，机具准备及进场。


2、土建预留洞及预埋件的验收、电缆桥架的位置预测。


3、管道支托架预制，给排水、消防主管的预制安装，水箱及其它非标准构件的预制安装，以及电气仪表的一次配管配线。


4、给排水、消防支管的安装，电气仪表的二次配线，各种管道的试压、清洗、吹洗和单机试运行。


5、油漆、水管的保温、面漆、外观检查。


6、系统调试----交工验收----质量回访。


二、给排水、消防管道工程


1、主要施工程序：


（1）先地上后地下、先干管后支管，先大管后小管，先系统试验后系统吹扫，再防腐保温的原则施工。

   （2）安装与土建及装修密切配合，开工前除仔细核对设计已提出的预留洞、孔的标高、位置、尺寸是否正确，有无遗漏外，以暗装管的预留洞、孔、槽向土建提供具体位置和尺寸要求，并派专人配合检查，尽量避免打洞和剔凿墙槽。


2、施工方法和技术要求

（1） 给排水管道的加工、预制、安装

    A所有管道阀门配件安装之前必须进行检查，管道安装之前都要把固定支架安装完毕。


 B 螺纹连接的钢管均用机械切割或手工锯割，禁止用氧一乙炔进行切割和坡口，切口表面应平整无毛刺，缩口应予清除。加工的管螺纹应规整，如有断丝，其程度不得超出施工验收规范的规定。套丝扣时破坏的镀锌层表面和外露螺纹部分应做防腐处理。

 C 钢管在焊接前应清除接口处的浮锈，及时油漆管材。管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，找直、找正、再焊接，紧固卡件、拆掉临时固定卡。

 D 排水和雨水管道采用PVC排水管，采用专用PVC粘接剂粘接。管材和管件安装前，必须清除污垢和杂物，承插塑料排水管的接口，应用粘接剂粘牢，粘接剂的理化性能必须符合产品说明书和设计要求，并应在施工前期先做试样，证明其粘度达到要求后方可使用。

管道断口应平整并垂直于轴线，被粘结面保持清洁，如表面有灰沙或油污时，须用清洁剂擦净，管端插入管件深度必须符合要求，配管时应插一次，表面划出标记。插入深度符合下表规定：

	序号
	管材公称外径
	管端插入承口深度mm

	1
	50
	25

	2
	75
	40

	3
	110
	50

	4
	160
	60


立管和横管应合理设置伸缩节，间距不应大于4m，管端插入处伸缩节应预留一定间隙，一般夏季为5-10mm，冬季为15-20mm。

生活排水立管中心线与墙面距离：
	管径（mm）
	50
	75
	100
	150

	间距（mm）
	75
	80～90
	100～110
	120～130



E  管道预制：为缩短工期应尽可能地加大预制量，可选有代表团性的房间一个进行测量，绘出有详细尺寸的单线图，试组装无误后，采用机械加工方法，大量集中加工尺寸相同的管段，在保证便于安装的前提下，管件也同时预组装上去。



G 管道支、吊、托架的加工、制作必须统一加工制作，符合图纸和规范要求，下料宜采用机械切割和钻孔，下料打孔不宜采用气焊割。安装位置准确，埋设平整牢固与管道、器具接触紧密，吊杆应垂直。

	横管外径mm
	50
	75
	100
	150

	间距mm
	500
	750
	1100
	1600

	立管外径mm
	50以内
	100以内
	150以内

	间距mm
	小于1500
	小于2000
	小于3000


H卫生器具、给排水的安装应按GB50242-2002的有关规定严格执行，确保工程优良。

	序号
	卫生器具名称
	排水管管径mm
	最小坡度

	1
	洗涤盆
	50
	0.025

	2
	拖布盆
	50
	0.025

	3
	大便器
	100
	0.012

	4
	洗脸盆
	50
	0.020


I消火栓的安装保证符合下列规定：

1.栓口朝外，并不应安装在门轴侧。

2.栓口中心距地面1.1M，偏差不得超出±20mm。

3.阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，偏差不得超出±5mm。

4.消火栓箱体安装的垂直度不得超出3mm。

室内消火栓系统安装完成以后，取顶层试验消火栓和首层二处消火栓做试射试验，达到设计要求即为合格。


（2）管道系统试压与清洗：

管道的水压试验在室内装修前进行，按系统分区进行度压，试验压力按施工验收规范要求进行。试验方法，使用净水，试泵采用电动试压泵，清洗以洁净水采用管道加压方法进行冲洗，直到排出清水为止。


（3）要求

本工程明露的室内消防给水管外壁刷红漆两道，埋地的镀锌钢管在隐蔽之前要做两遍沥青防腐，室外明露的给水管和消防给水管，采用30mm厚的防火硬聚氨脂泡沫塑料瓦块进行保温。管道的防腐保温要严格按照设计要求及GB50242-2002和国标87S159中图‖的规定进行施工和验收。

管道及设备保温层的厚度和平整度允许偏差值：（δ为厚度）
	项次
	项目
	允许偏差mm
	检验方法

	1
	厚度
	+0.1δ

-0.5δ
	用钢针刺入

	2
	表面平整度
	卷材
	5
	用2M靠尺和锲形塞尺检查

	
	
	涂抹
	10
	


（4）排水管道通水和闭水试验

排水管道的埋地部分在隐蔽之前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。具体做法为：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，如果液面不下降，管道及接口无渗漏即为合格。排水立管安装完后进行通球试验。


三、电气安装工程


1、施工程序


（1）本着先预制后安装，先地下后地上，先室内后室外的原则进行。


（2）视土建进展情况，先供配电，后照明、控制。


（3）从工程一开始，就要配合土建预留预埋，吊顶内电气管线按照配管施工，做到横平竖直，具体按GB50303-2002规范要求施工。


（4）对与设备管道有关联的电气安装，应视其综合进度见缝插针进行，并应严格遵守施工规范安全规程。


2、技术要求

（1）电线敷设：


A  敷设前应检查电线电缆型号、规格、绝缘、耐压试验应合格。

   B 电线电缆穿管前，应清除管内杂物和积水，管口要用护口保护。不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线电缆后，管口要密封。不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不得穿于同一导管内，同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，并且管内电线不得有接头。本工程的电线绝缘层颜色选择一致，保护接地线（PE线）采用双色线，零线采用淡兰色，相线为：A相-黄色，B相-绿色，C相-红色，控制线采用白色线。


C 电缆最小允许弯曲半径与电线外径比值为10倍。电缆进入沟及建筑物洞孔时，出入口应封闭密封。


（2）电管敷设：


A  面层电管敷设，按施工图比例尺寸，争取能预制的先预制，在土建扎底层钢筋时与土建交叉同步进行，这样可不占土建时间。在砌筑或浇注砼时，安装人员在现场监护，要做好接线盒、接线箱、配电箱的配置和预留工作，确保暗配管的位置不被挪动。电管拗弯不允许有折皱、凹陷和裂缝。拗弯的椭圆度不得大于外径的10%，暗配管弯头半径要大于10倍管径。管接头两端用圆钢跨接，其焊接长度不小于圆钢的6倍，钢管采用套管焊接，套管的长度为套管外径的1.5-3倍，连接管对口套管中心，并焊接严密、牢固。管子进箱要顺直，管口露出箱应小于5mm，薄壁电管要用锁紧螺母固定，丝扣露出2-4扣，厚壁暗管可在箱盒外侧焊接固定，保证焊接牢固，并刷防锈漆处理。箱盒必须用机械开孔，严禁用气焊吹孔。


B  土建拆模后，对所埋电线管盒立即进行疏通，确保后道工序进行。


C  所有电线管口密封护圈封好，防止水泥砂浆等物进入。


（3）开关于插座盒安装时，其偏差值不得超出设计要求及规范要求的范围。插座接线要符合下列规定：

   a.单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

b.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔，插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序要求一致。

c.接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

本工程的照明开关安装保证符合下列规定：

a.本工程的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活，接触可靠。

b.相线经开关控制。

本工程的吊扇安装保证吊扇挂钩安装牢靠，吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径，均采用10mm，有防震橡胶垫，挂销的防松零件齐全可靠。


（4）照明：


A  灯具的安装位置和做法，以建筑装修图要求为准，并应符合下列规范要求：

 1.灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

 2.连接灯具的软线盘扣，搪锡压线，采用螺口灯头时，扣线接于螺口灯头中间的端子上。

3.灯头的绝缘外壳不破损和漏电。

B.所有灯具均固定在建筑物上，混凝土结构上用开脚螺栓或膨胀罗栓及塑料膨胀管固定，不允许使用木镢。
C.螺丝口灯头灯具，电源相线接在灯头底座中心点，带有软绝缘线的灯具线头应搪锡采用瓷接头连接。

D.灯具固定应牢固可靠，每个灯具用不少于2个螺钉或螺栓固定。灯具不得直接安装在易燃装饰面，应采取隔热措施。
E.壁灯、吸顶灯牢固安装在敷设面上，不得漏光，装饰灯具固定在专设的框架上，电源线不可贴近灯具灯泡，应保持适当的距离。

F.灯具标高低于2.4m，其金属外壳必须可靠接地。

G.成排器具安装的中心线允许偏差5mm。

（5）配电箱（柜）体安装（含弱电系统电箱）

A.材料要求：使用的配电箱依据业方协商订货，并有出厂合格证、准用证，并对实物进行检查验收，其金属柜（箱）无变型，面平整，电气设备元件无缺损，附件齐全。

B.根据配电柜尺寸制作：基础型钢支架，首先除锈，做防腐处理，将预制好的基础型钢架放在预埋铁件上，用水准仪或水平尺找正、找平。将基础型钢架、预埋铁件、垫片用必须焊牢，使基础安装后其顶部高于抹平地面10mm，基础型钢安装时，其允许偏差应符合：

	项   目
	允许偏差（mm）

	垂直度
	每米
	1

	
	全长
	5

	水平度
	每米
	1

	
	全长
	5


基础型钢安装完毕后。焊好地线，保证接地可靠。

C.盘柜单独或成排安装时，其垂直度、水平度及盘、柜面接缝的允许偏差应符合下表要求：
	项      目
	允许偏差值（mm）

	垂直度（每米）
	1.5

	水平度
	相邻柜顶部
	每米1

	
	成列柜顶部
	全长5

	面不平度
	相邻柜边
	每米1

	
	成排柜边
	全长5

	柜间接缝
	2


D.固定采用镀锌螺栓，无要求时，低压柜用φ12镀锌螺栓固定。

E.嵌装混凝土墙板或砖墙内配电箱，安装时应采用细石混凝土填实牢固。

F.配电箱垂直度，箱体高＜50cm，允许偏差1.5mm，箱体高≥50cm，允许偏差3mm，盘面倾斜允许偏差小于1%。

G.内导线引入盘面时应理顺整齐，盘后的导线应捆成束，中间不应有接头，多回路间的导线不能有交叉错乱现象。
H. 进出柜（箱）导线应排列整齐,编号清晰,固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力,并应接地牢固、良好，接地截面必须按规范，装有电器设备可开启 的门、活动台面、面板必须采用裸铜线金属构架与专用接线端子可靠连接。
I.质量标准：箱盖紧贴墙面、箱门开、关灵活，回路编号齐全，接线整齐牢固，导线截面、线色符合规范规定，PE线、零线接线正确。

J.保持箱面清洁，避免箱面电气器具损坏。

（6）防雷接地：


A  沿屋顶女儿墙，凸出屋面的楼梯间和水箱间的屋顶四周敷设-2φ12镀锌元钢制成避雷带，支架高度为100mm，支承点间距不大于1.0M，支承转弯处不大于0.5M。


B  层顶避雷带，利用柱主筋作为接地引下线与基础主筋焊接，每根砼柱利用四根主筋，利用大楼地下基础主筋作为接地，组成接地网。保证焊缝饱满无遗漏，焊接部分补刷的防腐油漆完整。


C  在大楼外墙距室外地坪+0.5M处预埋数块100*100*5钢板测试板，位置根据设计图纸。 测试板作为接地电阻的测试点，测出其接地电阻符合设计要求。


D  做好隐蔽部分的检查验收，确保下道工序顺利进行。


四、弱电安装工程：


1、施工程序及主要技术要求


（1）桥架安装时要注意标高及横平竖直。


（2）配管配线：


A  垂直走向穿越梁柱的暗配管，应与土建配合，在浇灌时埋入套管或直接埋入。


B  明配管要排列整齐，走各合理，安装牢固美观。


C  配在吊顶内的钢管，应在土建装好龙骨的同时，即可敷设钢管，并做好预埋件和吊支架。


D  所有钢管不应有折扁和裂缝，管内无毛刺，平整光滑，弯曲及弯曲半径均按规范要求执行。


2、主要施工方法

（1）与土建密切配合，开工前仔细检查核对，设计提出的预留孔洞预埋件的位置是否准确，有无遗漏，向土建提供具体位置和尺寸要求，尽量减少不必要的开墙槽或返工。


（2）与强电安装密切配合。

第四节    安装工程质量控制措施


一、给排水安装部分


1、加强图纸会审，应用样板进行质量控制


A  加强对设计图纸的会审，对影响使用功能的问题及早纠正，保证使用方便及不出现堵塞及渗漏等现象。


B  设计应做好各专业的综合留洞，保证结构工程的质量。


C  实行安装样板制，对管道多的房间、部位，要先按设计图作出样板，暴露矛盾，协调统一后，用样板指导大面积的施工。


2、材料和设备质量控制


A  严把原材料和设备的进货质量关，对管材、管件及卫生器具设备等要优先采用生产工艺设备先进、质量保证体系可靠厂家的产品。

本工程使用的材料，必须符合设计压力和材质要求，应有产品合格证，检验报告和卫生部门认证文件。

管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，且色泽基本一致。


B  进场的原材料和设备应有出厂质量合格证，规格、型号、材质和性能应符合国家有关标准和设计要求。


C  原材料和设备进场应进行验收、复试、防止管材壁厚薄不均匀。塑料管使用现时生原料。镀锌管内部未镀上锌，管件丝扣不正，过松过紧，有砂眼；阀闸关不来，不灵活，盖关不严；卫生器具接口不合要求的。严禁不合格原材料及设备用于工程。


D  加强对原材料和设备搬运、储存的管理，保持其质量的原始状态。


3、管道安装质量控制


A  加强教育培训，学规范、学标准、学操作规程，提高管理人员施工人员的质量意识和技术素质，电焊工特殊工种应持证上岗，严格按照规范施工，严格交接检制度，上道工序不合格不得椟入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。


B  管道安装前注意套丝操作防止断丝、乱丝、过长或过短；连接时缠麻抹铅油，防止渗漏。法兰连接要使两法兰与管道中心垂直，压紧密封片；承口缝均匀，捻口符合质量要求；塑料管粘结剂质量符合要求，伸缩器位置和固定支架适宜，防止接口漏水。


C  在管道安装时注意管道的坡度，变径等作法，要防止出现倒坡，防止出现气阻或水阻，地下埋设管道应认真进行水压试验，埋土夯实方法要得当；安装伸缩器及固定支架的位置应合理。


D  管道安装后应作水压试验，达到设计或规范规定的耐压强度不渗漏，才能进行下道工序，卫生器具与管道连接要严密，冲洗管与大便器连接紧密，做到高低水箱安装不渗漏。


E  土建与安装单位要协调配合，共同保证工程不发生渗漏，管道及卫生器具穿楼板处，地漏周围、补洞要认真用豆石砼灌注密实。


4、设备安装质量控制


A  加强岗位责任制，保证先清理管内和设备内的杂物，后安装。
B  管道全部安装完毕后，应按规定先冲洗干净，再与外线连接。


C  加强防堵保护措施，安装完工后应做通球试验，达到设计要求才能交付使用。


D  给水管道安装，检查管道接口良好。给水箱内作好卫生处理，大便冲洗水箱应安装防虹吸给水配伞防止水质污染。


二、电气安装工程部分


1、电气设备材料质量控制


A  设备材料清单，应根据设计院的施工图纸，有具有电气专业知识的技术人员或有施工经验的施工员汇总。


B  采购员要懂行专业知识及采购业务，货比三家，购买优质价廉的产品。


C  保管员要懂得各种产品规格型号、何工种使用，出入库存、应建立复难制度。


D  设备材料到现场，施工员或班组长，根据施工图纸检验内外标识，装箱清单是否吻合，产品合格证说明书及有关技术资料是否齐全。


E  对高低压变配电设备电缆检查是否有泄漏电试验绝缘耐用压试验，绝缘遥测试验等检验合格报告。


2、配管工程质量控制


A  对关键部位多工种交叉的部位，建立样板施工面，划分好各专业的安装走向及安装范围，避免专业之间管道相碰或打架。


B  配管应与土建密切配合，当底筋扎好后，立即敷管埋盒，经隐蔽检验无误后，再扎上面钢筋，然后砼浇注。


C  预埋管线和盒、箱、撑掘标高偏差应在规范规定的范围内。


D  开关插座盒安装位置和标高应在允许偏差范围内，盒口做到与墙平齐和方正。


E  严格控制配管弯曲半径和保护层厚度，保证地面与踢脚接合处，顶板与墙面接全处的导线能顺利穿过。


F  管进入盒、箱按规范要求，锁紧螺母固定平直管丝伸出螺母<5MM，盒箱安装应保证横平竖直，四周用水泥砂浆填实，抹平，管道进入配电箱应一孔一管，严禁用气焊开孔。


G  钢管连接应按规范要求，管径小于50的为丝接，大于50的为焊接。


H  吊顶内配管按明配管施工，做到横平竖直，固定吊架分布均匀，固定牢靠，严防电气引起火种。


I电缆桥架，金属线槽安装要保持水平度和垂直度，与管连接处应保持在同一水平面内，严禁用气焊开孔，应用开孔器开孔。


3、配线工程质量控制


A  导线连接


采用绝缘压接帽连接，应根据导线根数和截面积，采用不同规格的压接帽，压接钳压接时要紧密。


多股线单股线拼头拧紧涮锡，用绝缘带包扎后再用黑胶布缠绕，严禁接头虚接或用黑胶布缠绕。


B 插座螺口灯头


二极插座应左零右火，三级插座应左零右火上接地。

螺口灯头应中心接火线，螺口接零线，不许出现相线与零线接反。


C  零线接法


一根零线只能接在一个螺栓柱上，不能同时接几根零线。


4、灯具、箱、盘安装质量控制


A  灯具安装


严禁在公共场所用铝制品、瓜子链吊装灯具。


重量大于3KG的灯具用吊杆生根固定在顶板上。


B  柜、箱、盘内装有电器的门、柜体、箱体应选择相应的导线截面的裸铜软线与接地螺栓可靠连接。


C  接地保护线按规定选择导线截面，色标清楚，接地线与接地螺栓连接应一对一，最多不超过两根接地线接到一个螺栓上，压接时应因弹簧垫圈和平垫片，紧固牢靠。


D  各工种应相互爱惜对方的产品保护，保护产品作为职工职业道德的行为准则。

第5节 本工程的重点、难点及特殊部位的

质量通病的防治与处理措施

一、本工程的卫生间属于公共卫生间，排列的蹲便器数量较多，容易出现不平整、尺寸位置不标准、不稳固，排水出口流水不畅或堵塞等现象，影响到正常使用。这也是公共卫生间在施工过程中的通病。

 主要防治措施：

1.蹲便器安装前，先把该部分墙、地面找平，并在墙体画出大便器的上沿水平线和十字叉中心线，然后两端用水平线拉直，确定同一标高和位置。

2.大便器排水管甩口施工后，要及时封堵，存水弯、丝堵要后安装，排水管承口内抹油灰不宜过多，不得将油灰丢入排水管内，并将溢出接口的油灰随即处理干净。

3.防止土建施工厕所或冲洗时将沙浆、灰浆流入，落入大便器排水管内。大便器安装后，随即将出水口堵好，把大便器覆盖保护好。

4.用胶皮碗反复抽吸出水口，或打开蹲便器存水弯、丝堵或检查孔，把杂物取出；也可打开排水管检查口或清扫口，敲打堵塞部位，用竹片或疏通器、钢丝疏通。

二、本工程楼地面采用砼现浇，所有给排水管道洞口需要二次吊模浇注，管道附近地面容易出现渗漏现象，影响大楼的正常使用，这也是工程中常见的质量通病。

防治措施：

1.一定要选用配套、合格的管材、管件。

2.立管下部必须设置支墩，不得砌筑在松土、冻土上，支、吊架间距要符合规范，埋设、固定要牢固，与管子接触紧密，防止“塌腰”产生。

3.吊好模之后，先浇注1/3砼，然后刷一层防水剂,再浇注满砼，再刷第二遍防水剂。然后在管道四周用石灰膏围好，放水进行试验，观察24小时后，如果没有渗漏现象，即为合格（如图所示）。

三、本工程的卫生间面积较大，地漏安装时容易出现地漏偏高，地面积水不能排除，地漏周围渗漏等质量通病。

防治措施：

1.找准地面标高，降低地漏高度，重新找坡使地漏坡向地漏，并做好防水层。

2.剔开地漏周围漏水的水泥，支好托板，用水冲洗空隙，再用细石混凝土灌入周围空隙中，并仔细捣实。

3.根据墙体地面红线，确定地面竣工标高，再根据地面设计坡度，计算出距地漏最远的地面边沿至地漏中心的坡降，使地漏上端顶面标高低于地漏周围地面5mm。

4.地面找坡时，严格按基准线和地面设计坡度施工，使地面泛水坡向地漏，严禁倒坡。

5.地漏安装后，用水平尺找平地漏上沿，临时稳固好地漏，在地漏和楼板下支设托板，并用细石混凝土均匀灌入周围孔隙，并捣实，做好防水层。

四、本工程采用了大量的钢制桥架和电线管、钢管，施工中很容易出现桥架与电管连接不良好的质量通病。

防治措施：桥架开孔要用专用工具开孔，并使孔径与电管连接可靠，要采用气割焊接，焊接处及时作防腐处理，并按规定设置支架将电管固定牢固。

五、本工程采用焊接钢管和KBG电线管作为穿线套管，施工中容易出现电管内存水、导线绝缘性能下降，穿线困难或无法穿线这一质量通病。

防治措施：

1.管口及其各连接处均应密封。

2.电管敷设前检查管内有无杂物。

3.由于本工程中线管跨度长这一特点，在电管敷设中，弯头超3个（直弯为2个）时，就要设置过路箱。电管弯曲施工，弯曲半径不得小于暗管外径的10倍，电管弯曲程度不大于电管外径的10%。

4.电管敷设完毕后应及时将管口进行有效的封堵，不能使用水泥袋、破布、塑料膜等物封堵管口，要用束节、木塞封口，必要时采用跨接焊封口，箱、盒内管口采用镀锌铁皮封箱。

5.多弯及长管预先穿铁丝以便于以后穿线。

第六节     技术组织措施

整个工程工期为210个日历天，确保工程如期交付使用，以此为目标，采取以下措施：


一、工期保证措施


A  强化项目管理，推行项目施工法，项目经理负责制，统一组织，确保进度。


B  认真做好施工准备，中标后立即组织人员、材料、施工机具尽快进场，搞好各项临时设施，为顺利施工创造条件。


C  按程序组织文明施工，加强施工生产高度，组织好与土建和装饰的交叉作业和分段流水作业。


D  推行全面计划管理，控制工程进度，坚持日平衡，周高度，保证计划实施。


E  优化生产要素配置，组织专业化队伍，充分发挥职工积极性，提高工作效率和劳动生产率。


G合理安排冬、雨施工，加强参见风性，提前作好准备工作，确保工程进度。


二、质量保证措施

A思想保证
加强思想教育，使全体施工人员树立“百年大计、质量第一”的思想意识，把创优质管理工作变为全体施工人员的自觉行动,要严格执行ISO9002国际标准。执行我公司颁布的质量体系程序文件，争创一流，保证工程质量达到优良。
B现场质量管理体系

建立强有力的管理网络,配备专业检查人员,做到领导有布置，操作前有交代,操作中有检查,每道工序有自检、互检、验收评定,形成齐抓共管、严格把关。层层落实（特别是项目管理班子）质量责任制，建立在公司总工程师指导下，以项目工程师为首的，具有实效的项目工程质量保证体系。

C质量控制要点
给排水、电气工程及其他
	分项名称
	质量等级
	保证项
	检验项
	实测项得分率
	备注

	给水
	优良
	符合
	优良
	>90%
	

	排水
	优良
	符合
	优良
	>90%
	

	消防
	优良
	符合
	优良
	>90%
	

	配管及穿线
	优良
	符合
	优良
	>90%
	

	电气照明
	优良
	符合
	优良
	>90%
	

	避雷及接地
	优良
	符合
	优良
	>90%
	


（1）各分项工程质量等级为优良，保证项目符合设计要示和验收规范，检查相达到优良，实测项得分率全大于90%。

（2）认真实行监督质量管理.贯彻自检为主，自检互检与专职检查相结合的原则。贯彻预防为主的方针，杜绝质量事故发生。

（3）要严格按图施工，特别是对主要设备要详细地阅读说明书和有关资料，要掌握设备的有关规范和技术要求，各项安装工程要做出施工方案或施工技术措施，经批准后才能进行施工。
（4）项目工程师组织各专业工长作好开工前技术准备，各专业工长按本组织设计及施工图纸，规范要求和工程具体情况，编制分项分部工程施工方案，向班作业人员进行方案交底。
（5）加强预留预埋工作管理，指定专人组织和管理预埋工作，保证埋管、埋铁和预留孔洞的准确性。严禁在墙、柱、板上随意开孔打洞，若因设计变更增加等原因必须打洞，要征得设计单位和甲方工程监理同意，且要落实补强措施。隐蔽工程完工，及时会同甲方工程监理和质监站检查验收。
（6）对班组及专业工长进行质量考核，分项工程达到优良，对班组结算实行优质优价；分部工程达到优良，对责任工长给以质量优良奖，单位工程达到优良，给项目经理部以施工优质奖

（7）加强原材料和设备的质量检查工作，做好记录，不论是主要的还是次要的设备，坚持不合格不使用的原则。
（8）项目专业工程师定期组织工程质量检查，公司质监和技术管理部门组织有关人员不定期对工程施工质量进行监督检查。

（9）工程材料设备质量必须达到合格，且具有合格证或材质证书。不合格的材料、设备不得发送现场，施工现场材料人员负责对进场材料、设备检查验收。
（10）对标准层住宅等实行统一做法的，要首先做好“样板间”，经有业主、监理验收合格后方可大面积施工。

（11）设备管道安装按顺序施工，先地下后地上，先设备后管道的原则。

（12）凡是施工隐蔽工程都要经过有关部门的验收,定出等级,并做好原始记录,否则不准隐蔽。

（13）施工所使用的计量器具必须是周检有效期内的合格器具，安装工程中所设置的仪表，安装前应送检合格，并由公司计量室提供保证。

（14）现场施工及作业人员必须虚心接受甲方及各级质监人员的监督，及时整改质量问题。

（15）加强质量意识教育，组织现场施工班组开展以“工期、质量、安全”为课题的QC小组活动，开展质量竞赛活动。
（16）班组应做好各工序质量以保证工程整体质量，各专业工长应按分项工程向班组交待施工要求，项目质检员对工序质量实行监督检查。上道工序未作质量评定或不合格,下道工序不得施工。

（17）线路未作测试,没有测试记录,不准通电。

（18）压力管未经试压,不准通水、通气。
（19）工程验收资料与工程施工进度同步，认真贯彻执行国家《建筑安装工程质量检验评定标准》，做好工程资料的收集整理工作。

D设备及安装成品保护措施

（1）设备一般在安装前一周内运送现场，并作开箱检查，安装后试车前设专人巡护。

（2）消防箱安装后将箱门、附件拆下送库保管，交工前再安装复原。

（3）配电柜、箱安装后包扎塑料薄膜保护，柜箱钥匙交专人保管。

（4）电缆托盘安装后若有土建湿作业，应用塑料薄膜包扎，保护。

（5）对安装施工中的给排水、管道管口、电管应采取临时封堵措施，灯具、配电箱等应在调试或交工前安装，对安装好的管道、电气线路、设备等采取必要的防表面污染措施。现场应组织成品保护小组，对安装成品、半成品、设备等进行巡护。

（6）安装期间，建筑墙面、天棚、梁柱严禁油漆污染，并由质监员进行监督。
（7）施工人员认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品、设备以及设施.

（8）设备开箱点件后对于易丢失、易损部件应指定专人负责入库妥善保管.各类小型仪表元件及进口另部件,在安装前不要拆包装.设备搬运时明露外表面应防止碰撞。

（9）对管道、保温成品要加强保护,不得随意拆、碰压、防止损坏。

（10）各专业施工遇有交叉“打架”现象发生,不得擅自拆改,需经设计,甲方及有关部门在施工现场协商后解决。

（11）对于贵重物品、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装、必须提前安装的应采取妥善的保护措施,以防止丢失、损坏.
三、安全技术措施

在施工过程中，正确贯彻“安全为了生产、生产必须安全”及“预防为主“方针，采取安全技术措施，在保证安全生产的前提下，全面完成施工任务。


1、建立安全生产责任制，队及小组安全员要加强安全检查，对工人进行安全教育，施工员要对有关重点部位施工做安全文字交底。


2、建立安全生产定期检查制度，班组每日检，队每月检，以自查为主，互查为辅，查思想、查制度、查纪律、查隐患，并纵使季节特点，重点查防触电，查高空坠落，防物体打击等措施落实。


3、进入现场要严格遵守现场各项规章制度，必须带好安全帽。


4、安装使用的脚手架，高凳等要先认真检查，看是否绑扎结实，有否腐朽，有无控头板，若有问题待处理后才能操作。


5、楼板洞需要用牢固东西盖好，不得随意挪动，避免发生坠落事故。


6、现场用电要找暂设电工，其它人员不准拆接临时电源，用电的设备要按安全用电要求使用。


7、氧气瓶、乙炔瓶夏天应注意遮盖，防暴晒。


8、小组每月保证二次安全活动日，组长应在班前做一次口头安全交底。


9、高处施工脚要站稳站牢，小件工具装入工具袋内。


10、施工机械要按操作规程去做。主要使用的中型工具为冲击电锤，射钉枪，电焊机等操作：


操作前按说明检查核对，无误后方可使用。


操作时精力要集中，方法正确。


操作后要进行清理加油。


焊机在交通道෯上工作时，要防止车辆压破电缆。


11、要正确使用安全带、安全帽、安全网和触电保护器。

四、消防保卫措施


施工现场，有产生较大火灾的危险性，因此要特别加强消防保卫措施，必须做到以下几点：


1、建有生产岗位防火责任制，把消防工作落实到点。


2、严格执行现场防火制度，随着季节、气候、工程进度的变化，因地制宜地做到“四有“：有施工消防安全交底；有用火批准制度；有看火员和义务消防组织；有消防器材和救火措施。


3、对设置的消防水泵，消防给水管道，消防水泵和消火栓等设施，不得任意改装或挪作他用，在施工中有冲突不得擅自变动。


4、进入现场不得随意抽烟，对易燃材料要集中管理，做有标记，小组工具房内不得存放汽油，煤油等易燃料。


5、电气焊工经常检查使用工具是否漏气、漏电，施工中除清理周围易燃物外，还要设专人负责看火。


6、要加强要害保卫及贵重成品的保护，易盗失的短缺物品放库内，有专人保管，并安排好进度及时安装。

五、降低成本措施


1、施工人员要认真审查图纸，发现问题及时与建设单位或设计部门商定，避免二次加工，积极提出合理化建议，做到省时、省力、省材料。


2、加强材料管理，严格执行预算限额，领料制度，教育工人用材料时，避免浪费丢失，用后要回收库中。


3、对施工中的设计变更或材料代用，及时办理变更代用手续，以免事过境迁，发生漏算或造成补签困难。


4、施工组要按图施工，把好质量关，安装前核实尺寸，避免返工浪费。


5、现场配制件注意整材下料，在不影响质量前提下尽量利用边角料。


6、加强材料验收，防止来料数量不足，质量不好，防止规格型号质量不符合工程要求。


7、搞好文明运输施工，避免磕碰损坏或丢失成品造成二次加工，卸货点件认真。


8、合理使用大型机具，用完及时退回，节约台班费。


9、根据施工进度合理安排劳力，避免窝工现象，在施工中积极采取技术措施和新技术，新工艺、新材料等，加快施工进度提高工作效率。

六、成品及设备保护措施

   在土建结构施工同时进行管线预埋时，管路预埋到位后，要立即进行管路保护，派专人看护，防止因其他工种操作时造成管线移位、踏扁或砸坏。随着结构封顶，工程又进入二次装修和设备安装阶段，由于工程量大，土建安装交叉作业，施工人员多，必须相互配合搞好协调施工。施工中注意对成品、半成品保护，杜绝因污染、损坏等出现的二次返工现象。

成品保护，对已完成的管道、设备及卫生洁具，请土建协助保管，同时，安装人员要保护土建的成品。

设备在安装前一周内运送现场，并作开箱检查，安装后、试车前派专人巡视。

在安装调试阶段，设备材料、器具、附件等应采取保护措施，避免碰坏、弄脏年、丢失。

第七节  现场文明施工保证措施

一、建立以项目经理为首，由现场专职安全员及各专业工长、施工班组长组成的现场安全文明领导小组，负责施工现场安全及文明生产的管理、监督和协调工作。
二、积极开展文明工地宣传活动，把该工程创建成省、市极文明工地。

三、施工现场按照总平面图设置，各项临时设施、堆放材料、加工机械器具设备，不得随便侵占现场场内施工道路及安全防护措施。

四、所有施工人员不得参与赌博、盗窃等违法行为，如有违反，视情节程度进行处理，如情节严重的，交送公安机关进行处理。





























































� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ��





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ��





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ��





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ��





项目经理














资





料





员








材





料





员








安





全





员








施





工





员








质





量





员






















































































_1095229460.dwg

_1095229568.dwg

_1095230577.dwg

_1095229402.dwg

