施 工 组 织 设 计

	内容提要：

· 工程概况

· 编制依据

· 施工准备及施工现场平面布置

· 主要施工方法

· 现场组织机构及劳动力计划

· 主要施工机械计划

· 工程质量保证措施及质保体系

· 施工总进度计划及工期保证措施

· 安全和文明施工保证措施及产品保护

· 售后服务承诺书





1工程概况

1.1工程名称：上海毅兴塑胶原料有限公司厂房工程（机电安装部分）。

1.2工程地点：上海青浦工业区C块胜利路2号桥。

1.3工程内容：施工图范围内的电气照明、电气动力设备及安装系统、防雷接地保护系统、给排水系统、消防系统、通风系统、弱电系统、室外总体上下水管道等工程。

1.4设计单位：机电工业部第六设计研究院。

1.5工程说明：本工程建筑面积11773平方米，排架结构及框架结构，分厂房、辅房、水泵房、甲烷库房、氧气、氮气库房5栋单体建筑物。

     全面地了解工程概况，施工要求，编制切实可行的施工方案、施工组织设计，并进行科学合理的组织施工，采用现代化的管理、技术控制手段将对该项目的安装工程保质保量按期完成具有重要的指导作用。

2编制依据

2.1上海毅兴塑胶原料有限公司发布的厂房工程招标文件及补充说明。

2.2施工现场实际情况。

2.3机电工业部第六设计研究院提供的相关专业设计图纸及设计说明。

2.4国家现行的规程、规范、标准及建筑安装工程施工及验收规范

  《采暖与卫生工程施工验收规范》(GBJ242-82)
《工业管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）

  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）

  《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)

  《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)

  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
  《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-92）

  《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-92）

  《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）

  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）

  《建筑电气安装质量检验评定标准》(GBJ303-88)

  《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）
  《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-88）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-96）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（JBJ23-96）

  《建设工程强制性标准条文-房屋建筑部分》

3施工准备及施工现场平面布置

3.1按施工要求办理好各种施工手续

    积极与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续，如项目施工许可证、质量、安全报监登记手续。街道或派出所登记等工作，保证施工的合法性，使工程顺利开工。

3.2认真作好技术准备工作

（1）在项目经理的组织下，认真熟悉图纸，深刻理解设计意图及图纸要求，提出对设计图纸的疑问和建议，并会同业主、监理和设计院进行图纸会审，从而指导工作。

（2）按施工要求积极配合各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，在项目经理的组织下进行各有关施工技术交底工作。

（3）通过对施工图纸的会审以及对施工技术的掌握理解、核定，在项目经理的组织下，积极进行施工组织设计的补充、调整工作，使施工组织设计更切合实际地发挥指导作用。

（4）按照施工图纸及时编制施工图预算报送业主、监理审批，在项目经理的组织下，按施工要求及时编制施工预算和工料分析。以利更有效的指导施工。

3.3作业场地布置

A加工场地

    工程预制，应有独立的工作场地，场地应平整、清洁宽畅、场外应有空旷的成品堆放场地，便于运输。

    作业场地道路应畅通、通风应良好；应设置必要的消防器材，作业场地应经常清理打扫坚持文明施工。

B材料堆放与保管

各种材料应按品种、规格分类堆放整齐，方便领料，方便施工。贵重金属应妥善保管、防止毛皮丢失和其它因素造成变质，对镀锌板不应露天堆放，且场地应通风良好。

3.4认真做好物资准备工作

    在项目经理的组织下，由项目材料负责人按施工总预算及月度用料计划，积极进行材料调研，货比三家，在施工之前确定供货商，并按要求及时组织材料进场 。

3.5认真做好劳动力进场准备工作

    按照项目法施工要求，优化组合各种劳动力，按总体施工计划的部署及时进场，最大限度的满足施工需要。

3.6认真做好施工图纸深化工作

在项目经理的统一组织协调下，由各专业工程师具体负责，认真深化设计图纸，并利用现代化的管理手段及办公自动化设备进行数据化管理，采用微机绘制工艺管道单线图，各种管线平衡图，减少与已安装好的其他专业管线的碰撞。从而更有效的指导工程施工，提高工程一次成优率。

3.7其他
（1）垂直运输
    设备材料垂直运输由总包单位统一安排，大型设备垂直运输需编制吊装方案，经有关部门审批合格后实施，小件设备或钢材等用室外电梯运输。

（2）施工用电用水
    施工所用电用水由总包单位安排，具体用电用水点由总包单位确定，我公司自备分电箱以配电到各施工点。
（3）氧气、乙炔的供应
   为了搞好现场管理，在现场按要求设置氧气、乙炔间，根据施工计划采购氧气、乙炔，保证施工需求。氧气、乙炔间设专人看管并制定使用管理措施，以严格管理，确保用气安全。
3.8施工现场平面布置（见土建部分）

4主要施工方法

4.1 管道工程
4.1.1复合管施工
A. 施工安装方法：

a. 施工前，应对现场进行必要的清理；施工时应注意防止泥沙等杂物进入管道内。安装间断时，应将管口用管塞封堵。

b. 布管应严格按最后核定的设计图进行。

c. 管道的调直一般在较平整的地面上进行。方法是：用脚踩住管子，滚动管子盘卷向前延伸，即可调直管子。对于小口径的管子或管子局部弯曲亦可用手调直，方法是：先在需装管的地方弹墨线，每隔600-1000mm装一只管扣座，然后边用手调直管子边将管子压嵌入扣座内。

d. 管的切断一般使用专用管剪，也可以使用锯或其它工具切断。

e. 管道可用物直接弯曲，弯曲时无需加热，但弯曲半径不能管子外径的5倍。一般弯曲方法是，将弯管弹簧塞入管道，送至需弯曲处（若弹簧长度不够，可接驳钢丝加长），在该处用手加力缓慢弯曲，成型后抽出弹簧。

f. 管道的连接：

1 按所需长度截为管子，用整圆器将切口整圆。

2 将螺帽和C型套环先后套入管子端头。

3 将管件本体内芯插入管子内腔，应用力将内芯全长压入为止。

4 拉回C型套环和螺帽，用扳手将螺帽拧固在管件本体的外螺纹上。紧固程度以C型套环开口闭合为宜。

g. 管道的固定可采用本公司提供的管扣座。

B. 使用注意事项

a. 复合管的设计，施工及验收应符合有关标准、规范或规程的要求。

b. 复合管在设计安装时，应避免太阳直接曝晒，在户外使用时应选择黑色管（黑色管添加了碳黑，可有效增强复合管的抗紫外光能力）。

c. 在寒冷地区使用复合管，应考虑管内所输送的流体介质可能固化（如水结冰膨胀）而损坏管道，必要时应采取防冻措施。

d. 复合管安装时，应避免被钉、刀、钻、锯等利器损伤。当管道暗装时，须协调各工序注意避免损伤管道。

e. 当管道需要进行弯曲半径小于5倍管外径急弯时，应采用直角弯头连接，以免损坏管材。

f. 复合管运输时，不得沿地拖拉、划伤、抛摔、剧烈的撞击、曝晒和雨淋、不得受油污和化学品的污染。

4.1.2  UPVC给水管道施工
1.  管道在安装前对材料外观和管材、管件的配合公差进行检查。管材、管件内外表面当有污物时清理干净。管道在安装过程中严格防止油漆、沥青等有机污染物沾污管材、管件表面。

2.  管道穿越楼板、屋面处空隙部位采用C10细石混凝土分二次窝嵌密实，底部采用M 10水泥砂浆，砌筑宽度不小于30mm，高度不小于25mm阻水圈，或设置高出地坪面不小于50mm的硬聚氯乙烯护套管，套管根部窝嵌在地面找平层。

3.  管道穿越墙壁、壁柜等预埋硬聚氯乙烯套管或预留孔洞。

4.  管道承插粘接采用聚氯乙烯溶剂型胶粘剂。胶粘剂呈流动状态，在未搅拌情况下不得有分层现象和析出物出现。使用时随开随盖，冬季施工发现胶粘剂有结冻现象时使用热水温热，不得明火烘烤。

5.  粘接管口部位用干布擦揩干净，表面不得有水迹、污物，粘接工序不应在潮湿环境下进行操作，施工场地应干燥、通风良好。

6.  粘接前管口外缘应倒角，坡度宜15-20度，边坡长度按管径确定，宜取2.5-4.0mm。

7.  管道粘接严格按以下操作程序进行：

严格检查管口承口表面，检查无污后用清洁干布蘸无水酒精或丙酮等清洁剂擦拭承口及管口表面，不得将管材、管件头部浸入清洁剂。待清洁剂全部挥发后，将管口、承口用清洁无污的鬃刷蘸胶粘剂涂刷管口、管件承口，涂刷时先涂承口，后涂插口，由里向外均匀涂刷，不得漏涂。胶粘剂用量应适量。 涂刷胶粘剂的管表面经检查合格后，将插口对准承口迅速插入，一次完成，当插入1/2承口时应稍加转动，但不应超过90度，然后一次插到底部。全部过程应在20秒内完成。粘接工序完成，应将残留承口的多余胶粘剂擦揩干净。 粘接部位在一小时内不应受外力作用，24小时内不得通水试压。

8.  管道穿越地坪楼板、屋面应是固定支承点。穿越部位管道与板面间隙应做好严密防水。

9.  管道安装不得由轴向扭曲或强行校正。

10.  暗设管道应在土建粉饰刮糙前进行施工。明敷管道宜在土建饰面完成后进行。

11.  暗装及嵌装管道安装要求符合规定后，应进行二次试验。

12.  试验压力为管道系统工作压力1.5倍，但不得小于1.0Mpa。
4.1.3  室内消防管道施工
1.  本工程的消防管道小管径的用镀锌钢管，大管径的用无缝钢管镀锌二次安装，安装前应认真熟悉图纸，核对有关专业图纸，查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当。
2.  干管安装
A.  管道用法兰连接每根配管长度不宜超过6m，管道连接紧固法兰时，检查法兰端面是否干净，采用3~5mm的油纸柏垫片。螺栓规格应符合规定。
B.  消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选用钢管。
3.  立管安装
A.  立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。
B.  立管明装时每层楼板要预留孔洞，立管可随结构穿入，以减少立管接口。
4.  分层干支管安装
A.  管道的分支预留口在吊装前应先预制好，丝接的用三通定位预留口，焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍，调直后吊装。所有预留口均加好临时丝堵。
B.  需要加工镀锌的管道在其他管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二次安装。
C.  走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。
D.  不同管径连接不宜采用内外螺丝，应采用异径管箍，弯头上不得用内外螺丝，应采用异径弯头，三通上最多用一个内外螺丝，四通上最多用两个内外螺丝。
5.  消火栓及支管安装
A.  消火栓箱体要符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
B.  消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。
C.  消火栓箱体安装在轻质隔墙上时，应有加固措施。
6.  消防管道固定支架设置应合理、牢固，应设防晃支架以防止管路晃动，在管道的三通、四通等位置应用固定支架。

4.1.4 UPVC排水管道施工
1.  按设计规定的管道系统和卫生设备位置，结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求，在墙、柱、和楼地面上划出管道中心线，并确定排水管道预留管口坐标，作出标记。
2.  检查各预留孔洞的位置和尺寸，并加以顺通。
3.  按管道走向及各管段的中心线标记进行测量，绘制实测小样图，详细说明尺寸，管道距墙、柱尺寸应符合规范有关规定。
4.  按实测小样图选定合格的管材，进行配管和断管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点尺寸及管件接口朝向，要注意三通的顺水方向，避免反向安装。
5.  选定的支承件和固定支架的形式符合设计要求，安装应平整牢固、金属支承件应作防腐处理。管道支承件的安装间距应符合规范的有关规定。
6.  将材料和预制管段运至安装地点，按预留管口位置及管道中心线，依次安装管道和伸缩节，并连接各管口，管道安装一般应自下而上分层进行。先安装立管，后安装横管。
7.  立管的安装，可按下列操作工艺进行：
A.  安装立管伸缩节，须先擦净伸缩节的承口，将橡胶圈的软边向下，塞进承口的凹槽内，摆放平整。
B.  检查立管管端插入深度的标记是否符合规定，然后在管端涂抹对橡胶无腐蚀作用的润滑剂，将插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力应均衡，不可摇摆，以免将橡胶圈顶歪。
C.  立管的安装，一般应按设计要求设置固定支架或支承件，再进行立管的安装。
D.  全部立管安装完毕后，应由土建支模浇注不低于原楼地坪面标号的细石混凝土堵洞。
8.  伸缩节必须按设计要求的位置和数量进行安装。并应符合规范的有关规定。
9.  立管安装及土建堵洞完毕后，仍由土建在洞口做高于原楼地坪面1~2 cm的防水圈以免厕所厨房地坪积水后，水顺着立管管壁渗漏至下一层。
10.  透气管的安装：
A.  透气管穿过屋面的措施应按设计规定执行，设计无要求时应采取有效的防水措施。
B.  透气管施工完毕，应立即安装透气帽。
C.  全部完毕后仍由土建堵洞，做防水圈和做屋面防水处理。
11.  横管的安装，可按照下列操作工艺进行：
A.  一般应将预制好的管段用铁丝临时吊挂，查看无误后再进行粘接。
B.  粘接加压时，应迅速摆正位置，按规定校正坡度，用木楔卡牢固接口，紧住铁丝，临时加以固定，待粘接固化后，再紧固支承件。
C.  拆除临时铁丝，将接口临时封严。
D.  支模浇注细石混凝土封堵孔洞，并做防水圈防漏。
12.  横管安装并校正坡度后，应立即紧固支承件，但不宜卡箍过紧，并应临时封闭各卫生器具设备预留排水管口和主立管管口。
13.  室内管道安装完毕后，随即进行伸顶透气管安装，透气管安装应符合规范的有关规定。
14.  管道工程总体安装完毕后，应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查，再作全系统的通水试验，排水应畅通，应无渗漏。
15.  系统的通水试验应由施工单位主持，邀请有关方面人员参加，共同进行检查验收，并签署文件办理验收手续。

4.1.5  管道试压、冲洗
1.  管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕，按设计或规范要求进行水压试验。
2.  连接试压泵一般设在首层，或室外管道入口处。
3.  试压前应将预留口堵严，关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放水阀门，打开各分路及主管阀门和系统最高处的放气阀门。
4.  打开水源阀门，往系统内充水，满水后放净冷风并将阀门关闭。
5.  检查全部系统，如有漏水处应做好标记，并进行修理，修好后再充满水进行加压，而后复查，如管道不渗、漏，并持续到规定时间，压力降在允许范围内，应请有关单位验收并办理验收记录。
6.  拆除试压水泵和水源，把管道系统内水泄净。
7.  冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时，必须采取可靠措施把水泄净，以防止冻坏管道和设备。
8.  管道系统的冲洗应在管道试压合格后，调试、运行前进行，而喷淋系统冲洗应在强度试压后严密性试验前进行。
9.  管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜，排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%，排水管应接至排水井或排水沟内。
10.  冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
4.2   电气工程
4.2.1  预埋管安装
1.  电管管口的螺纹长度，不宜过长或过短，与原管子的螺纹标准长度相等，一般的螺纹长度为15—20mm。
2.  管子安装前必须清除管内毛刺和铁屑，电管接头应用束节。管子必须用钢锯或砂轮切割机切断，断口应用锉刀锉平，并锉掉毛刺，保证管口光滑，严禁用火焰切割。
3.  电管与电管连接之处，尽量避免用长螺纹接头，在特定情况下需要采用时，应将束结旋在电管螺纹长的一端，电管管口的螺纹与束节平，而束结前端要装一个钠子。当与另一根螺纹配管相接时，将束节退后旋，使束结在两端各旋上一半，最后使用钠子后退来压紧束结，这样管子不易折断。
4.  电管与金属配电箱或过路箱连接，都要使用钠子拧紧，开孔均要用开孔器，开孔尺寸应与电管尺寸相匹配，且严禁用气割开孔。
5.  电管在地平面弯上的管口应用塑料封口护卷。
6.  灯头箱、过路箱浇捣在混凝土内的，管口要用封口护卷封好，箱子用不易腐烂的东西塞住，防止混凝土或灰浆进入管子内或箱子内。
7.  电管的弯头应用符合要求的弯管或现场弯制，弯曲处不得产生皱裂现象，椭圆度不得超过管径的+10%，弯曲半径应符合下列要求：
I、 当敷设转角处的暗管时，应不小于管外径的6倍。
II、当敷设在平地下或混凝土楼板内时，应不小于管外径的8倍。
8.  在土建砌砖墙前先做好砖墙内的配管工作，如果个别管子未放进砖墙内，或图纸修改增加的管子需凿墙面的，不得大范围破坏墙体，可用开槽机开槽，管子及箱盒敷设后应用100#水泥砂浆固定，保护层不应小于15mm。
9.  所有暗敷配管和明敷配管的跨接均应牢固可靠。
4.2.2  管内穿线
1.  应根据设计图纸的要求选择导线，相线、零线及保护接地线的颜色应加以区分:A、B、C三相线分别用黄、绿、红线，零线用浅蓝色线，接地线用黄绿双色线，开关线可用白色。
2.  穿带线：带线一般采用φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10~15cm的余量。穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。
3.  剪断导线时，导线的预留长度要求为：接线盒、开关盒、灯头盒内导线的预留长度应为15cm；配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。
4.  导线与带线绑扎：当导线根数较少时，例如二至三根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并弯头压实，绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过度部位。当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过度部位，便于穿线。
5.  钢管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉。两人穿线时，应配合协调，一拉一送。
6.  导线连接：多股铜芯线应用同截面规格的铜接头压接。单股铜线可采用阻燃型安全压接帽压接或搪锡；压接帽使用的压接钳必须是专用配套的“三点抱压式”压接钳；搪锡部位应做到均匀、饱满、光滑，不损伤导线绝缘层。用螺母固定导线时应加弹簧垫圈以防止连接松动。
4.2.3  桥架敷设
1.  根据设计图定下桥架的底标高，然后在墙面或地面进行弹线，分匀档距并标出支吊架的具体位置。按现场具体情况确定支吊架的形式，进行预制。
2.  用金属膨胀螺栓安装支吊架：按弹线定出固定点位置，用冲击钻打孔，清除孔内碎屑后埋入膨胀螺栓，再用螺母配上相应的垫圈将支吊架固定在膨胀螺栓上。
3.  桥架安装：桥架直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，连接处应缝隙严密平齐，桥架进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通、二通、三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒。桥架与箱盒连接时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。待桥架全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查，确认合格后，再进行槽内配线。所有桥架必须有可靠的接地。

4.  槽内放线：放线前应先清扫桥架，并检查管与桥架连接处的护口是否齐全以及管进入盒时内外根母是否锁紧。放线时，先将导线伸直、理顺，盘成大圈或放在放线架上，从始端到终端边放边整理，不应出现扭结、损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带，不允许使用金属导线进行绑扎。

4.2.4  成套配电柜安装

1.  按配电柜的重量及形体大小，结合现场施工条件，由施工员决定搬运方式。

2.  柜体上有吊环者，吊索应穿过吊环；无吊环者，吊索最好挂栓在四角主要承力结构处，不许将吊索挂在设备部件（如开关拉杆等）上吊装。

3.  运输中固定牢靠，防止磕碰，避免元件、仪表及油漆的损坏。

4.  配电柜的底座制作安装。配电柜的底座一般用型钢制作，如角钢、槽钢等，钢材规格大小根据配电柜的尺寸和重量而定，槽钢用5—10号，角钢常用L50*5，型钢先矫平矫直再下料。

5. 固定底座用的底版，应由土建在施工基础或地坪时进行预埋。安装时，先将扁钢与底座槽钢焊接好，再将底座槽钢与底板焊接，底座槽钢表面应保持平整。

6. 柜（盘）的螺栓固定形式：底座上开大于螺栓直径的孔，柜（盘）以螺栓、螺母固定。

7. 配电柜（盘）开箱：作好开箱检查，填好“设备开检查记录”。配电柜（盘）安装。最好在土建室内装饰完工后开始进行。柜（盘）在室内的位置按图施工。如图纸无明确标准时，对于后面或侧面有出线的高压柜，距离墙面不得小于600mm;如后面或侧面无出线的高压柜，距离墙面不得小于200mm;靠墙安装的低压柜，距离不小于25mm，巡视通道宽不小于1M。

8. 在距离配电柜和底各200mm高处，按一定的位置绷两根尼龙线作为基准线，将柜（盘）按规定的顺序比照基准线安装就位，其四角可采用开口钢垫板找平找正（尺寸一般为40*40*1，2，5mm）.

9. 找平找正后，即可将柜体与基础槽钢、柜体与柜体、柜体与两侧挡板固定牢固。柜体与柜体、柜体与两侧挡板采用螺栓联接。柜体与基础槽钢最好是采用螺栓联接。

10. 柜（盘）安装在震动场所，应采取防震措施。

11. 柜（盘）的接地应牢固良好。装有电器的可开启的柜（盘）门，应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。

12. 高压配电柜侧面或背面出线时，应装设保护网，低压板侧面靠墙安装，挡板可以取消。

13. 引进柜（盘、屏）内的控制电缆及其芯线应符合下列要求：

A.引进盘、柜的电缆应排列整齐，避免交叉，并应固定牢固，不使所接的端子板受到机械应力。

B.铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内，铠装钢带切断处的端部应扎紧。

C.橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护。

D.柜（盘）内的电缆芯线应按垂直或水平有规律的配置，不得任意歪斜交叉连接，备用芯应留有适当余度。

4.2.5照明装置
1. 所有的电气设备或器材到达现场后，应做检查验收，如有缺件损坏应及时与发货部门联系解决，不可盲目安装。
2.  照明位置的连线必须牢固。
3. 螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上，零线接在螺纹的端子上。灯头的绝缘外壳不应有损伤和漏电。
4. 嵌入吊顶的灯具安装应符合下列要求：
I、灯具应固定在专设的框架上，电源线不应贴近灯具外壳，接线应留有余量，固定灯罩的边框边缘应贴在吊顶面上。
II、灯具的边缘应与吊顶的装修线平行，灯具在对称安装时，其纵横中心轴线应在同一线上。

5. 灯具高度在2.4米以下的，其金属外壳应可靠接地，灯具重量大于3公斤的要设固定吊件，并做好隐蔽验收。

4.2.6  电缆敷设
     施工前必须检查电缆的型号、电压和等级是否符合设计要求，并有电缆的合格证。施放前进行绝缘试验，低压1KV兆欧表，高压用2.5KV兆欧表检测，另要检查电缆的外观，严禁有扭拧，锩装压扁，护层断裂和表面严重创伤等现象。施工前要知道设计的要求，电缆的走向，有支架的要检查支架，托架的位置是否正确，直埋的检查深度是否达到要求，出入地沟建筑物、路面等是否有保护管上应光滑无毛刺。施工中，工具是否齐全，一切准备工作做好方可施工。

1. 电缆敷设：

1 敷设电缆时，须有专人指挥。电缆应从盘上端引出，并禁止在支架底面磨擦拖拉，也不应使用电缆过度弯曲。电缆切断后的头部及时做好密封措施，以免潮气浸入，多余部分应及时收盘。

2 放线架，千斤顶应放置平稳，线盘应缓慢转动，防止脱杠或倾倒，电缆盘两侧需有专人负责。

3 电缆从地下或电缆引出地面时，地面上2m一段应设保护管，保护装置根部埋设深度不应小于100mm；出入地沟、路面建筑物时应穿保护管，施放结束后管口用沥青麻丝封堵。

4 直埋电缆应采用铠装电缆，沟底须铲平夯实先铺10mm厚的细砂或细土，待电缆敷设后再铺10mm厚的砂或土盖上保护板或砖，方可填土，支架托架敷设应排列整齐，固定可靠。

5 禁止将电缆平行敷设在管道上方或下方，直埋电缆应留有狡度作波浪敷设。电力电缆控制电缆应分别安装在电缆沟的两侧，如有困难，则应将控制电缆放在电力电缆的下面。

6 直埋电缆相互接近的最小净距应符合设计与规范要求（控制电缆不作规定）。

7 电缆的支架、托架都要可靠的接地，接地线可采用25*4的镀锌扁铁，金属架都要有防腐的处理，在电缆沟或人孔中敷设要考虑排水问题。交流单相电缆不得独穿钢管，应采用硬质塑料管。

8 埋设在地下的电缆均应在回土前进行隐蔽工程验收，并绘制竣工图，标明部位与走向。

9 地下并列敷设的电缆其中间头接线盒位置应相互错开。施工完毕后，标志桩、标志处牌设置准确，清晰可见。
10 电缆敷设要精心规划其走向路径和排列顺序，做到横竖成行，引出方向一致，余量一致，间距一致，避免交叉重叠，达到整齐美观。电缆在水平敷设段的两端，垂直敷设段的所有支点，电缆转角弯的两侧，电缆终端颈部、中间接头两侧都要用电缆卡子固定。电缆的两端、转角处、电缆竖井口、电缆中间接头处都要挂标志牌，注明电缆编号、起讫地点、规格型号。
2. 一般中间接头制作与终端头的制作：

操作前应检查验收零配件是否齐全、配套，接头外壳应预先组装作密封试验，并复核结构尺寸，检查绝缘和密封材料是否符合要求。

1 中间接头制作（一般）：

A. 确定接头中心位置，剥切电缆；

B. 套上塑料接头盒，端盖；

C. 切去线芯绝缘，使导体露出部分为接管一半加3mm；

D. 导体压（焊）后，用砂布打光擦净；

E. 用聚氯乙烯带包缠，长度为接管加110mm；厚度，接管外径每边4mm；然后将线芯合并后全部绕三层聚氯乙烯带；

F. 用接地线锡焊两端钢罩；

G. 将接头移至中央，垫好橡皮圈，拧紧端盖；

2 电缆终端头制作一般规定：

A. 认真确定长度，先检查电缆端部是否受潮，受潮部分应割去，留足长度，多余部分切除；

B. 剥切电缆皮、绝缘层等，要小心不得损伤绝缘层与线芯；

C. 导线裸露长度，应按接线端子深度加5mm为宜；

D. 压接法要使用合适的压模和压钳。经过压接后，连接管或接线端子均不得有明显裂纹；

E. 使用油浸绝缘带必须作防潮处理，用120℃-130℃热电缆油浸数分钟，取出重复一次；

F. 使用半重叠法绕包，搭盖应均匀，层间应无空隙及折皱；

G. 高压电缆在绕包绝缘时，与电缆屏蔽层应不小于5mm的间隙，绕包屏蔽时与电缆屏蔽层应有不少于5mm的重叠；

H. 施工中注意环境清洁，防止水份和灰尘落入电缆内，绕包绝缘时要带手套，以免手汗沾到绝缘层上；

I. 电缆头制作必须连续进行，一次完成，以免受潮；

J. 电缆头的外壳与该处的金属护套与铠装层均应良好接地，接地线不应小于10mm2；

3 工程交接验：

A. 验收时应检查电缆规格、电缆标志、电缆固定、弯曲半径、电缆头制作安装、接地都要符合质量与设计的要求；

B. 隐蔽工程应在施工过程中进行，并做好签证；

C. 电缆头制作完毕后，应做电缆试验；

D. 提供产品说明书、试验记录、合格证书、安装图纸等技术文件。

4.2.7  避雷带安装
1. 避雷带支持件距离应均匀设置，在每一直线段的间距宜为1米，偏差20mm，在直角、转弯处应对称，一般为250~300mm，避雷带高度宜为150mm,一般应设置在女儿墙中心。当女儿墙宽度大于300 mm以上时，避雷带距女儿墙外侧宜为150mm。

2. 防雷接地主钢筋引出墙面与避雷带搭接时，应采用与避雷带相同的材料，并有明显的搭接部位，搭接方式应采用90度立弯。

3．镀锌扁钢的搭接不得成“T”型，严禁直接对接,搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍（扁钢与引下主钢筋搭接时应为钢筋直径的6倍），且不得少于三个棱边焊接，两个长边必焊，焊缝应平整饱满，不得有咬肉、夹渣、焊瘤等现象。焊缝严禁用砂轮机打磨，焊接部位药渣应及时清除干净，并刷二度防锈漆。

4.3弱电工程

（1） 室内布线施工应尽量走直线，减少与其他管线交叉。

（2） 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

（3） 弱电线路的电缆竖井宜与强电线路的电缆竖井分别设置。

（4） 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。

（5） 探测器区域内如有隔梁，探测器安装在梁上时，探测器下端安装面必须在0.6米以内。

（6） 探测器安装角度不能大于45度，如大于，则加木台安装探测器。

（7） 手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

4.4通风空调工程
    本工程通风空调主要考虑厂房的换气、除尘及补充新风，空调部分采用分体式，直接送风，以满足舒适性要求。

4.4.1金属风管制作工艺
1. 根据设计要求、图纸会审纪要、施工验收规范等技术文件及现场实测情况，核定施工图上的风管尺寸和位置。
2. 风管应按设计图纸要求的尺寸制作加工。如设计图纸无明确说明，风管板材厚度按规范以风管直径或边长确定。
3. 根据风管的尺寸、规格用钢尺及划针、石笔等，在钢板上进行放样下料。走廊风管的标高定为紧贴梁底且留出保温层厚度，风管管段的长度按现场实测情况确定，这样能避免风管法兰做到梁下，以保证风管布置的平整、统一、美观。
4.  风管的接缝。制作风管时，根据板材的厚度及材质采用咬接连接。

5. 风管加固。矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其平面会有不同程度的下沉，且风机开启运转时，风管表面会随之颤动而产生较大的声响，故当上述风管管段长度大于1.2m以上均需采取加固措施。本工程我们采用在风管外侧铆角钢框的方法以起到加固作用。
6. 风管法兰加工。法兰按规范或设计说明根据风管的大小边长确定采用角钢。一般通风空调系统的法兰螺栓和铆钉的间距不应大于150mm。
7. 风管与角钢法兰连接时，采用翻边铆接，风管与法兰铆接前先进行技术质量复核，合格后将法兰套在风管上，管端留出6~9mm的翻边量，管折方线与法兰平面垂直，然后使用手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固，并留出四周翻边。翻边应平整，不应遮住螺孔，四角应铲平，不应出现豁口，以免漏风。

8. 风管制作完毕后应用漏光法对风管进行严密性试验。
4.4.2部件制作
A各类风口

a.质量要求

    风口装饰平面应平整光滑、无明显的划伤和压痕、颜色应一致，无花斑现象，焊点应光滑牢固。

    风口的叶片应符合下列要求：叶片间矩的尺寸允许偏差为±1MM，叶片弯曲度小于3/100MM，叶片平行度小于4/1000MM。

    风口的机械性能应符合下列要求：

    风口的活动零件，应动作自如，阻尼均匀，无卡死或松动。

    导流片可调或可拆卸的产品，应调节折卸方便和可靠，定位后无松动现象。

b.百叶式风口

    叶片对页应平整、无毛刺、间距均匀一致。转动部分应灵活。 两端轴的中心应在同一直线上。关闭时各叶片必须贴合无明显缝隙；开启时应保证开启角度。手动式百页与边框铆接处紧松适度。

c.散流器

    方型散流器宜先用铝型材；圆型散流器可用铝材或半硬铝合金材冲压而成。

    扩散环和调节环应同轴，轴向间距分布匀称。

B各类阀门

 a.多叶调节阀

    叶片应能自由闭合、搭接一致间距均匀，轴距偏差小于1MM。

    叶片采用机械成型，不得用手工敲制。密封条在叶片上铆接应牢固。

    半轴及轴套应光滑，装配时应用黄油将钢珠封固于轴套内。

    当有保温要求时，手把一面板料尺寸应正确，保温材料不得露出表面。

 b.防火阀

    生产防火阀和防火排烟阀应取得公安部门生产许可证，无证单位不得生产，无证产品不得使用。

    外框与阀板的材料厚度严禁小于2MM，外框应标出气流方向，转动部件应采用耐腐蚀材料（如黄铜、青铜、不锈钢或镀锌件），易熔件应放在阀门的迎风面，其熔点温度应符合设计要求，允许偏差为-2℃。易熔件严禁用铝丝、尼龙绳和胶片等代替。

 c.止回阀

    止回阀阀轴表面应光滑，阀轴及绞连应采用不易锈蚀材料。阀板开启灵活，阀板关闭处与外框内侧应有密闭措施，防止大气倒流。

C风管弯头制作
    弯头弯度要准，弯曲半径为管径的1.5倍，小于1.5倍要加导流片，直角弯头必须加导流片。矩形风管变径：单边变径长度为大边减小边的7倍；双边变径长度为大边减小边的3.5倍；同时大边减小边应大于或等于高度变径的差。
D其他

    用帆布制作柔性连接管，应遵守下列规定：

   a.下料时，应留出20-30MM的圆周搭接量，用缝纫机缝合。

   b.缝合后，软管管端垫1MM厚的条形镀锌铁皮（或刷过防腐油的黑铁皮），将帆布管夹在角钢与铁皮中间进行铆接，铆钉距离一般60-80MM。

    帆布管应与铁皮紧密吻合，但不得扎得过死，防止损坏帆布。

  c.铆固后，将伸出管端的铁皮进行翻边，并与法兰盘平面打平。

  d.如果考虑到帆布防潮的需要可以涂刷帆布漆以增加防潮性能，但不能涂刷其他漆种，以免使帆布短管失去柔软性。

4.4.3风管及部件安装

A风管安装

通风管道安装前应做好以下准备工作：

清理现场，排除障碍。

准备并检查所需的安装工具，如机械、梯子、安装台、照明设备等，并运到安装现场。

检查脚手架，并加固之。高空的通风管道可利用土建脚手架或原有起重设备进行安装。

按规定在风管和部件的内外表面涂上油漆。外表面最后一道油漆，可在全系统安装后涂刷。

安装前，应按设计并参照加工草图对管道线路及支吊架进行放线，以便定位置、定标高、定坡度。先在墙或柱子上画出风管中心线，再以此画出各个支吊架位置。

支吊架不得设在风口、阀门、检视门处，吊架亦不得直接吊在法兰上。

支吊架上的卡箍螺栓，应待法兰盘栓紧固后，再行拧紧。

风管吊架吊杆螺丝露出螺帽部位应考虑调节余地且不得大于30毫米，保温风管大边大于或等于250毫米，应配带双头螺母。

通风管道的安装，应以安装好的通风设备为起点，顺序依此进行。

风管的安装应根据加工草图的编号在地面上进行组对预装，并根据管径大小、吊装能力及现场情况，宜多节组接以提高工效。

各种风管安装前均应检查组对管件接口的严密性和管段的平直度。

通风管道与通风机连接安装：通风机进出口法兰与风管软接头法兰连接，软接头法兰再与风管法兰连接。连接密封用橡胶条（3MM厚）材料，软接头长度按图纸要求加工。通风机进出风管与风机连接时，进出口风管重量不得加于风机设备上，另做支吊架固定。

B部件安装

风管的调节装置应安装在便于操作启闭的位置。

防火阀、调节阀等部件应有质保资料，必须在安装前检查其灵活性及可靠性。

防火阀安装应符合设计要求的方向位置，易熔件应安装在通风面，不得反装，且应在系统安装后装入。若远距离操作，其钢丝绳套管宜用DN20钢管，转弯处不得多于二处，转弯直径应大于300毫米。

风口、风帽安装

根据风管上风口预留孔位置，将风口用抽芯铆钉或螺丝固定在风口位置上，之间用3MM胶皮条作密封，风口应安装水平、齐整。风帽安装在风管道出口，将风帽固定于风管出口位置上。按图纸要求及规范，进行活动固定或焊接固定。风帽应安装水平、垂直。

风口安装位置应正确，转动部分灵活。

外露部分应平整，同一房间内标高应一致，排列整齐。

与风管的连接应牢固。

铝合金风口外露表面部分严禁用任何螺栓固定。

铝合金风口应和顶棚上单独固定，不得固定在垂直风管上，风口与顶棚固定宜用木框或轻质龙骨，顶棚的孔洞不得大于风口的外边尺寸。

4.4.4调试

    本系统中，建议多增设若干个风量调节阀，以便于系统整定。先进行风管漏风试验、透光试验，封堵分段管道两端，使其不漏风为准。在分段风管用外加风源使其内腔送风，在风管道每个接口处进行检查试漏。用目测、手感、或听声方法进行，并作好验漏记录，由业主监理签字后归档备案。

进行①风机转速测定②风量、风压测定③系统风量平衡及风速测定④温、湿度测定⑤整理调试数据，写出调试报告。

a. 风量风压测定：一般用毕托管-微压计测定，风速小的系统亦可用热球风速仪测定风速。测定时把所有调节阀全部打开，把三通调节阀置于中间位置，分类测量后平均。通风机的风量为出入口所得风量的平均值，一般空调系统只把风机出口管上所测的风量作为风机风量，风机风量一般应比空调系统的总风量大。如果测定结果比设计要求风量小得多，则必须在风机允许的转速下改变皮带轮大小，以增加风量。

b.系统风量的测定调整：风机风量、风压的测定达到设计要求时便可进行系统风量的全面测定（系统风阀仍在全开位置），它包括，送、回风量、新风量、一二次回风量、排风量以及系统中各总支管、支管和室内的风量。经上述对整个空调系统风量初步摸底测定后，便可开始进行系统风量的平衡调整。由于在调整过程中各调节阀均相互影响，所以须多次反复才能调整得比较合适，整个系统调整合适后，固定好调节阀的位置，并用红漆做好标记。
4.5设备安装施工
4.5.1一般规定

a.开箱点件：根据装箱清单对箱内设备及零部件型号规格数量进行验收，不应有缺件损坏与设计不符等情况发生，要及时做好开箱检查记录，由甲乙双方签字认可。对开箱检查暂不安装的设备，要恢复包装或采取措施保护好并妥善保管。

b.基础检查验收要会同甲方、土建单位、安装三方对设备基础尺寸、标高、预留孔洞、位置偏差、基础表面质量强度等进行检查验收办理基础移交手续。

基础坐标位置 （纵、横轴线与建筑物）    允许偏差±20

基础各不同平面的标高                   允许偏差±20

基础上平面的不水平度  每米             允许偏差5

基础上平面的不水平度  全长             允许偏差10

基础竖向偏差          每米             允许偏差5

     基础竖向偏差          全长             允许偏差10

c.根据设备的性能要求布置设备垫铁，垫铁位置要求基础与垫铁之间贴合良好，平整稳定，接触面积要求达到75%以上，每组垫铁数量不得超过三块。

d.设备地脚螺栓如果是二次灌浆要清除螺栓上的油渍和杂物，对二次灌浆砼孔内要清理、清洗干净并将孔壁打毛以便二次灌浆贴合良好，地脚螺栓丝扣露出螺帽3-4扣。

e.设备在安装时，搬运、吊装，对设备应加以保护，严防损坏设备。大型设备吊装，应有吊装方案。对吊装设备的起重机械应认真检查，确认能满足设备吊装要求后，方能起吊。

f.设备就位找平找正根据设备精度要求，可用0.02/M水平校验，二次灌浆的标号要高于原基础砼一个标号。

g.设备精平时二次灌浆砼强度要达到75%以上才可进行调整，放置水平仪的部位必须是加工面或精工面，检查纵横方向以达到规定值为止。

h.需要解体安装的设备在拆卸时要打钢印或作记号以免装错。对要求有公差配合的零部件要根据图纸、技术资料规定的数值检查调整，做到心中有数，在运行中安全可靠。

i.组装设备预先将零部件清洗编号排列好，根据图纸技术文件的要求逐件组装，静设备组装要考虑到外形尺寸及密封要求，装配间隙，接触面积。

j.从设备就位、找平找正、清洗加油工作结束后，要从新对设备安装的各个程序进行检查，其中包括各个专业之间的配合安装工作结束方可进行下道工序。

4.5.2水泵安装

 a.水泵就位前应作下列复查：

   基础的座标位置、标高及几何尺寸应符合设计要求。

   水泵不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好。

   盘车应灵活、无阻滞、卡信住现象，无异常声音。

 b.泵的找平应用垫铁调整，用水平仪测量，纵横向水平度不应超过0.1/1000，小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

 c.泵的找正应符合下列要求：

    主动轴、从动轴以联轴节联接时，两轴的同轴度，两半联轴节端面间隙应符合设备技术文件规定。

    电机与泵连接前应先单独试好电机间，确认正确后再连接。

    主、从动轴连接后盘车检查应灵活、无异常。

    泵与管路连接后，瑞检查泵的情况是否良好，防止管路连接不正确而影响泵的正常运转。

 d.所有管路及附件的重量不得着力在水泵上。

 e.泵的启动和停止，应按设备技术文件规定进行。

 f.泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。

4.5.3空气调节器及其他设备安装

 a.柜式空调机安装应符合下列要求：

    机组安装位置正确，便于检修，弹簧减振器，橡胶减振块应按设计数量及位置布置。

    减振器与基础之间出现有空隙应用平垫铁垫实。

    两台以上的柜式空调机并列安装，沿墙中心线应在同一直线上。

    凝结水盘应有坡度，其出水中应设在水盘最低处。

 b.分体空调器安装应符合下列要求：

    空调器应固定牢靠，并应用防雨遮阳罩，当设计无要求时，箱式防雨罩的、宽宜比空调器大100MM。敞式防雨罩的长、宽宜比空调器大250MM，但不应遮挡冷凝器排风。

    冷凝水排出口应设在最低处。

设 备 安 装 施 工 工 艺


5现场组织机构及劳动力计划

组  织  机  构  图


安 装 项 目 经 理 简 历

职务：项目经理       

A.姓名：蒋东伟                   职称：工程师

B.教育程度/资格：                大专

C.目前在投标者公司的职位：       项目经理

D.相关简历：

从事安装工作11年，组织管理过多项工程，对工业、民用建筑水、电、风、设备等安装施工有丰富的组织经验，毕业于苏州城建学院给排水专业。

E.就职经历：

1990年-1991年参加工作，担任公司技术员；

1992年-1994年北京首钢日电电子NEC厂房安装工程项目部；

1995年-1996年担任上海申美饮料项目部安装项目工程师；

1996年-1998年担任上海紫东化工塑料有限公司空调、综合机电安装工程项目经理；

1999年担任上海浦东软件园一期安装工程项目经理；

2000年担任金桥开发区32#、33#厂房安装工程项目经理；

2001年担任外高桥保税区英特尔一期扩展工程安装项目经理。

F. 所获荣誉

一九九七年被江苏省建工局评为质量工作先进个人称号；

一九九八年被上海市建筑工程管理局评为优秀项目经理称号。

G．国籍：中国
现场主要管理人员名单

	姓 名
	性别
	年龄
	职 务
	学历
	工  作  简  历

	潘宏伟
	男
	38
	项目

副经理
	大学
	从事安装工作14年，组织管理过软件园一期安装工程,曾担任信港大厦工程项目副经理。助理工程师。

	狄志忠
	男
	39
	技术

负责人
	大专
	从事安装工作15年，曾担任上海莱士血制品有限公司二期安装工程项目工程师,参加过国家软件基地浦东软件园安装工程的施工管理。毕业于南京建筑工程学院

	蒋文军
	男
	28
	暖通

工程师
	本科
	从事专业安装5年，负责过上海白玉兰工程“青浦电信大楼”通风空调工程，参加过上海浦东软件园一期工程项目的施工。毕业于上海理工大学。职称工程师。

	黄信文
	男
	51
	管道

工程师
	中专
	从事专业安装25年，参加过上海油脂公司油脂三厂管道改造，曾参加过上海市重点工程“140万条子午胎”综合管线工程的施工，经验丰富，无锡市建筑工程专科学校毕业。

	赵惠荣
	男
	46
	电气

工程师
	高中
	从事本职工作28年，参加过宜兴轴承厂、上海感光胶片厂、上海申富大厦、金桥32#、33#厂房、外高桥保税区厂房、上海气象大楼、无锡电信大楼、浦东软件园、浦东家乐福超市、上海乘永轮胎厂等工程项目的建设、具有丰富的施工管理经验。

	朱孟大
	男
	35
	安全员
	高中
	从事本职工作12年，曾参加过中国科学院上海冶金研究所2微米4吋线和杜邦掩膜超净化工程的施工管理,曾担任过无锡山禾集团水针剂车间GMP改造项目的安全员。有丰富的现场安装监督经验。


现场主要管理人员名单

	姓 名
	性别
	年龄
	职  务
	学历
	工  作  简  历

	王健元
	男
	35
	质量员
	大专
	从事质量管理工作10年,曾参加过中美合资上海莱士血制品有限公司二期安装工程的施工管道,曾担任过中国科学院上海冶金研究所2微米4吋线和杜邦掩膜超净化工程项目质量,经验丰富。

	蒋忠保
	男
	48
	材料

采购员
	高中
	从事材料采购供应20年，有丰富的经验，组织过多项大型项目工程的材料供应。

	蒋建东
	男
	29
	资料员
	大专
	能熟练操作计算机及现代办公设备,曾参加浦东软件园一期工程项目，并通过浦东档案管理中心和上海市档案局的竣工资料联合验收。

	黄照明
	男
	27
	概算员
	大专
	曾参加过浦东软件园、延峰汽车饰件、中银大厦、兴国宾馆等工程

	黄建军
	男
	35
	财务
	大专
	从事财务工作多年，熟悉基建财务管理工作，曾参加过浦东软件园、延峰汽车饰件等工程的财务管理。

	赵  平
	男
	43
	后勤
	高中
	曾参加上海冶金研究所2微米4吋线和杜邦掩膜等工程


劳 动 力 计 划 表

    人员进场按土建进度计划施工条件安排劳动力，尽量减少不必要的人员窝工。

	序号
	 人  月

工  数 份

   种
	2002年
3月
	2002年
4月
	2002年
5月
	2002年
6月
	2002年
7月
	2002年
8月
	2002年
9月

	1
	管道工
	
	
	4
	8
	8
	6
	4

	2
	电工
	
	4
	4
	12
	15
	12
	8

	3
	通风工
	
	
	
	
	6
	6
	3

	4
	设备钳工
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	5
	起重工
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	焊工
	
	1
	2
	4
	6
	5
	3

	7
	油漆工
	
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	8
	辅助工
	
	2
	3
	4
	5
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	8
	14
	30
	44
	35
	24


6主要施工机械

    为确保本工程施工进度及施工质量我公司根据本工程的承包范围及施工内容,将加大机械化施工力度,最大限度的降低人工操作,提高工作效率,为此,本公司将配备如下的施工机械。

施工机械设备一览表

	序号
	机具名称
	规格 型号
	单位
	数量

	1
	汽车吊
	15T
	台
	1

	2
	货车
	3T
	台
	1

	3
	叉车
	3T
	台
	1

	4
	交流弧焊机
	BX1-300
	台
	5

	5
	乙炔瓶
	
	只
	3

	6
	氧气瓶
	
	只
	6

	7
	水准仪
	
	台
	1

	8
	角向磨光机
	φ100-200
	台
	3

	9
	砂轮切割机
	Y90L-2
	台
	3

	10
	电动套丝机
	ND50A 15-100m
	台
	3

	11
	管子钳
	
	把
	6

	12
	手动试压水泵
	
	台
	2

	13
	台钻
	Z512  12mm
	台
	3

	14
	龙门夹头工作台
	
	个
	5

	15
	开槽机
	
	把
	8

	16
	拖线箱
	220V、380V
	个
	10

	17
	冲击钻
	TE15
	只
	8

	18
	液压开孔机
	
	套
	3

	19
	坡口机
	
	台
	1

	20
	接地电阻测试仪
	
	台
	2

	21
	步话机
	
	套
	5

	22
	热球式电风速仪
	
	套
	1

	23
	500伏兆欧表
	
	只
	1

	24
	1000伏兆欧表
	
	只
	1

	25
	万用表
	
	只
	1

	26
	砂轮机
	
	台
	1

	27
	测温仪
	
	套
	1

	28
	25公斤压力表
	
	只
	1

	29
	转速表
	
	只
	1

	30
	剪板机
	Q11 4*2000
	台
	1

	31
	单平咬口机
	
	台
	1

	32
	联合角咬口机
	0.5-2mm
	台
	1

	33
	按扣式咬口机
	
	台
	1

	34
	折边机
	
	台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7工程质量保证措施及质保体系

7.1工程质量保证措施

7.1.1质量保证管理措施

(1) 本工程将严格推行工程质量保证体系的控制和管理,严格执行ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准，并严格按验评标准进行检查。

（2）明确项目经理部各级管理人员的岗位责任制层层把关。牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，确保工程质量创优目标的实现。

（3）本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程之前，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将按照质检点控制图进行分级检查。

（4）以工艺质量确保工程质量最大限度的提高机械化施工工艺，减少手工操作。

（5）严格图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。

（6）严格实行“三检制”自检、互检、专检逐层检验，责任到人严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查、填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。

（7）坚持质量一票否决权，定期召开工程质量分析会，在劳务作业层开展质量创优竞赛活动，设立流动红旗，按月进行评比，并与班组的经济收入挂钩。

（8）在施工班组建立QC活动小组，运用PDCA循环解决施工现场出现的质量问题，提高职工的整体质量意识，推行全面质量管理。

（9）加大工厂预制化力度，设置通风预制场和管道加工场，配备全套加工机械，实行工厂化、预制化、标准化生产，加工后经检查合格，运往施工现场进行安装，确保系统工程的质量。

（10）加强材料采购供应的管理，对于所供的任何材料零部件等都必须具有产品合格证书或质量保证书，并按规范要求进行抽样检查，经检验合格后方可使用，对采购三无产品者，一经发现，将按有关规定进行严肃处理。

（11）加强施工工艺计量网络控制，工艺计量网络是工程质量的定量检测方法。按计量网络的要求配备各计量器具，并在各专业施工工序中的定点检查阶段进定量检测。

7.1.2质量保证技术措施

     质量保证技术措施除按国家现行的有关施工验收规范严格施工外，应重点从以下几方面采取措施。

(1)管道工程施工
1. 对于管道螺纹连接处渗漏的预防措施：
I. 钢管螺纹加工的锥度应适宜，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%，管螺纹根部应露出2-3扣。螺纹连接处应不松不紧，连接牢固。
II.对不符要求的管配件应进行调换。
III.钢管螺纹连接的填料选用要恰当，填料顺丝扣方向拧紧后不得倒回。
IV.管道安装完毕应及时按设计或规范要求进行压力试验，以不渗不漏为合格。试压记录和给水管道隐蔽验收单应有施工单位质量部门和建设单位监理部门的签字，并加盖单位公章。
2. 对于钢管焊缝渗漏的预防措施：
I.在管道施工中，焊接工艺是很重要的一环。因此专职焊工及多面手焊工一定要经过技术培训和考核，持证上岗。
II.在焊接操作中，应正确调节焊机电流、熟悉焊机性能及合理选用焊条。焊接时手势要稳定，焊条角度要正确，焊条应沿焊缝中心线对称和均匀摆动，使焊波均匀一致。
III.根据管道的管壁厚度，在对口焊接时应留有一定的间隙，并按规定要求进行坡口，并除去氧化皮。管道焊口允许偏差及焊缝的加强面高度和宽度应符合规范规定。
3、对于排水管堵塞的预防措施：
I．施工中对留出的管口应严密封死，避免杂物掉入管道。
II.卫生器具安装前应认真检查，及时清除管道内杂物。
III.卫生器具安装后应及时对产品进行保护，尤其是便器、浴缸、水盘等易受人为因素影响的部位。
IV.排水立管在埋地转弯处不宜使用单个90度弯头，而宜采用2个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头，以增加弯曲弧度，使排水畅通。
V.竣工核验前，施工单位应按规范要求对排水管道进行通球试验，确保管道畅通。
4、对于卫生器具与排水管道接口处渗漏或溢水孔堵塞的预防措施：
I.水盘、磁洗涤盘等卫生器具在安装排水栓时应涂油灰，先应将溢水孔内杂物清除并将排水栓的溢出水孔对准水盘的溢出水孔并慢慢用力均匀将排水栓压紧，底部橡皮圈应垫平整，将格令的丝扣钠子在水盘底部拧紧，直将油灰挤出，以确保排水栓及格令丝扣处不渗漏。
II.对大便器污水管口的预埋尺寸应认真核对，尤其时距墙面的距离。
III.坐式大便器安装时，污水管宜高出地面5—10 mm，便器排出口四周应用拌好的纸筋水泥涂抹，然后对准污水管慢慢用力均匀压紧，并用水平尺在坐便器上校平整，均匀拧紧螺栓即可。便器安装完后应立即用1—2桶清水灌入大便器内，以防止纸筋水泥干后粘贴排污水管，造成堵塞。便器四周将纸筋水泥嵌缝抹平整，最好在便器周围打上硅胶，以确保便器四周地面不积水，返潮。
IV.排污水管在穿越楼层处，土建应将预留孔洞用混凝土严密封死，尤其在管道的四周，严禁渗漏。
V.按标准要求，进行盛水、通水试验，发现渗漏部位及时修补。
(2)电气工程施工
1. 对于桥架配线不符合要求的预防措施：
I.桥架达到现场后，应进行检查验收并做好产品保护工作，桥架应平整，无扭曲变形，内壁应光滑、无毛刺。
II.桥架的连接应连续无间断，每节桥架设置的固定支架间的距离应小于2米，且间距均匀，在转角、分支处和端部均应有固定点。
III.桥架敷设要求平直整齐，在设置支架或吊架前准确测量、定位。
IV.金属桥架应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地导体。
V.桥架接口保持平直、严密，盖板应齐全、平整、无翘角。
2. 对于导线接线、连接及包扎质量较差的预防措施：
I.规定在接线螺栓或接线端子上的导线连接宜为1根，最多不能超过2根。在螺栓上连接2根导线时，中间应加平垫片，并应有紧固件，并加弹簧垫圈以放松。
II.多股导线的连接，宜采用镀锌铜接头压接。如做成“羊眼圈”状搪锡的，加工成型应与连接螺栓直径相匹配。搪锡部位应做到均匀、饱满、光滑，不得损伤导线绝缘层。
III.使用安全型压接帽连接导线的应是本市质监总站向施工单位推荐的经各种测试数据合格的产品。对压接帽的检验可做燃烧试验，以离开火种能自行熄灭为合格。
IV.采用铜接头连接导线的，应使用镀锌铜接头并压接，不可使用开口铜接头或灌锡式铜接头。
3. 对于吊平顶内配管、配线不规则的预防措施：
I.吊平顶内的电气配管应按照明配管的要求施工，基本上做到“横平竖直”，不应斜走或交叉。吊支架的设置也应按照明配管的要求，间距均匀，对称。电气管线的吊支架应单独设置。
II.吊平顶内的导线，无论是强电还是弱电，都一律穿入电线管内保护，严禁明露在吊顶内。导线的连接接头应在接线盒或在灯具内，严禁明露在吊平顶内。灯具近旁应有一只接线盒，接线盒的安装位置应便于检查维修并加盖板，接线盒本身应可靠接地。
III.采用钢管的，其跨接接地线焊接要求应符合规范规定，不得“点焊”。利用金属软管连接灯具的，金属软管本身应作跨接接地保护，但不得作接地保护线，金属软管的长度不宜超过1米。
(3)通风空调工程施工
 对于法兰铆接后风管不严密的预防措施：
I.铆接间距应按规范要求。一般间距不应大于150mm。
II.铆钉与铆孔应为紧配合，实际铆钉要穿过法兰和风管壁，并留有一定的铆接长度，铆钉的直径与长度应与法兰角钢的规格相匹配。
III.咬口风管在风管法兰上的翻边尺寸为6—9mm，如无翻边时应在未焊接的部分采用密封措施。
IV.风管翻边四角处是容易开裂的部位，翻边时可用小型的崭口榔头将四角处的钢板敲打变薄，又不开裂。形成弧形的翻边。如果四角开裂应用焊锡或密封胶嵌填。咬口缝重叠处的翻边突出部分应铲平。
7.1.3质量保证材料管理措施

（1） 材料设备的采购，必须选择其产品质量符合标准，能够满足合同规定的质量要求的供应商，必要时对供应商进行考察、检验。

（2） 所有材料、设备必须有质量合格证书或质保书，并由项目材料负责人、专业监理签字后，方可用于工程上，对所采购的材料、设备按标准进行验收，验收其产品是否符合规定要求，严禁使用不合格产品，确保材料设备对工程的优良性能。

（3） 加强出入库手续管理，认真、及时、严肃的接收与工程有关的所有物资。材料部门在入库验收后，填写好收料单，记帐立卡，并进行材质标记，分类堆放场地，严禁露天堆放材料。

（4） 设置合理的材料库房及堆放场地，严禁露天堆放材料。

（5） 材料管理人员应具有高度的责任心，对于精密材料和设备要明确专人负责。

7.1.4工程资料档案管理措施

（1） 项目部设置档案管理室，档案管理室由专人组成，资料员应持资格证书，负责内外文件的签发，接收工作，以及工程资料管理。

（2） 在施工的各阶段，均应及时做好相关资料的收集工作，并按上海市档案条例的有关规定进行整理和归类，在条件许可的情况下，可以进行照片档案和声像档案的编制，可直观反映建设进程。

（3） 所有技术文件的签发，必须经过严格的审核后才能签发，即填表人       项目专业工程师       项目经理。

（4） 原则上档案管理人员在接收到外来文件后，必须经过项目经理过目审批后方可发给有关人员执行。

（5） 所有签发、接收的文件、工程资料，其原件必须归档案室统一管理，以便查询。

（6） 工程资料的填写应与工程进度同步进行，并按表格规定，由各专业工程师同有关人员会签后，并归档案室存档。

7.2工程质量保证体系

     
质 保 体 系





8施工总进度计划及工期保证措施

8.1计划开、竣工日期

    我公司认真分析了招标书的全部内容，以及业主提供的设计说明、图纸，依据招标书提供的安装内容，根据我公司对类似项目施工的经验，结合施工现场的实际情况，本着科学管理、精心组织的原则，以及招标文件的要求，确定本工程开工日期为2002年3月1日，施工总天数为210天（日历天）。

8.2施工总进度计划

    根据标书中的规定，结合各单位工程的安装内容，工作量以及本公司拟定的开、竣工日期，我们编制了本安装工程施工总进度计划。施工总进度计划见表。

8.3工期保证措施

    在施工过程中保证施工进度是确保工程保质、保量、保安全按期完成的关键，也是施工项目管理的中心任务，为此我公司将采取以下措施，以确保工程进度的实现。

8.3.1组织保证措施

    根据该工程的特点，施工难度，配备公司经理级领导作为该项目的项目总指挥，组织全过程的施工管理，应用能级原理，在全公司范围内优化组合施工方案，确保计划的严肃性。建立以项目生产经理、项目专业工程师、作业队长、施工班组长的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点、每一个线路层层有人管，事事有人问。

8.3.2计划保证措施

    采取行之有效的分步作业计划，分步作业计划是确保总计划实施的重要方法。

（1）采取多种计划，优化施工工序，从技术上进行保证。

    根据甲供设备、材料等情况分解为月、周、日分步作业计划，实行月调整，周实施，日落实的计划管理系统。各工种同时开工，各道工序交叉进行，每道工序分班作业，进行细化。

（2）三周滚动计划

    在本工程施工过程中存在着许多动态的因素，需不断的调整解决。本公司将实行检查上周、实施本周、计划下周的三周滚动计划管理办法。本办法将计划实施、检查、调整集于一体，是管理工作的具体化、细量化，以每周业主、监理召开的工程协调会为目标，通过严格的组织管理，确保总计划的实现。

（3）加强计划的严肃性

    在计划确定后，加强计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位。以计划的管理带动诸要素的调度，要求施工中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环完成每一节点计划，使工程向着既定的计划良性发展。

8.3.3要素保证措施

（1）人力配置

A.项目部管理人员配置

    为使该安装工程在要求的质量、规定的时间及批准的费用下完成，我公司在该项目部将配备懂技术、善管理的管理人员，按照项目法施工的要求，进行全过程、全方位的规定、组织、控制和协调工作。

B．劳动力配置

    根据该工程施工难度大，技术要求高的特点，我公司将按照优化配置的原则选派一批技术素质高的施工班组及人员进行该工程的施工并以劳务承包合同和任务书管理为纽带组织优质、高速的施工，决不分包。

（2）物力配置

    为保证该工程的施工质量及施工进度，本公司将采取集中加工预制的流水作业进行施工，加强机械化施工力度，配备先进的施工机械，减少手工操作。本公司计划配备的施工机械见重要施工机械一览表。

（3）财力配置

    项目部配备专职成本员、财务各1名，按照当月完成工程量，本着实事求是，决不高估冒算的原则，及时向业主、监理申报进度款，专款专用，不属于公司使用的资金决不占用，并在业主资金发生困难时，我公司在资金方面将给予有力的保障，决不因业主资金不到位而影响整个工程的顺利进行。

（4）材料供应保证措施

    材料、设备能否及时供应至施工现场是确保工程总进度计划能否实现的关键环节，为此本公司将配备具有丰富经验的材料采购人员完成该工程的全部材料、设备的供应工作，并协助业主搞好甲供设备、材料的接、保、检工作。强化材料供应计划的准确性、及时性，最大限度的减少材料积压，使有限的资金得以充分利用，及时向业主提供甲供材料、设备到货清单，严把材料验收关，做到价格明、品牌硬、质保全，杜绝三无产品的发生。

8.3.4技术保证措施

由于施工进度很紧，难免会有小部分改动，我方将安排技术人员进行施工图配合工作，可由我方工程师根据现场实际情况出节点详图，经设计和规划部认可后，再投入施工，以此保证工程进度和工程质量。
9安全和文明施工保证措施及产品保护

9.1安全施工保证措施

A一般规定

（1） 安全施工管理目标：安全生产无重大伤亡事故。

（2） 执行JGJ59-99施工现场管理办法，严格落实JGJ58-88施工现场临时用电管理条例，建立安全生产现场管理台帐。项目部进场后，将由现场值班电工根据现场情况，会同技术部门，制定出临时用电方案，报业主审批。

（3） 坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。建立建全项目经理部各级人员的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

（4） 强化安全生产管理，加强安全生产意识教育，切实落实安全技术措施，在班组之间建立安全竞赛活动，设立流动红旗，奖罚分明。

（5） 项目经理部建立定期安全检查制度，并配备1名专职安全员，3名兼职安全员，负责施工现场的日常安全管理工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施。

（6） 项目经理部建立以经理为首的安全值班轮流制度，并做好安全记录。

（7） 严格执行“安全生产六大纪律”，坚持每月召开一次全体职工安全会议和一周一次班组安全活动，指出安全隐患及改进措施，坚持每日十分钟的班前教育。

（8） 坚持安全生产“三级教育”制度，施工人员在进入施工现场之前，应进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

（9） 坚持安全生产书面交底制度，凡新开的分部分项工程，专业负责人、都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续，其原件应交档案室存档。

（10）现场悬挂安全生产宣传标语，洞口临边除设置防护措施外还须张贴有关的安全标牌，以示提醒。

（11）施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

（12）对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面的形式通知有关人员或施工班组，并限期整改，并将安全管理纳入施工班组任务书、承包书的结算管理，形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

（13）大型设备起吊应严格按吊装方案进行，如需变动吊装方式须经分公司总工及项目专业工程师同意后方可变动。

（14）施工现场动火，按工程进展情况实行动火审批制度，动火现场必须整齐清洁，无易燃易爆品，配备相应的灭火器材，严格执行监护人制度。未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。

（15）施工现场有明确畅通无阻的安全通道，并以箭头提示，通道要设置安全照明，以提供足够的照明条件。

（16）施工现场配备足够的固定灭火器（每个层面不少于10只）施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。

（17）吊装机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不许使用，并按设备说明书进行定期保养。

（18）施工现场的施工用电，应按施工用电方案进行统一布置，消除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸一漏，并有安全可靠的接地，手持式用电机具必须有可靠接地，且导线严禁私自拉接。

（19）施工现场配备足够的防护眼睛、口罩、大头鞋等劳防用品，以确保施工人员的人身安全。

（20）雨季及台风季节施工，应编制详细的雨季施工措施，各施工班组必须按措施严格执行。

（21）建立危险品仓库，并规定严格的领用制度，危险品仓库应由专人负责看护。

（22）成立以项目经理为主的消防、保卫、防汛、抢险突击队，以确保一但发生安全事故后使损失降低到最小程度。

（23）施工中的安全措施应严格按国家和上海市的有关规定进行操作。坚持安全生产“六大纪律”以及本公司安全管理条例。

B风管与部件制作

（1）使用手电钻、电剪刀时，应有防触电措施。操作时，不能用力过猛，以防折断钻头和刀片。

（2）使用折边机时，手拿工作物不要过紧，手离刀口和压脚均须大于20MM。

（3）使用压口机时，应利用机械自动拉走铁皮，不得用力推铁皮。压横接口要先将咬口部分铲掉，以防损坏机械，手离压轮要大于20MM。

（4）使用咬口机时要将铁皮咬口处对好后再开车。风管咬口时，拉杆必须复原后方可开车。开车后手指不得放在轨道上。

（5）使用辊床时，手应离开两压辊的缝隙不小于20MM。

（6）使用弯法兰机时，调节机轮应停车拉闸，手指不得靠近机轮。

    掀起长条材料时，不得碰到对面的人或机具。

（7）生炉子和其它动火时应遵守防火规程和建设单位的动火制度。

     应遵守防爆、防毒、防尘等安全生产有关规定。

（8）进行焊锡时，应戴好手套，不得仰焊。使用的烙铁及盐酸应妥善保管。

C风管安装

（1）在屋面、框架和管架上铺设铁皮时，不应将半张以上铁皮举得太高，以防大风吹落伤人，下班前应将铁皮钉牢或栓好。

（2）吊运风管或材料时，应注意周围有无障碍物，特别注意不得碰到电线。

（3）吊装风管或风机时，应加溜绳稳住，防止冲撞而损坏设备。

     风管、部件或设备未经稳固，严禁脱钩。

（4）不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。

（5）悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。

（6）在平顶天花板上安装通风管道，部件或设备时，事先应检查通道、走栏、吊筋、楼板等处的牢固程度，并应将孔洞，深坑盖好盖板，以防发生意外。

（7）起吊风管，部件或设备前认真检查工具、索具，不得使用有缺陷或损坏的工具、索具，不得使用有缺陷或坏的工具、索具。

D设备安装

（1）设备吊装必须按施工方案规定选用家具、工具以及机械设备。

（2）吊点应按技术资料指定部位。如无据可查，应使吊点设在长以上且不会损坏设备。

（3）钢丝绳吊索挂好后，应稍加受力，以调整使千斤受力均匀，同时也使设备和部件保持平衡，然后再起吊离地5-10CM，检查是否平稳，一切正常后方可正式起吊。

（4）严禁在精加工面、传动轴上捆扎千斤或和撬和杠撬。

（5）设备组装或应位对孔时严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。

（6）设备和附件经固定或放稳，严禁松钩。

（7）严禁易滚动或未经捆扎的工作，随设备和部件一并起吊。

（8）擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理，严禁明火靠近。

（9）拆装部件和调整间隙时，必须切断电源，拆去保险丝并挂上“有人操作，禁止合闸”等警告牌。

（10）拆装配件时（如轴和精密工件）应用铜棒、木锤或橡皮锤，不得用大锤敲打。

（11）将轴吊起后，在其下面检查或手入时，必须将倒链的链子打结保险。

（12）用热装法时加热温度不得超过400℃。

（13）试运转要遵守下列规定：

a.严格遵守专业有关技术规定、制定设备试运转方案，并严格执行。

b.试运转前必须周密检查，并与有关单位和其它配合工种取得联系与配合。

c.先以单机运转合格后再进行联动试车。

d.机械运转时，不得加油、擦洗和修理。当皮带轮转动时，不禁挂皮带。

e.有足够的润滑油和冷却水。

f.电气设备应运转正常。

g.严禁将手和头伸入机械行程范围内。

h.在试运转时，应围有警戒区，严禁无关人员入内。

E中小型机具安全操作

（1） 各种机电设备的操作人员都必须经过专业培训，懂得本机械的构造、性能、操作规程，能维护保养和排除一般故障，操作者还必须经有关部门考核合格后发给操作证方可操作。

（2） 工作时间操作时必须集中思想，服从统一指挥，谨慎操作，不得打闹戏嘻，不得擅离职守或将机械随意交给别人操作。

（3） 各种固定机电设备都必须安装在稳定的基础上或钢性的台架上，不得放置在有倒塌或沉陷的地方。

（4） 机械传动及危险部分必须设置安全防护装置。

（5） 工作前应检查机械各部件是否松动和缺陷，各运转部位是否灵活，待全部检查合格后方可使用。

（6） 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维护保养。

（7） 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳，电动传动装置的金属部件必须做好保护接零和装漏电保护器。

（8） 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须做空载检查，运转正常后方可使用。

（9） 严格实行“一机、一箱、一闸、一漏电”制度。

9.2现场文明施工

1. 严格遵守总包单位定下的各项文明施工制度，由项目经理负责主抓文明施工，施工员分区负责，班组均有一人管文明施工。
2. 项目体对现场管理要统一布置，统一安排，要执行分区负责。
3. 施工员交底必须对文明施工提出具体要求，重要部位要有具体措施书面交底。
4. 对于用房不得有歪斜、破烂等现象，严格按要求做到规范整齐。
5. 操作地点周围做到整洁，干活脚下清，活完落手清。
6. 施工现场堆放的成品、材料要整齐。

7．上班时间严禁串岗，按上级安排完成自身作业，严禁在非工程工作区域逗留，不影响厂区的正常生产，做到施工不挠民。

8． 注意厂区卫生，不随处便溺，工作时间严禁吸烟。

9.3产品保护措施

1. 设备开箱点件后对于易丢失、易损部件应指定专人负责入库妥善保管，各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。设备搬运时明露在外的表面应防止碰撞。
2. 对成品有意损坏的要给予处罚。
3. 对管道、通风保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防止损坏。
4. 各专业施工遇有交叉“打架”现象发生，不得擅自拆改，需经设计、甲方及有关部门协商解决后，方可施工。

5. 预制加工好的管段，应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好，以防丝头生锈腐蚀。

6. 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托架不得作为其他用途的受力点。

7. 洁具在搬运和安装时要防止磕碰，稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

8. 室内沿桥架敷设电缆，宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工时损伤电缆。

9. 插接母线安装完毕，暂时不能送电运行，其现场设置明显标志牌，以防损坏，如有其他工种作业，应对插接母线加以保护。

10. 现浇混凝土楼板上配管时，注意不要踩坏钢筋，土建浇注混凝土时，电工应留人看守，以免振捣时损坏配管及箱、盒移位，如有管路损坏时，应及时修复。

11. 风口成品应采取防护措施，保护装饰面不受损伤。

12. 暂停施工的系统风管，应将风管开口处封闭，防止杂物进入。

13. 空调机组安装就位后，应在系统连通前做好外部防护措施，应不受损坏，防止杂物落入机组内。

14．砖墙及其它材质的墙体开洞、开槽应按图纸要救抚划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机，施工完毕及时修补。

9.4安全保证体系

安全施工组织保障体系

                              
10．售后服务承诺书

尊敬的用户：

作为专业的建筑安装企业，我单位有着良好的事业基础和社会声誉，就贵方的本工程而言，能够参与是我方的荣幸，也是贵方对我们工作的支持和肯定。如若我方有幸中标，项目竣工后，我们将以一流的售后服务来继续为您服务。

按照《建设工程质量管理条例》的有关规定，安装工程保修期为2年，自建设单位竣工验收合格之日起计算。

按照《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，属施工质量问题，保修费用由本单位承担，属其他质量问题，保修费用由责任单位承担。

在保修期内，我们将组成以现场施工项目工程师为首的留守小组，随时处理现场事务，无偿为您培训专业人员和进行业务指导，这是我们应尽的义务，更是我们的责任。在此期间，可以按合同有关条款留部分工程款作为保证金，同时这也是对我方服务的一种约束。

保修期过后，如无特殊情况，我方将撤回留守人员，但这并不表示我们为您服务的结束。以后每半年我们都将有公司人员去贵处定期回访，希望您能把工程质量和服务质量的有关信息及时反馈给我们，以便于我方能把工作做得更好。只要贵方需要，24小时内我们将立即有人员到达。

用户至上，始终是我们的经营宗旨。































安装


资料员





安装


预算


员








暖通施工队





管道施工队





电气施工队





安


装


安


全


员








安


装


材


料


员








安装


质


量


员








暖


通


施


工


员








电


气


施


工


员








管


道


施


工


员








安装项目经济师





安装项目工程师





水电风全体施工班组





项目资料员





电气工程师





调试工程师





项目材料员





通风空调工程师





管道工程师





动态设备





静止设备





电机试运转





清洗加油





系统冲洗





设备试压





附件和表计安装





设备精平





养护





地脚螺孔二次灌浆





设备初步找正找平（初平）





设备搬运安装就位





设备基础检查划线





施工准备





交工验收





设备负荷试运转





设备空负荷试运转





参与运转





优质产品





安装项目经理





项目经理





公司技术质量部





公司总工程师





项目专兼职质量员





调试责任工程师





管道责任工程师





后勤保障部





电气责任工程师





通风责任工程师





劳务操作层





总计划统计调度





专职安全员





班组兼职安全员





安全文明负责人





项目生产经理





项目经理
































































































































































































































































































































