
[image: image1.png]


电气插接母线安装作业指导书
1．适用范围

本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑物的电力照明敷设与配电井内及天棚和敷设于顶板下的插接母线的安装工程。

2．施工准备

2.1 材料 

    插接母线及安装母线所用的专用附件，插接箱、槽钢、角钢、可调整吊杆、铁胀管螺栓、机螺丝，做跨地线用的铜编织线和电力复合脂应符合规范的要求。

2.2 机具

    电工工具、电气焊工具、无齿锯、手锯、压力案子、榔头、錾子、石笔、钢尺、活搬子、线坠、工具袋。

3．施工工艺及技术要点

3.1  工艺流程

[image: image2.png]


     熟悉图纸     支架制作     确定位置     支架安装     找正    母线连接    专用附件支撑    校正    固定 

3.2  技术要点

    母线插接时必须将母线表面擦拭干净，并涂抹电力复合脂，段与段或中途出线相连接时，两相邻段母线及外壳断口应对准，连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

4．操作工艺

4.1  母线的支架，吊架固定点位置的测定。

4.1.1  根据图纸设计与施工规范要求，首先把插接母线的垂直、水平的走向弹出线来或挂上通线，以便于进一步确定固定点间距与固定工序的进行。

4.1.2  根据以上所标出的线段长短，按照规范标准，定出固定点的间距尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。

4.2  插接母线支架、吊架及专用附件的固定

4.2.1  胀管法：先在墙上或地面、顶板下皮上打孔，将膨胀螺栓插入孔内固定。

4.2.2  预埋铁件焊接法：随土建施工按测定位置预埋铁件，拆模后将支架吊架焊在予埋铁件上。

4.3  插接母线敷设：

4.3.1  检查母线外形是否平直，母线与外壳的中心线是否同心。

4.3.2  外壳的防锈处理层是否完好无损。

4.3.3  敷设母线槽时，将各段母线接头擦拭干净，并涂抹电力复合脂。母线搭接应严密牢固，再用U形压板将母线槽外壳与支架、吊架固定牢固。

5．质量标准

5.1 工程质量检查验收按建筑电气施工质量验收规范（GB50303-2002）标准进行。5.2 封闭母线的绝缘电阻不低于20MΩ，每节直线段最长度为3米，各附件齐全。

5.3母线槽安装应横平竖直，不得有明显的扭曲现象，直线敷设时超过40米应设伸缩节，在跨越沉降缝或伸缩缝处应采取适应建筑结构移动的措施。 

5.4  水平敷设时悬挂的吊梁应有调整螺栓，固定点的间距不应大于2.5米，母线槽往吊梁、支架上固定时应采用U形压板，在母线槽外壳的边缘上卡压牢固。

5.5  母线槽接头连接不应在楼板或墙壁处进行，垂直敷设时应在穿过楼板处采用专用的附件支撑，接线箱应插接严密。

5.6  段与段或中途出线相连接时，两相邻段母线及外壳断口应对准，连接部位应封闭良好。

5.7  段与段之间的外壳保护地线应选用截面积不小于16平方毫米的裸铜编织导线，两头压接线鼻子，并应刷锡饱满。紧固在母线槽外壳上，母线槽得首、末端和中间适当的位置与接地干线做电气连接。

5.8  母线槽水平敷设允许偏差不大于5毫米，任意3米直线段内允许偏差不大于2毫米，母线槽垂直敷设允许偏差不得大于5毫米，支持点间距允许偏差不得大于100毫米。

5.9  母线槽与各种管道的最小净距：

	管道类别
	平均净距
	交叉净距

	一般工艺管道
	0.4m
	0.3m

	热力管道
	有保温层

无保温层
	0.5m

1.0m
	0.5m

1.0m


6．成品保护

6.1  安装母线槽时严禁使用裸钢丝绳起吊;
6.2  配电井内母线槽安装完毕后，应将配电井门封堵好;
6.3  敷设封闭母线时，保持屋顶、墙面、地面清洁完整;
6.4  堆放母线槽时，应分类堆放整齐;
6.5  搬运母线槽时，严禁砸碰。







- 1 -
- 2 -

