
[image: image1.png]


电气钢管暗配安装作业指导书
1．适用范围

   本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑的电力及照明管路暗敷设，在墙内混凝土和地下埋设暗配安装工程。

2．施工准备

2.1  材料 

    无折扁和裂缝的电线管和焊接管、管箍、套管、接线盒、铅丝、根母、护口、麻绳、玻璃布、沥青油、配电箱。

2.2  机具

    电工工具、电气焊工具、无齿锯、手锯、弯管器、铁案子、压力、圆锉、榔头、钻子、石笔、钢尺、活搬子、工具袋等。

3．施工工艺

3.1  工艺流程

熟悉图纸    定位    配管    煨弯    锯管    连接    焊保护地线   （在素土内做地管）   刷防腐油    缠玻璃布    刷热沥青

3.2  技术要点

3.2.1  金属箱、盒不得用电气焊开孔

3.2.2  钢管进箱盒应排列整齐，严禁管斜插入箱盒内。

3.2.3  煨弯处不应凹扁过大，弯曲半径应大于管径6倍。

4．操作工艺

4.1   根据图纸设计要求找出开关、灯位、插座、闸箱位置进行管路敷设，配管时往上甩管口时不易过长，管进盒里外应带根母，根口应与里口根母平，焊好跨接地线、盒、管口用麻绳堵好，然后用铅丝绑扎牢固，朝上管口应堵好管口，防止杂物掉进管内。

4.2  砖墙上立管随瓦工砌墙时砌在墙内，为了箱盒平正，可将管先立距箱盒标高偏差200mm左右，然后将箱盒稳好，再用套箍接短管进箱盒，管口进箱盒不得大于5毫米。

4.3  各种隔墙剔槽时，应根据管外径两边画线，槽宽壁管外径大2毫米，应用快錾子剔，加气板墙应用云石锯切两边，再用錾子剔槽深，应使在放管后，管上面应有15毫米的保护层。

4.4  素土内配管还需刷防腐油，缠两层玻璃布，然后刷热沥青。

4.5  跨接地线按明管要求做。

4.6  管路连接，电线管连接必须丝接，两个管口连接处应是管箍中心，焊接管可采用套管连接，用电焊将管套箍焊好。

5．质量标准

5.1  管径应与设计图纸相符，管材不应有折扁和裂缝，无砂眼，无楞刺和凹扁现象。

5.2  箱盒及露出地面的管口位置应准确，安装应平整牢固。

5.3  保护地线必须连接一体，焊接牢固可靠，焊接处要清除焊药，如在素土内应刷防锈漆或做防腐处理。

5.4  敷设时应沿最近线路敷设，并应尽量减少弯曲，弯曲处不得有裂缝，弯扁度不应大于管外径的1/10，弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋入灰墙内深度不应小于15毫米。

5.5  防腐处理无遗漏，箱盒不得用电气焊开孔，应用电钻根据管径规格进行开孔。

5.6  管口进箱盒时应与箱盒里口平，有根母者与根母平，多根管进箱盒时应排列整齐，管口光滑无毛刺。

5.7  管路遇煤气、热力管路时，平行距离不得小于500毫米，交叉距离不得小于150毫米，如达不到要求时应作隔热处理。

5.8  管路全长30米以内无弯者不加盒，全长超过20米有一个弯，全长超过15米有两个弯，全长超过8米有三个弯者均应加盒。

6．成品保护

6.1  钢管敷设完后应将灯头、电门、接线盒等处及露出地面的管口用麻绳封堵好，防止抹灰和浇制混凝土时将管路堵塞。

6.2  在浇筑混凝土时必须有专人看管，以防管路堵塞和位置偏移。










- 1 -
- 2 -

