铁路施工作业指导书范本—土 方 施 工篇

土 方 施 工 作 业 指 导 书

施工方法及操作注意事项

一、机械挖(填)土

    1、土方开挖前，应做好拆迁障碍物、设置排、防水措施等工作，并保证施工现场供

水、电、风及道路畅通。

    2、基坑开挖程序一般是：测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足

顶留土层等。相邻基坑开挖，应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。

    3、开挖基坑时，首选开挖机是反铲，当斗引一次到不了基坑底的，可以分层开挖，

开挖至基底时，四周边缘应顶留三角土人工外挖；如遇面积较大的基坑也可采用正铲

或其他机械，正铲开挖应先形成一条先锋槽，再向两侧开挖，一般先锋槽一次到位。

    4、适合反铲开挖的基坑，反铲履带前缘距挖方边缘最小距离应达到800mm。

    5、高度在5m以内的基坑放坡开挖，如坡顶距挖方边缘lm之内无荷载，坑壁不需

支撑，其边坡比(高：宽)按不同土质分别控制为：

    中密砂土及降水后软土          l：1；

    中密碎石类土(充填物为砂土)    1：0．75；

    硬塑的粉土                    1：0．67；

    中密碎石类土(充填物为粘性：上)    1：o．5；

    硬塑的粉质粘土                1：0．33；

    老粘性土、软石                1：0．1；

    坡顶距挖方边缘1m之内有重物堆载或经常行驶重车应按规范参照以上值适当

放缓边坡；

雨季施工或地下渗水量大，应根据实际情况对基坑边坡采取护面措施。
P8页缺

Zo：——计算点离换算后的土“顶面”距离。
    土压力确定后，即可按受力分析设计确定柱桩、斜撑的断面、间距及挡土板所用材料和厚度。柱桩、斜撑根据工地情况可用木枋、预制砼柱及钢管等；挡土板一般采用旧木模板，迎土面以较为光滑为好。
关于桩基围护及降排水系统，应单项作施工组织设计，本指导书不再赘述。
	结构类型
	填  土  部  位
	压实系数Lc

	砌体承重结构  和框架结构
	在地基主要持力层范围内
在地基主要持力层范围以下
	>O．96
0．93~0．96

	筒支结构和    排架结构
	在地基主要持力层范围内  
在地基主要持力层范围以下
	0．94~0.97  
O．91~O．93

	一般工程
	基础四周或两侧一般回填土  室内地坪、管道地沟回墒土  
一般堆放物件场地回填土
	O．90
0．90
0．85


8、机械填土方，要求由下而上分层铺填，每层虚厚度一般不大于3填土明压实(密实度)要求见表。
填土明压实系数λc(密实度)要求
注：压实系数Ac为土的控制干密度Pd与最大干密度Pd的зx的比值。
填土区如有地下水或滞水，应先在四周设置排水沟和集水井，施工期间应将水位降至填土方以下。
二、人工挖(填)土
1、机械挖土方，为避免超挖，在设计标高面上预留200-300mm厚用人工挖除；机挖边坡应比规定坡度略缓，然后用人工修整。
   2、人工开挖沟槽土方，当沟槽深度大于1．2m时，一般应在沟槽内侧设支撑如图示。
但如是坚硬的粘土，或充填物为粘性上的碎

石类土，开挖深度在2m以内，可不作支撑。

3、开挖深度在3m以内，挡土板允许适当间

隔，立柱采用支模用的木枋，止柱间距一般在1．

5m左右，水平支撑用木楔同立柱顶紧；如挡土板         图 P10 页
采用旧木模水平放置时，也可采用钢管立柱、钢管

水平撑。2m～3m深沟槽，应分层开挖，当挖至1m

1．5m后，进行第一层的支撑；支撑毕，再往下开挖第二层。
3m以上开挖，挡土板应连续设置，其他要求同上。如场地允许可以采用放坡办法开挖.（坡比见一.5.） 

 4、人工填士方一般用手推车送土，从场地最低处开始，自下而上分层铺填，每层铺

土厚度按以下规定；

采用木夯分实：砂质土不大于300mm：

              粘性土不大于200mm。

采用打夯机械：任何土质均不大于300mm。

5、分段填筑时，交接处应填成阶梯形，该处土方虚铺时比规定标高略高30-50mm，加强夯实至规定标高。

墙基及管道回填应在其两侧用细土同时回填，防止墙基及管道中心线偏移。

三、深基础施工

重大工程项目的地下深基础土方开挖施工，必须预先做好围护和止、排水等施工方案，井要通过当地行业主管部门的有关专家论证。

深基础土方开挖，必须根据当地上质情况作好具体的止、排水措施。在淤泥质土壤中，可根据情况设置钢筋混凝土搅拌止水桩等；在粉砂、轻亚粘上等渗透系数较小的

土层中，可根据情况设置轻型井点降水；在杂填土中，可根据情况设置不同类型的集水井，进行地表水等的截流。

在基坑内可设置明沟排水或敷设暗沟导水。

当采用机械挖土时，地下水位应经常低于开挖底面不少于0．5m。

地下室土方在开挖过程中，应严格做好基坑周围的沉降观测和变形观测。
