	[image: image4.png]e AT

zhulong.com



[image: image5.png]e AT

zhulong.com



[image: image6.png]e AT

zhulong.com




***二线管道工程（西段）

第3B标段线路工程
16#阀室施工方案
编   码



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	用于施工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	版本
	日期
	文件状态
	承包商起草人
	承包商校审人 
	承包商批准人
	EPC审核人
	EPC批准人

	编制单位：


[image: image7.png]e AT

zhulong.com



[image: image8.png]e AT

zhulong.com



[image: image9.png]e AT

zhulong.com



目  录

[image: image10.png]e AT

zhulong.com



[image: image11.png]e AT

zhulong.com



11、编制依据


11.1 EPC下发文件


11.2 图纸资料


11.3 国家现行法令法规，地区行业颁发的相关管理规定


21.4 施工技术标准及验收规范


22、工程概况


22.1 概要


32.2 自然地理条件


33、施工部署


33.1 总体部署


33.2 组织及分工


43.3 施工时间安排


44 土建施工


54.1 施工准备


64.2土建主要施工要求


104.3模板工程


114.4混凝土工程


145工艺管线施工


145.1  施工流程


155.2  施工准备


165.3  主要施工工序


346质量保证体系


346.1质量方针


346.2质量目标


356.3质量控制机构


376.4质量监督与检查


386.5现场文明施工控制


[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]e AT

zhulong.com



[image: image14.png]e AT

zhulong.com



397、劳动力需求计划


408、施工主要机具、设备需求计划：


419 HSE管理措施


419.1安全管理


449.2环境保护措施


4510 施工工期保证措施


4510.1计划控制


4510.2 现场控制


4611 施工区域平面图





[image: image15.png]e AT

zhulong.com



[image: image16.png]e AT

zhulong.com



[image: image17.png]e AT

zhulong.com



1、编制依据
1.1 EPC下发文件 

1.1.1《站场、阀室管道安装作业指导书》
1.2 图纸资料

1.2.1《16#阀室总图施工图》07561施总04
1.2.2《16#阀室工艺设备区》建-L1243
1.2.3《16#阀室轴侧图》管-L653 
1.2.4《16#阀室征地地图施工设计》总-L533/1
1.2.5《16#分输阀室工艺安装图》管-L653
1.3 国家现行法令法规，地区行业颁发的相关管理规定

1.3.1《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部1996年第3号令) 

1.3.2《健康、安全与环境管理体系》（Q/SY1002.1-2007） 

1.3.3《环境空气质量标准》（GB3095－2001） 

1.3.4《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 

1.3.5《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 

1.3.6《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93） 

1.3.7《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90） 

1.3.8《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） 

1.3.9《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-1996） 

1.3.10《***集团公司生产安全事故管理办法》（中油安字〔2007〕571号 ） 

1.3.11《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日全国人民代表大会通过，2002年11月1日实施)

1.3.12《石油天然气管道安全监察与管理暂行规定》(中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第17号) 

1.3.13 《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日)
[image: image18.png]e AT

zhulong.com



[image: image19.png]e AT

zhulong.com



[image: image20.png]e AT

zhulong.com



[image: image21.png]e AT

zhulong.com



[image: image22.png]e AT

zhulong.com



1.3.14 《中华人民共和国土地管理法》(1999年1月1日)

1.3.15《建设工程监理规范》 GB50319-2000 

1.3.16《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日) 

1.3.17《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年12月1日) 

1.4 施工技术标准及验收规范

1.4.1《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》（SY0402-2000）
1.4.2《***二线管道工程站场安装技术规范》（Q/SY GJX 
0120-2007）

1.4.3《石油天然气金属管道焊接工艺评定》（SY/T 0452-2002）

1.4.4 《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-2006）
1.4.5《***二线管道工程无损检测规范》（Q/SY GJX 0112-2007）

1.4.6《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236）

1.4.7《工业金属管道工程施工及验收》（GB50235）

1.4.8《***管道工程焊接施工及验收规范》（Q/SYXQ4-2003）
2、工程概况
2.1 概要
16#阀室为***二线管道工程*****干线阀室之一。阀室位于****县，总占地面积约5.77亩。本阀室工艺天然气管道设计压力为12MPa，阀室主要包括以下两个主要区块：阀组区和放空区。各类工艺管线136m、阀门6个、管件21个。
2.2 自然地理条件
2.2.1 地形、地貌

呼图壁县地形南北狭长，地势南高北低。自东南向西北倾斜。地貌分山区、平原、沙漠三大部分。16#阀室位于呼图壁县中部处于冲积平原地段。
 

2.2.2 气候条件

16#阀室所属区域为新疆维吾尔自治区昌吉自治州地区，属欧亚大陆腹地，为典型的大陆型干旱气候，雨量稀少，气候干燥，夏季炎热。最热时期[image: image23.png]e AT

zhulong.com



[image: image24.png]e AT

zhulong.com



[image: image25.png]e AT

zhulong.com



[image: image26.png]e AT

zhulong.com



为7-8月，年平均气温7.3℃，最冷月平均气温-9.9℃，最热月平均气温22.7℃，极端最高气温38.8℃，极端最低气温-27℃；年总蒸发量最大2399.0mm；年平均降水量301.7mm，年最大降水量419.2mm；降水一般集中于6、7、8、9月，往往以阵雨、暴雨的形式发生。最大积雪厚度43.0cm。常年以西北风为主，平均风速2.3m/s；瞬时最大风速33.1m/s，风向S。

标准冻结深度1.33m，极端冻结深度1.62m。

2.2.3 地下水位
根据设计资料，地下水较深，勘探深度越150m。

2.2.4 交通情况

场地交通条件较好，施工场地开阔，利于施工设备及人员进场。

3、施工部署

3.1 总体部署
根据现场实际情况和阀门到货日期情况，阀室施工周期为2009年4月1日至2009年8月20日。
3.2 组织及分工
成立16#阀室施工领导小组，负责全线阀室的组织工作。

组  长：  项目经理
副组长： 项目副经理  项目安全总监
组 员： 
[image: image27.png]e AT

zhulong.com



[image: image28.png]e AT

zhulong.com



[image: image29.png]e AT

zhulong.com



[image: image30.png]e AT

zhulong.com



[image: image31.bmp]组织机构图：

3.3 施工时间安排
阀室施工工期为2009年4月-8月，主要包括阀组区和放空区的施工，工期计划如下：
	序号
	阀室施工
	施工时间（天）
	开工日期
	完工日期
	备注

	1
	土建施工
	112
	2009-5-1
	2009-8-20
	　

	2
	工艺安装施工
	55
	2009-6-1
	2009-7-25
	　


4 土建施工
土建施工主要包括：门柱、铁丝网围墙、设备基础、砖砌的围墙基础以及阀室道路。
4.1 施工准备

4.1.1技术准备

4.1.1.1图纸会审及设计交底

对施工图进行图纸自审及与设计会审，有问题及时提出，由设计明确答复后才能施工，避免失误。做好图纸会审及设计交底记录，作为施[image: image32.bmp][image: image33.jpg]=
[\:‘5-?
X

can e e e -

- en an o o

|
) s !

| S




[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.bmp]工依据及交工资料。

4.1.1.2编制施工技术文件

在图纸会审的基础上，组织专业技术人员编制施工方案、作业指导书等施工技术文件（报业主或监理审查认可），针对本工程情况确定具体施工方法以及技术质量要求，以指导施工。

4.1.2建立质量保证体系，健全组织机构，明确岗位职责。
4.1.3技术交底

在施工前，向班组进行技术交底，明确施工程序及技术质量要求，施工重点、难点及相应措施。准备好施工记录表格。

4.1.4现场准备
4.1.4.1现场临时设施：现场设置材料仓库，加工预制场地，工具房，生活用房等生产生活临时设施。
4.1.4.2准备有关施工机具：将施工所需各种施工机具如：挖掘机、汽车、机动翻斗车和手推车、钢筋加工机械、木工机械、模板、脚手架、吊车等按进场计划组织进场。

4.1.4.3 防雨、防潮棚布、通风照明设备准备。

4.1.4.4建立现场测量控制网

根据业主或监理提供的测量基准桩，测设现场测量控制网（坐标和标高），设置并保护好控制桩。各建、构筑物单体放线可依据控制网测设。测量仪器采用经纬仪配合水准仪，由专业人员进行测量。基础施工时，每一轴线设置龙门板桩，以便控制基础轴线和标高。

[image: image37.bmp][image: image38.png]


[image: image39.png]


4.1.5材料准备
4.1.5. 材料进货及进场检验：所有进场材料必须具有产品质量证明书或出厂合格证，其各项品质指标满足设计和规范要求。主要材料按材料检验程序进行外观和物理化学性能现场抽检，合格后报业主或监理审查认可才能使用。
4.1.5.2试配试验：施工配合比需要有资质的试验室确定。

4.1.5.3分类存放及标识：各种材料按品种、规格分类存放，并做好明显标识，以防混用。易受潮变质的材料如水泥等必须入库存放，防雨防潮。

4.2土建主要施工要求
4.2.1土方与基坑工程

土的基本性质与工程施工有关，在施工之前应详细了解设计方提供的《岩土勘察报告》，避免造成工程事故。

土方与基坑工程施工中的质量控制要点：

4.2.1.1对定位放线的控制

控制内容主要为复核建筑物的定位桩、轴线、方位和几何尺寸。

根据规划红线或建筑物方格网，按设计总平面图复核建筑物的定位桩。可采用经纬仪和标准钢卷尺或全站仪进行检查校对。按设计基础平面图对基坑、槽的灰线进行轴线和几何尺寸的复核，并检查方向是否符合图纸的朝向。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离一般大于两倍的挖土深度；水准点标高可引测在已建成的沉降已稳定的建筑物上，或在建筑物稍远的地方设置水准点并加以保护。挖土过程中要定期进行复测，校验控制桩的位置和水准点标高。

4.2.1.2对土方开挖的控制

控制内容主要为检查挖土标高、截面尺寸、放坡和排水。

土方开挖一般应按从上往下分层分段依次进行，随时做成一定的坡势。如用机械挖土，深5m以内的浅基坑可以一次开挖。在接近设计坑底标高或边坡边界时应预留200～300mm厚的土层，用人工开挖和修整，边挖边修坡，以保证不扰动土和标高符合设计要求。遇标高超深时，不得用松土回填，应用砂、碎石或低强度等级砼填压（夯）实到设计标高；当地基局部存在软弱土层，不符合设计要求时，应与勘察、设计、建设部门共同提出方案进行处理。

截面尺寸应按照龙门板上标出的中心轴线和边线进行，经常检查挖土的宽度，检查可用经纬仪或挂线吊线锤进行。

挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水位应保持低于开挖面500mm以下。

4.2.1.3基坑（槽）验收

基坑开挖完毕由施工单位、设计单位、监理单位或建设单位、质量监督部门等有关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。一般用表面检查验槽法，必要时采用钎探检查、或洛阳铲检查，经检查合格，填写基坑槽验收、隐蔽工程纪录，及时办理交接手续。

4.2.1.4土方开挖与基坑工程质量验收标准详见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）

4.2.2钢筋工程
4.2.2.1钢筋进场时，按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。同时检查产品合格证、出场检验报告。

4.2.2.2钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

4.2.2.3钢筋的连接方式，可分为绑扎搭接、焊接、机械连接等。由于钢筋通过连接接头传力的性能总不如整根钢筋，因此设置钢筋连接原则为：钢筋接头宜设置在受力较小处，同一根钢筋上宜少设接头，同一构件中的纵向受力钢筋接头宜相互错开。

4.2.2.4直径大于12mm以上的钢筋，优先采用焊接接头或机械连接接头。
4.2.2.5当受拉钢筋的直径大于28mm以及受压钢筋的直径大于32mm时，不采用绑扎搭接接头。

4.2.2.6轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

4.2.2.7直接承受动力荷载的结构构件中，其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头。

4.2.2.8同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率符合设计要求。

4.2.2.9钢筋安装完成之后，在浇注混凝土之前，进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

（1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

（2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

（3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

（4）预埋件的规格、数量、位置等；

（5）钢筋隐蔽验收前，应提供钢筋出厂合格证和检验报告及进场复检报告，钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。

（6）钢筋工程具体要求参见《混凝土结构施工质量验收规范》（GB 50204-2002）及其他有关标准规范要求。

4.3模板工程
4.3.1模板及其支架根据工程结构形式、荷载大小、地基土类型、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。

4.3.2在浇筑混凝土之前，对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，需要对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时，及时进行处理。
4.3.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施按方案执行。
4.3.4安装现浇结构的上层模板及支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下两层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

4.3.5在涂刷模板隔离剂时，不得损污钢筋和混凝土接槎处。
4.3.6模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土之前，木模板浇水湿润，但模板内不得有积水；

4.3.7模板与混凝土的接触面清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

4.3.8浇筑混凝土前，模板内的杂物清理干净；

4.3.9对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其跨度按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000；

4.3.10模板安装的允许偏差、检验方法及其他具体相关要求参见《混凝土结构施工质量验收规范》（GB 50204-2002）及其他有关标准规范要求。
4.4混凝土工程
4.4.1水泥进场时对其品种、级别、包装和出厂日期等进行检查，并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合国家有关标准规定的要求。

4.4.2水泥贮存时间不宜过长，对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月时进行复验，并按照复验结果使用。

4.4.3进场时要按照有关标准规定进行复检，至少要进行颗粒级配和含泥量检验。在运输、装卸和堆放过程中，防止离析和混入杂质，并应按照规格、产地和种类单独存放。

4.4.4石子在进场时要按照有关标准规定进行复检，生产厂家和供货单位应提供产品合格证及质量检验报告。在运输、装卸和堆放过程中，防止离析和混入杂质，并应按照规格、产地和种类单独存放。

4.4.5混凝土搅拌时严格掌握混凝土材料配合比。在搅拌机旁挂牌公布，便于检查。搅拌时间不少于120s。

4.4.6混凝土搅拌完毕后，按要求检测混凝土拌合物的各项性能：混凝土拌合物的稠度，在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测。每工作班不应少于1次。在检测塌落度时，还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水性，全面评定拌合物的和易性。

4.4.7在混凝土输送中，应保证混凝土在运至浇筑地点后不离析、不分层、组成成分不发生变化，并能保证施工所必须的稠度。如出现离析或分层现象，应对混凝土进行二次搅拌。
4.4.8在浇筑工序中，应控制混凝土的均匀性和密实性。混凝土拌合物运至浇筑地点后，应立即浇筑入模。在浇筑过程中，如发现混凝土的均匀性和稠度发生较大的变化，应及时处理。

4.4.9浇筑混凝土时，注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内泄出进行浇筑时，其自由倾落高度一般不超过2m，在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜槽等下料。

4.4.10浇筑竖向混凝土前，底部先填以50-100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。

4.4.11浇筑混凝土时经常检查模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔的情况，当发现有变形、位移时，立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土初凝前修复好。

4.4.12混凝土在浇筑及静置过程中，采取措施防止产生裂缝。混凝土因沉降和干燥产生的非结构性的表面裂缝在混凝土终凝前修复。

4.4.13梁、板应同时浇筑混凝土。较大尺寸的梁、拱和类似的结构可单独浇筑。但施工缝的设置必须符合有关规定。

4.4.14混凝土质量检验参见《混凝土结构施工质量验收规范》（GB 50204-2002）及其他有关标准规范要求。

5工艺管线施工
工艺管线包括：阀组区工艺及防空区工艺管线。
5.1  施工流程

5.2  施工准备

5.2.1  技术准备

（1）编制技术措施：施工前由技术人员编制管道施工技术措施和管道安装的质量检验计划，上报业主及监理审批。

（2）绘制单线图：本工程中的所有管道实行单线图施工。技术人员根据设计施工图纸和工艺流程图绘制单线图，作为指导施工用的现场资料。管道的对接焊缝以圆点表示，并标注出焊缝编号，焊缝编号按介质流向顺序标注，焊缝编号要保证几份单线图编号一致，并和探伤申请、探伤记录、管道焊接工作记录以及其它焊接管理文件的焊口编号一致。

（3）技术交底：开始施工之前，由项目部工程部组织对施工班组进行现场施工技术交底。交底内容包括：工程内容及工程量、施工方案、关键技术、特殊工艺要求、安全措施、质量标准、工序交接要求及其它注意事项。

（4）准备施工过程中要用到的施工记录表格和焊接工艺评定。

（5）审图及清料，提前发现问题并会同设计、监理共同解决。

5.2.2  材料验收

（1）工程消耗材料

工程消耗材料到货后，应索要其质量证明书、合格证、力学分析报告和证明文件等，并根据相关标准检测其技术参数，填写进场材料报验单报监理公司，经监理公司审核同意且合格的材料方能使用。

（2）工程自购料

工程自购料到货后，检验其质量证明书、出厂合格证、使用说明书、商检报告及其他质量证明文件等是否与实物相符，按设计技术要求核对其规格、型号及材质，由供应部门填写进场材料报验单报监理公司进行审核，不合格的材料不能使用。

（3）甲供料

由业主采购的设备、材料到达现场后，与施工单位的交接包括以下内容：

A、资料交接：磅码单或检验单、装箱单、质量证明书、说明书、非标准件图纸等。

B、实物交接：检查实物数量及包装有无破损、污染、受潮，件数是否缺少，包装方法和包装标识是否符合规定。

5.3  主要施工工序

5.3.1  管线预制

（1）管道预制的要求如下：

A、管道的预制加工按单线图施工。

B、由于阀室内使用的钢管及管件材质多，不同材质之间的焊接工艺不相同，所以在使用钢管及管件时应仔细核对材质，严禁用错材质。

管口内外表面进行清洗，管端20mm范围内无油污、油漆和污垢，呈现金属光泽。管端部10mm范围内螺旋焊缝或直缝余高打磨掉，并平缓过渡。

管道预制加工后，由施工的管工或技术人员及时在管段上标明管线号、焊缝编号、焊工号。

（2）管子切割、开坡口

管子的切口质量必须符合下列要求：

a．切口表面平整，不得有裂纹、重皮、毛刺、熔渣、氧化铁、铁屑等；

b．切口表面倾斜偏差为管子直径的1%，但不得超过3mm。

C．根据相关焊接工艺规程坡口尺寸要求对坡口进行加工。所有管件端部加工的焊接坡口，其内、外尺寸应与之相焊接的管道基本一致。 

（3）管道预制、组对

A、管道组对前，对坡口及其内其表面用手工或机械进行清理，清除管道边缘100mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物。

B、合理选用对口器。

管道组对符合下表规定：

	序号
	检 查 项 目
	要       求

	1
	坡口
	符合焊接工艺规程要求

	2
	管内清扫
	无任何杂物

	3
	管口端部清理（20mm范围内）和修口
	管口完好无损，无铁锈、油污、油漆等

	4
	管端螺旋焊缝或直缝余高打磨
	端部10mm范围内余高打磨掉，并平缓过渡

	5
	两管口螺旋焊缝或直缝间距
	错开间距大于或等于100mm

	6
	错边和错边校正要求
	错口小于或等于2mm，沿周长均匀分布

	7
	钢管短节长度
	大于管径，且不小于150mm

	8
	过度坡口
	厚壁管内侧打磨至薄壁管厚度

	9
	手工焊接作业空间
	大于400mm

	10
	半自动焊接作业空间
	大于500mm（距管壁），沟下组焊大于800mm


C、管道预制要留有调整活口，预制完毕的管段将内部清理干净，封闭管口，严防杂物进入，编上区号、管线号、焊工号、焊道号，并妥善保管。
5.3.2  钢管防腐

（1）施工程序


（2）施工方法及质量标准

A、材料验收 

a．防腐材料必须具有产品质量证明书或出厂合格证，其规格、性能等技术要求要符合相应技术文件的要求；

b．抽样检查：抗拉强度、抗压强度、容重、耐热性等指标要符合标准或产品说明书的要求；

B、喷砂除锈

a．所有的钢表面在防腐施工前都必须进行喷砂处理。

b．喷砂前所有的粗糙焊口、毛刺、尖锐突起、焊接飞溅、线形锋口和其他类似的表面缺陷都打磨掉；金属表面的油污等污染物清洗干净。

c．喷砂要连续进行,喷枪与管道表面要保持垂直,以匀速沿管道轴线往复移动,从管顶到管底逐步进行。

d．喷砂除锈的合格标准符合标准及有关标准、规范的要求：金属表面无灰尘、氧化物、锈、腐蚀产物、油漆或者其他杂物。 

C、露空管道及管件防腐

a．采用喷涂法进行喷涂底漆和面漆；

b．喷涂第一道底漆要在喷砂除锈后四小时之内完成；

c．在喷涂前用刷子及干燥空气清除所有的喷砂残留物、残渣及水气；

d．喷涂表面要光滑均匀、无流痕、夹杂、碎片；

e．在第一层底漆检查合格且彻底干燥后方可进行第二层底漆的喷涂；

f．管线安装完毕进行面漆的喷涂，面漆喷涂前要进行底漆破损处的修补，底漆修补合格后方可进行面漆的喷涂；

D、埋地管道防腐

a．涂料按照产品说明书进行配置；

b．采用喷涂法进行喷涂底漆和面漆；

c．喷涂第一道底漆要在喷砂除锈后二小时之内完成；

d．埋地管道下沟前，应使用电火花检漏仪对管道防腐层进行检测，并采用埋地管道防腐相同工艺进行补伤。

e．埋地管道防腐必须在防腐层实干后方可下沟。

E、凡遇到下列情况之一者,若不采取有效的措施,不得进行涂刷作业;

a．风、雨、雪、雾

b．环境温度低于５℃或高于４０℃

c．灰尘过多

d．被涂表面温度高于６５℃

e．环境温度相对湿度大于８５％

f．金属表面结露

5.3.3  线路截断阀吊装

（1）阀室所在位置交通较为便利，设备及材料可以直接运至现场。根据主阀的体积、重量以及结构特点，经过严密计算及最大安全考虑，拟采用80T吊车配备1寸钢丝绳进行吊装。吊车坐在距离基础基坑边4m处。在吊装前需要进行夯实回填，先自然地坪下挖50cm，后用砾石下铺30cm，上部用3：7灰土进行夯实回填平整处理。确保足够地耐力，保证吊车及拖车正常行使。支腿位置是加4块12mm厚钢板1*1m。
 (A) 汽吊车作业半径计算

汽车吊支腿横向跨距L1，阀门机基础宽度L2

则汽车吊作业半径Rmin=1/2（L1+L2）

经查《80t汽车吊性能作业表》，80t汽吊支腿全伸后横向跨距L1=6.9m；

 (B) 汽吊臂杆选择

拖车高度H1=0.9m

平衡粱以下钢丝绳的长度H2=4.4m

30t卡扣高H3=0.3×2=0.6m

平衡梁垂直向高H4=0.6m

平衡梁以上绳扣按夹角，则钢丝绳竖直向投影高H5=4.4×sin60°

卸车时预提升高度H6=0.2m

则一台汽车吊净提升高度
Hmin= H1+H2+H3+H4+H5+H6

 =0.9+1.4+0.6+0.6+3.8+0.2=7.5m

经查《80t汽车吊性能作业表》，80t吊车在臂杆长度为14m，作业半径为8m的情况下，80t汽车吊最大起重量27.5t，根据80吨吊车性能表查，作业半径为8m的情况下，吊车的单机承载阀门负荷为20.1t，故阀门吊装作业，采用80t吊车进行吊装作业完全可以满足设备的安全吊装需要。


[image: image2.jpg]



（2）阀门本体上有设备吊装吊耳的可采用其自带的吊耳。

（3）阀门吊装式必须在吊钩下加装平衡梁，以防止钢丝绳对阀杆的摩擦。根据阀门的尺寸及80T主吊钩吊绳的夹角，平衡梁为承压弯组合杆件结构，选用Φ273×10无缝钢管，材质A3钢。长度为 1.4m。

平衡梁以上钢丝绳拉力P=12t

平衡梁受压力P2=P×cos60°=10.4t 

允许压力: P1=δφF 

查表A3钢: δ =1850kg/cm 2 

查表钢管纵向弯曲折减系数: φ =1. 

则P1=1850×1×14=27700kg=27.7t 

即钢管可承受压力P1> P2，故平衡梁满足要求。


（4）设备在吊装前，必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确；检查设备的吊耳是否符合吊装要求。
（5）试吊前检查确认；吊装总指挥进行吊装操作交底；布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容；起吊放下进行多次试验，每次起吊高度不高于200mm，每次起吊稳定3min然后放下，使各部分具有协调性和安全性；复查各部位的变化情况等
（6）由总指挥正式下令各副指挥，检查各岗位到岗待命情况，并检查各指挥信号系统是否正常；各岗位汇报准备情况，并用信号及时通知指挥台；正式起吊，使设备离开临时支座200—300mm 时停止，并作进一步检查，各岗位应汇报情况是否正常；撤除设备支座及地面杂物，继续起吊。
5.3.4  焊接

（1）焊前准备及要求

A、焊工必须有相应的资格证才准上岗。

B、管道焊接前应有防风措施。

C、焊接所用母材和焊接材料应具备出厂质量合格证书；

（2）焊接环境要求

见***二线工程站场/阀室焊接工艺规程。

（3）焊材要求

焊接材料应满足以下要求：

A、焊条无破损、变色，无油污杂物；焊丝无锈蚀、污染现象；焊剂无变质现象；保护气体的纯度和干燥度应满足标准、规范的要求。

B、焊条使用前按产品说明书进行烘干。在无要求时，低氢型焊条烘干温度为350℃～400℃，恒温时间1h～2h。焊接现场应设恒温箱（筒），温度控制在1000℃～1500℃，随用随取。当天未用完的焊条应收回，重新烘干后使用，但重新烘干次数不得超过两次。纤维素焊条在包装良好没有受潮时，可不烘干。若受潮时应进行烘干，烘干温度为800℃～1000℃，烘干时间为0.5h～1h。
C、在焊接过程中出现的焊条药皮脱落、发红或严重偏弧时应立即更换。

（4）焊接

A、管道焊接

管道焊接执行业主下发的焊接工艺规程。

B、焊接要求

a．施焊时严禁在坡口以外的管壁上引弧，焊机地线有可靠的连接方式，以防止和避免地线与管壁之间产生电弧而烧伤管材。

b．两相邻管的直管焊缝在对口处相互错开，距离不小于100mm。

c．撤离外对口器前完成根焊的50%以上，且焊完的焊道沿管周长均匀分布，对口支撑或吊具在完成全部根焊道后方可撤离。

d．焊道的起弧或收弧处应相互错开30mm以上。根焊完成后，用砂轮机修磨清理根焊道。

e．管道焊接时根焊必须熔透，背面成型良好；根焊与热焊宜连续进行，其它层间间隔也不宜过长，当日焊口当日完成。每遍焊完后认真清渣，清除缺陷后再进行下一道工序。

f．修补处长度应大于50mm，相邻两修补处的距离小于50mm时按一处缺陷进行。

C、管道对接焊缝应符合下列要求

a．相邻两道焊缝的距离不得小于1.5倍的管道公称直径，且不得小于150mm；

b．管道对接焊缝距离支吊架不得小于50mm，需要热处理的焊缝距离支吊架不得小于300mm；

c．管道对接焊缝距离弯管起点不得小于100mm，且不小于管外径；

d．直缝管的直焊缝应位于易检修的位置，且不应在底部。

D、焊缝标识

每道焊口完成后，对焊口进行标识。焊口编号按管线内介质流向从1号编起，标识如下例：


[image: image3]
（5）焊缝检验与验收

A、外观检查 

管道对接焊缝焊接完毕后，均进行100%外观检查。其外观检查符合下列规定：

a．焊缝外观成型均匀一致，焊缝及其附近表面上不得有裂纹、未融合、气孔、加渣、飞溅等缺陷；

b．焊缝与母材平滑过渡，焊缝表面余高0～1.6mm，局部不大于2mm。超标部分进行打磨，打磨后与母材圆滑过渡。打磨时不得伤及母材。

c．其他焊口尺寸按照焊接工艺规程执行。

B、焊缝无损检测

a．焊缝外观检查合格后，应按照设计文件的要求进行焊缝的无损探伤。

b．管道对接焊缝无损检测应按《石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量等级》SY/T 4109的规定执行。

c．不能进行超声波或射线探伤的部位焊缝，按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97进行渗透或磁粉探伤，无缺陷为合格。

d．探伤结果为不合格的焊缝根据缺陷确定返修或是割口。

5.3.5  管道、阀门、管支吊架安装

（1）管道安装安装原则

A、先地下管道后地上管道；

B、先大管道后小管道；

C、先高压管道后低压管道；

D、先特殊材质管道后普通管道；

E、管道安装要求

（2）管线在安装前应办理工序交接手续，注意检查标高、几何尺寸、方向应符合设计图纸要求，管架检查合格后才能安装。安装时按照先下层后上层，先大口径管线后小口径管线的顺序进行安装。

（3）管道安装前，与管道连接的设备、管架、管墩都已经安装固定完毕，管架、管墩的坡向、坡度符合设计要求。逐件清理管道组成件内部砂土、铁屑、焊渣及其他杂物，有特殊要求的管道按设计要求进行清理，清理合格后及时封闭。

（4）管道安装时，预制的管道应该按照系统编号和顺序号进行对号安装。

（5）管道、管件、阀门、设备等连接时，不得采用强力组对。

（6）管子在下沟之前，要使其两端口始终保持密封，以防尘、土或杂质进入。

（7）与设备连接的管道及其支吊架安装完毕后，保证接管上的法兰、螺栓在自由状态下所有螺栓能在螺栓孔中顺利通过。

（8）管道安装时，应检查法兰密封面及垫片，不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷存在。

（9）要求在安装时管道上的开孔已完成，当在已安装管道上开口时，管内因切割而产生的异物应清除干净。

5.3.6  阀门安装

（1）一般阀门、管件的安装

A、不经检验合格的阀门、管件不可进行安装。

B、安装时应保持阀门、管件的内部清洁，并对阀门、法兰与管道、设备的配合情况进行检查。

C、阀门、管件与管道、设备等连接时，不得采用强力对口。阀门安装后的操作机构和传动装置应动作灵活、指示准确。

D、阀门安装前，应根据设计图纸核对型号、安装方向及位置。

E、球阀、焊接阀应在开启状态下，其余阀门应在关闭状态下安装。

F、进口阀门严格按产品说明书的要求进行安装、调试。

G、法兰连接时保证其平行度。每对法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致，保持螺栓自由穿入。对称拧紧螺栓后，露出螺母以外2～3扣。

H、体积、重量较大的阀门、管件安装时采取安全措施，防止损伤。

（2）特殊阀门、管件的安装 

对有方向要求的单向阀、过滤器等要注意阀体安装方向。

（3）管道支吊架的安装

A、管道的支吊架的类型、规格按设计要求选用，安装位置应符合设计文件的规定，安装方法正确。滑动支架安装时，要确保沿轴向滑动无阻碍，并且不发生横向偏移；固定支架安装牢固。

B、管道安装时，同时进行支吊架的固定和调整工作，支吊架位置应正确，安装牢固，管子和支承面接触良好。

C、管道安装时，不宜使用临时支吊架，当必须使用临时支架时，不得将其焊在管道上，在管道安装完毕后应及时更换成正式的支吊架。

D、管道安装完毕后，按设计逐个核对，确认支吊架的形式和位置。

5.3.7  管道系统吹扫、试压

在管道安装工作都进行完毕后，整个工艺系统管线按照设计要求、压力等级和工艺流程进行管线的吹扫及强度、严密性试验。

为了降低成本，更好地将管道吹扫干净，对DN≤100的管道采用压缩空气吹扫；对DN＞100的管道采用爆破吹扫的方法，小管线吹扫利用主管线内存储的空气进行空气吹扫。

（1）吹扫前的准备

A、编制吹扫方案；

B、检查、核对已安装的管道、设备、阀门、管件等，必须符合施工图纸要求；检验管道支吊架的牢固程度，必要时予以加固。

C、隔离不允许吹扫的设备和管道。

D、吹扫前，系统中限流孔板必须取出，调节阀、节流阀必须拆除，用短节、弯头代替连通。

（2）空气吹扫

A、空气吹扫利用空气压缩机进行间断性吹扫。

B、吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，吹扫气体在管道中的流速大于20m/s。

C、空气吹扫过程中，当目测排气无烟尘时，在排气口设靶板检验，靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物为合格。吹扫合格后及时封堵。

（3）爆破吹扫

A、爆破口的选择

a．爆破口选择在宽敞的地方，爆破口前要有10米以上的空地，尽量选择在室外；

b．爆破口处需有坚固的支架或便于临时加固的部位。

B、爆破片的选择使用青稞纸。

C、爆破压力的选择一般控制在0.1～0.6Mpa之间，当管道较长、管径较大时可适当加大爆破压力。

D、爆破过程

加爆破片→启动压缩机→压缩空气不断进入吹扫管道→管道内空气压力逐渐增高→达到爆破极限压力→压缩空气高速喷出→管道内的焊渣和其它杂物随之排出→检查管道→不合格重新进行直至合格为止。

E、检查验收标准

在排气口用靶板检查，靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物即为合格。

（4）管道系统试压

阀室试压管线的确定是：主管线是从管线气流方向进阀室前65m的变壁厚点到出阀室65m变壁厚点之间，工艺管线是从主阀位置到放空立管之前。

A、试压程序

a.将试压管段所有阀门打开，采用低点进水高点排气的方法将欲试压段充满水。

b.阀室内管线与主管线连头处用封头加短节进行封堵。

c.强度试验压力为设计压力的1.5倍。严密性试验压力按工作压力进行。

强度试验压力升压应缓慢，试压时间根据标准规范要求执行。管线经检查无渗漏、无压降为合格。

B、注意事项

a.试压时阀门应保持开启状态,或用盲板将其隔离。

b.试压过程中不得对管段进行敲击或碰撞，试压区设置警戒线。

c.在试压管线压力稳定期间内，应当仔细监测压力。

d.试压过程中遇到焊缝、法兰等处有泄漏，应及时做出明显标记和记录，待管道泄压后再进行处理。严禁在带压下进行修补。当泄漏或其它缺陷清除后，应重新加压进行试验，直到全部合格为止。

e.试验合格后，填写《管道系统压力试验记录》。

f.在环境温度低于5℃时，水压试验应有防冻措施。

5.3.8  回填前，应完成以下工作：

（1）管道焊缝经无损检测合格。

（2）外防腐绝缘层检漏合格。

（3）管道强度及严密性试验合格。

（4）进行隐蔽工程检查验收。
6质量保证体系
6.1质量方针

高质量、高起点、争创一流工程，确保用户满意。
6.2质量目标
6.2.1单位工程优良率90%以上，单位工程合格率100%。质量达部级全优工程，创国家优质工程；
6.2.2工程设备、材料质量合格率100%；
6.2.3管线不同壁厚、防腐涂层的安装对号准确率100%；
6.2.4弯头、弯管对号准确率100%；
6.2.5管线现场焊接一次合格率90%以上（按口数计算）；不允许二次返修；
6.2.6管道补口补伤一次合格率98%；
6.2.8阀门安装一次合格，阀门对号率100%。
6.3质量控制机构
6.3.1项目工程质量管理领导小组：
组　长： 

副组长：
组　员：

6.3.2质量管理网络图：


6.4质量监督与检查

 质量部保证将对质量系统的工作进行自检，并及时向监理部报告发现的问题和采取的整改措施
6.4.1质量监督检验网络图

6.4.2质量监督
6.4.2.1质量部负责组织内部质量审核，确认记录质量体系有关问题，向项目经理报告质量审核情况。
6.4.2.2质量部负责对工程质量实施监督，评定工程实际达到的质量水平，督促检查纠正措施的实施效果。
6.4.3质量检查
6.4.3.1编制项目质量检验计划，制定项目质量检查制度，专职质量检查人员要定期或不定期对工程进行检查，并按奖罚制度进行奖罚。
6.4.3.2每道工序进行自检、互检及作业机组内的交接检查；各作业机组之间交接的工程、外单位向本单位交接的工程的检查由项目主任工程师、质量工程师组织技术、质检人员参加，检查合格后，方可办理《工序交接单》。
6.4.3.3专职质量检查员要根据《质量检验计划》和《质量检查控制程序》工序进行检查，严把质量关。
6.4.3.4每月各专职质量检查人员向质量部提交本月质量检查报告，对本机组施工质量状态作出评估；对上月完成的分项工程进行抽查，并对施工中影响质量的各环节进行全面检查。
6.4.3.5各级质量检验员，应在各工序自检、互检的基础上，依据施工规范、施工图、检验标准和《质量检验计划》对施工中各工序质量进行严格检查。
6.5现场文明施工控制

6.5.1文明施工领导小组：

6.5.2.文明施工措施
6.5.2.1.设立“四牌一图”(工程概况牌、安全标语牌、安全标志牌、主要技术要求牌、施工平面布置图)。
6.5.2.2.施工现场设备摆放在管线同侧，吊管机在前，二弧焊在后;设备上设置彩旗和主要技术要求牌。
6.5.2.3.材料堆放遵循“大料成片，小料成堆”原则，管堆顺管沟方向堆放，摆放应既整齐又便于取管。
6.5.2.4.工器具在工具房内要摆放整齐，取用方便，符合防火有关规定。
6.5.2.5.工具房和设备上禁止乱写乱画。
6.5.2.6.电焊的焊条头及时回收，集中处理，严禁在工地上乱丢。
6.5.2.7.施工现场用电按正式用电安装线路，架空线不低于3.5米，沿地面敷设的电线要用双层橡胶电缆，过路时要加防护套管。
6.5.2.8.现场所有用电过载保护器集中安装，统一保管。
6.5.2.9.现场施工人员按各工种规定穿戴劳保用品。
6.5.2.10.施工结束后，剩余材料要及时回收，妥善处理。
6.5.2.11.废弃机油、柴油、黄油、棉纱回收集中处理。
6.5.2.12.施工结束后，现场多余土、石等其它杂物要妥善处理，做到工完料净场地清洁。
7、劳动力需求计划

	序号
	单位
	人数
	工种

	1
	工艺设备安装机组
	21

	机组长1人、技术质量1人、HSE及统计1人、电焊工6人、管工2人、火焊工1人、起重工1人、电工1人、挖沟机操作手1人、普工4人、司机1人、测量工1人

	2
	土建机组
	32
	机组长1人、技术质量1人、HSE及统计1人、测量工1人、电工2人、瓦工8人、架子工10人、搅拌机操作手2人、钢筋工4人、司机1人

	3
	防腐保温机组
	10
	机组长1人、技术质量1人、空压机操作手1人、防腐工4人、保温工2人、司机1人、


8、施工主要机具、设备需求计划：

	序号
	名      称
	型  号
	单位
	数量
	备注

	一、工程主要机械设备

	1
	吊车
	50T
	台
	1
	

	2
	单斗挖掘机
	
	台
	1
	

	3
	外对口器
	
	台
	2
	

	4
	二弧焊机
	管道人/ZD－80
	台
	2
	

	5
	焊机
	米勒400D
	台
	4
	

	6
	氩弧焊逆变焊机
	
	台
	4
	

	7
	风速仪
	
	个
	1
	

	8
	干湿度计
	
	个
	1
	

	9
	点式测温仪
	
	个
	1
	

	10
	火花检漏仪
	SL－58
	台
	1
	

	11
	测厚仪
	IKROTESTS1
	台
	1
	

	12
	GPS
	GPSII
	
	1
	

	13
	发电机
	30kw
	台
	1
	

	14
	气焊设备
	
	套
	1
	

	15
	角向磨光机
	φ150
	台
	4
	

	16
	角向磨光机
	φ100
	台
	4
	

	17
	搅拌机
	JZC-350
	台
	2
	

	18
	钢筋切断机
	
	台
	2
	

	19
	钢筋弯曲机
	
	台
	2
	

	20
	小推车
	
	辆
	5
	

	21
	指挥车
	
	台
	1
	

	22
	皮卡车
	
	台
	1
	

	二、工程车辆

	1
	中巴车
	
	台
	2
	

	2
	五十铃
	
	台
	1
	

	3
	15T自卸王卡车
	东风263
	辆
	1
	

	4
	东风三平
	EQ-1016G204
	辆
	2
	

	三、工程设备及材料

	1
	喷砂除锈装置
	
	台
	1
	

	2
	倒链
	5T
	副
	6
	

	3
	液化气罐
	15Kg
	个
	4
	

	4
	电焊保温筒
	个
	条
	4
	

	5
	电脑
	
	台
	4
	

	6
	电话
	
	台
	1
	

	7
	传真机
	
	台
	1
	

	8
	垫木
	
	m3
	15
	

	9
	钢丝绳
	8′
	m
	60
	

	10
	自制小车
	
	辆
	4
	

	11
	防水、防爆灯
	
	盏
	5
	

	12
	临时盲板
	
	个
	6
	

	13
	胶皮
	10mm
	m2
	20
	

	14
	三脚架
	3m
	个
	8
	


9 HSE管理措施
9.1安全管理

9.1.1.目标：
施工现场综合考评达标，争创安全、文明工地。

9.1.2.组织机构：

现场施工队成立安全实施小组，具体负责本工程施工全过程中的安全工作。

9.1.3.安全施工管理制度：

建立健全各项岗位责任制，上至经理，下至操作人员，职责明确。
9.1.3.1.建立教育培训制度：

对所有新入场的职工，都按要求进行公司、项目、现场施工的HSE教育，经考核合格后方可上岗操作。特殊工种人员必须全部经培训、考核合格，持证上岗。进入施工现场，必须配戴安全帽，高空作业时必须配备安全网，系安全带后才能工作。特种作业必须配备有专业上岗证人员，严禁无证人员指挥作业。

项目部每周一举行安全文明工作大检查，并召开一次安全会议，通报检查结果，布置当前工作，确保安全、文明施工。各工种每天班前必须进行安全交底，HSE管理工作向项目部汇报。HSE管理及安全资料专人负责收集、整理归档。

9.1.3.2.施工现场的安全防护：

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工现场的安全防护必须按要求进行。把现场HSE管理工作落到实处。

9.1.3.3.施工现场管理

工地围墙按公司要求分色涂刷涂料，书写公司质量方针；在施工现场大门显著位置，设立施工标牌，注明工地名称、建筑面积、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、开、竣工日期。施工现场和生活区、办公区分开；施工现场做好排水措施，施工道路、砂、石料场地面做好硬化处理。
安全保证体系框架


9.1.3.4临时用电
临时用电采用发电机自行发电。

现场的临时线路定期检查，发现问题及时解决。

9.1.3.5场容、卫生管理制度

建立卫生责任区，明确分工，责任到人，实行挂牌制，做到场容清洁、整齐。

场地平整坚实，道路顺通，现场有排水措施；生活临时给、排水管道施工完毕后及时回填。

厕所由专人保洁，门窗齐全，按时撒药消毒；生活垃圾和建筑废弃物集中存放、及时外运；外运时加以覆盖，严防沿途洒落。

施工现场搅拌站封闭、设防尘措施，设沉淀池。

现场办公区天天清扫，保持整洁；

9.1.3.7料具管理

各种材料、机械、构件均必须按施工现场平面图中的布置码放整齐。相互易产生污染的物品分开放置，预埋铁件及时做好防锈处理。对于易燃、易爆和有毒物品，应根据材料性能分别采取相应措施。施工现场应执行材料管理制度的各项规定，实行限额领料；材料进、出场手续齐全。        

9.2环境保护措施

9.2.1 废品管理：每天施工的废铁应及时放到场内指定的垃圾堆，现场的建筑垃圾堆放区域，并及时组织外运。

9.2.2 噪声控制:
9.2.2.1合理调整施工作业噪声分布时间：根据环保噪声标准日夜要求的不同，合理协调安排各分项施工的作业时间，将容易产生噪音污染的作业避开周围居民的休息时间。

9.2.2.2对电锯等噪声大的设置工具房进行封闭减噪。操作人员佩戴降噪用具。

10 施工工期保证措施

10.1计划控制
10.1.1 本工程进度计划采用P3项目管理软件进行编制，并在施工中实施动态管理；
10.1.2 各个施工队将按计划开工，尽早暴露未能预见的问题，认真听取业主、监理的建议，完善施工计划。
10.1.4 将严格执行业主审批的总体施工进度计划，在工程实施过程中，针对现场实际情况的变化，对难点施工作业段进行重点监控，，及时调整施工部署及进度安排，上报业主审批。在不影响业主总体安排的情况下，确保施工进度按照计划有序进行。

10.2 现场控制
10.2.1 项目经理现场指挥、协调施工，及时向监理汇报工作，根据现情况合理调整施工进度，确保工期目标实现。
10.2.2 严格按照施工进度计划组织施工，搞好施工过程中的协调平衡。制订可行经济责任制，最大限度调动人的积极性。
10.2.3 严格按照施工顺序组织施工，遵循先土建，后安装；先主体，后附属的原则。
10.2.4 根据施工实际，合理安排工序，确保施工协调、同步。
10.2.5. 随时协调和解决施工中出现的问题，为工序的衔接及交叉作业创造条件。精心组织，确保工程质量、工期、HSE管理目标的实现。

11 施工区域平面图
8m





R表示返修；RW表示重新焊接





�





承包商代号





�





�





�





�





�





奖 优 罚 劣





经济保证





�





�





目标保证





工艺设备安装机组








防腐保温机组





土建机组





技术员 王





质量员 





HSE员 吴





机组长   





焊口序列号





站场(阀室)代号





补口、补伤





材料验收





喷涂防腐漆





喷砂除锈





竣工验收、资料整理





涂色





吹扫、试压





补口补伤





技术 保 证





思想 保证





组织 保证





队      长





制 定 奖 罚 办 法





签订安全承包合同





工艺设备安装队





阀基础





财





务





部





调


 


度





部





工





程





部





行





政





部





经





营





部





主阀门一览表


序号�
名称�
尺寸�
重量�
备注�
�
1�
电动球阀�
48″�
20T�
�
�






�





�





管沟回填





预制件安装





焊缝检验





焊缝标识





支架、管卡安装





钢管预制、组焊





分 解  目  标





制 定 技 术 措 施





阀门试压





安全规范标准





 QHSE 教 育





组长（项目书记）





副组长（项目副经理、HSE监督员）





钢管下沟、组焊





管沟开挖





成员（各机组长和相关业务人员）





焊接工艺评定





管子防腐





60°





T





�





60°





�





平衡梁φ273×10





吊耳





G/2





T





1.4m





线位号





1VS-101-01- HY-R(RW)





土建施工队





质量工程师





质量员





防 腐作业队





运





输





队





技术主管阳





电气仪表安装队





HSE总监 





技 术 交 底





原材料检验





单线图绘制





安全领导小组





HSE管理目标





信 息 返 馈





工 序 控 制








技 术 人 员








质 检 人 员





其 他 人 员





技术措施编制





副组长 





组长 





施工准备





项 目 质 量 部





监  理





质量负责人





项目质量领导小组





EPC项目部





公司质量管理委员会





焊接质量检验员





防腐保温质检员





材料质量检验员





施工机组质检员





红 队 品 牌





预 防 为 主








质 量 第一





落 实 到 人





分 工 负 责





提高效益





确保安全工作





提高施工技能





加强质量意识





全员参加





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








