  XX电力集团公司
 XX发电厂 二 期 ＃3、4机组
施工组织专业设计
（电气专业）

XX电力建设工程公司
2001年10月
目录

第1章 工程概况-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

1 编制依据--------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2 工程概况及特点-----------------------------------------------------------------------------------------------1

3 主要工程量-----------------------------------------------------------------------------------------------------5

第2章 主要施工方案及措施--------------------------------------------------------------------------------------8

1 大型变压器安装-----------------------------------------------------------------------------------------------8

2 封闭母线安装--------------------------------------------------------------------------------------------------9

3 共箱母线安装-------------------------------------------------------------------------------------------------10

4 主厂房接地----------------------------------------------------------------------------------------------------11

5 6KV、400配电装置安装------------------------------------------------------------------------------------11

6 低压厂用变压器安装----------------------------------------------------------------------------------------12

7 汽机房行车滑线安装----------------------------------------------------------------------------------------13

8 二次接线-------------------------------------------------------------------------------------------------------13

9 全厂电缆-------------------------------------------------------------------------------------------------------14

10 保护自动装置调试及高压试验---------------------------------------------------------------------------15

11 冬雨季施工---------------------------------------------------------------------------------------------------18

第3章 施工综合进度计划----------------------------------------------------------------------------------------20

1 里程碑计划----------------------------------------------------------------------------------------------------20

2 施工综合进度计划-------------------------------------------------------------------------------------------20

3 工期保证措施-------------------------------------------------------------------------------------------------21

第4章 资源配置计划----------------------------------------------------------------------------------------------22

1 主要材料、设备交付计划----------------------------------------------------------------------------------22

2 劳动力配置计划----------------------------------------------------------------------------------------------22

3 外委加工材料计划-------------------------------------------------------------------------------------------23

第5章 施工管理与组织-------------------------------------------------------------------------------------------24

1 施工管理组织机构-------------------------------------------------------------------------------------------24

2 岗位职责-------------------------------------------------------------------------------------------------------24

3 施工技术管理-------------------------------------------------------------------------------------------------27

4 材料管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------30

第6章 质量策划与控制-------------------------------------------------------------------------------------------31

1 质量目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------31

2 质量管理网络-------------------------------------------------------------------------------------------------31

3 质量保证措施-------------------------------------------------------------------------------------------------31

第7章 安全文明施工管理----------------------------------------------------------------------------------------36

1 安全目标-------------------------------------------------------------------------------------------------------36

2 安全管理网络-------------------------------------------------------------------------------------------------36

3 安全保证措施-------------------------------------------------------------------------------------------------36

第8章 环境管理----------------------------------------------------------------------------------------------------40

1 环境目标指标-------------------------------------------------------------------------------------------------40

2 环境管理网络-------------------------------------------------------------------------------------------------40

3 重要环境因素清单-------------------------------------------------------------------------------------------40

4 重要环境因素管理措施-------------------------------------------------------------------------------------40

5 关于防止变压器油对环境污染的措施-------------------------------------------------------------------40

6 应急准备及响应----------------------------------------------------------------------------------------------41

第1章 [image: image1.wmf]           

年、月

人

   

 

专业

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

高压

 

4

20

20

15

10

6

6

6

6

6

6

10

20

20

14

14

10

8

8

8

¶þ´Î

 

 

4

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

10

10

ÊÔÑé

 

2

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

³§ÓÃ

6

6

6

12

12

15

15

15

18

18

15

15

12

12

10

10

10

10

12

12

12

10

10

10

µçÀÂ

8

10

10

18

18

18

18

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

10

10

8

8

6

6

µç¹¤

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Í¨Ñ¶

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ºÏ¼Æ

22

24

24

38

48

82

83

70

68

64

61

59

56

56

54

58

68

68

66

66

56

52

48

48

2001

2002

2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

工程概况

1 编制依据
1.1 XX电厂＃3、4机组主体工程《施工组织总设计》

1.2 XX电力公司技术管理体系文件

1.3 XX电力公司环境体系程序文件

1.4 XX工地《质量体系策划书》

1.5 XX工地《施工技术、计划及文明施工管理办法》

1.6 《电气装置安装工程施工及验收规范》

1.7 《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇

1.8 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)及《电力建设安全施工管理规定》

1.9 电力设计院施工图

2 工程概况及特点

2.1 电气主接线
XX电厂二期工程#3、4机与系统连接只有220kV一个电压等级，两台发电机均采用单元接线方式接入220kV系统。
两台主变压器和启动/备用变压器均以架空线方式接入220kV系统
发电机回路的接线：发电机至主变压器低压侧及厂变高压侧之间采用全连式离相封闭母线，封闭母线上装有微正压充气装置，射频监测仪。发电机出口装有电压互感器避雷器柜，发电机短路试验装置，励磁变压器。发电机中性点采用经单相干式变接地方式。
主变压器型号SFD10-370000/220，调压方式为无激磁调压，冷却方式为强油倒向风冷ODAN，变压器变比为242±2*2.5%/20，中性点接地方式，在中性点与地之间接有避雷器，隔离开关及放电间隙，主变可采用直接接地和不接地方式
启动/备用变压器型号SFFZT-CY-31500/20，三相低压绕组线圈为分裂线圈，调压方式为有载调压，额定电压230±610*1.25%/6.3-6.3，冷却方式为自然循环风冷，中性点接地方式为高压侧直接接地。
2.2 厂用电结线

本期工程厂用电源采用6kv和400v两种电压等级。

2.2.1 6kv系统

2.2.1.1 每台机组设一台高压厂用工作变压器，型号为：SFF8-CY-40000/20，由发电机封闭母线引接电源，每台机组6kv配电装置设A、B两段，分别对低厂变及高压电动机供电。

2.2.1.2 两台机组共设一台高压启动/备用变压器，其电源取自220kv系统，型号为：SFFZ7-CY-31500。

2.2.1.3 正常工作时，6kv工作A、B段各带自己的负荷，高备变作为两段的备用电源，高厂变故障停运或检修时备用电源自动投入，以保证安全运行。

2.2.1.4 6kv配电室设置在汽机房0米层，6kV高压开关柜为部分开关厂产品，F－C柜为天水长城开关厂产品。

2.2.2 400v系统

2.2.2.1 本期工程两台机组分别设置两段400v工作段，每个工作段均有自己的干式低压变压器，型号为SCB9-1600/10，互为备用，电源均引自6kv。
两台机组各设置一台照明变压器做为主厂房照明负荷电源，型号为SCB9-400/10，每台变压器带各自的照明段，供相应机组的汽机、锅炉照明，电源分别引自＃3机6kvB段及＃4机6kvB段。

400v公用厂用系统设置两段400v动力中心，每段均有自己的低压变压器，容量为1600kvA，互为备用，电源分别引自＃3机6kvA段和＃4机6kvB段。

两台机组共用一个检修段，设置一台检修变压器，容量为630kvA，为全厂提供检修电源,电源引自＃3机6kvA段。

每台机组设一台应急柴油发电机作为交流保安电源，两机组共用一个保安400v配电室，分Ⅲ、Ⅳ两段，分别带机组的保安负荷，正常运行时由400v工作A、B段分别供电给保安A、B段，当故障引起厂用电源消失后，则由柴油发电机自启动供电，确保重要负荷正常运行。

2.2.2.2 公用400v配电室及400v检修段设置在除氧间零米层，400V工作段、照明段及保安段设置在除氧间6.8米层。

2.2.2.3 除集中400V外，还设有汽机MCC、锅炉MCC等动力配电中心，以满足用电负荷的需要。

2.2.2.4本期工程每台机组各设一个电除尘配电室，每个配电室有两个400V工作段，每段设一台1250kvA变压器，两段通过母线桥相连，两台工作变压器互为备用。

2.3直流系统及UPS

2.3.1直流系统

    浮充电装置采深圳奥特迅电力设备有限公司的GZDW-H-160A220V-C浮充电装置。采用智能高频开关电源模块并联组成，具有稳压稳流及限流功能和定流恒压性能及相对应的信号报警功能，主副监控器相互报警，可满足手动、自动补充、浮充和均衡充电运行的要求，具有智能化电池管理功能，可采集电池电压、电流和电池环境温度，具有与电厂DCS通信的接口。采用集中监控器加副监控器方式，集中监控器采用工控机，集中监控器故障时，副监控器自动投入运行。

微机绝缘监察采用WZJD-A型微机直流接地监测装置。

    馈电柜采用GZDW-/230V型直流屏。

    充电柜    GZW-H-160A 220V-C      2面

    放电柜    GZDW-H-/220V-F         2面

    馈电柜    GZDW-H-/220-K          6面

    蓄电池采用淄博蓄电池厂的阀控式密封铅酸蓄电池组，用于机组的控制、保护、事故照明、动力、分合闸操作及其他直流电源。每组蓄电池输出电压为220V，额定容量为1000Ah。

    蓄电池采用OGIV系列，正常使用时气密和液态状态，当内部电压超过预定值时，安全阀自动开启释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合，同时防止外部气体进入蓄电池内部，使其密封。

    GFM-1000 蓄电池   2*104只

    蓄电池安装架       2套

2.3.2 不停电电源系统（UPS）每机设一套。采用上海电器技术研究所的BEST-BORRI的E2000系列不停电电源。为了不间断地向重要负荷供电，本系统由三个电源向配电柜供电，即UPS主回路，蓄电池供电回路和旁路回路。正常情况时，由主回路向分电屏供电，即由保安段提供380三相交流电源，经整流滤波后送入逆变器，再转为稳频稳压的工频交流电，当主回路发生故障时，逆变器利用直流不间断地对负荷供电，当过载，电压趋限，逆变器发生故障或整流器意外停止工作而蓄电池放电至终止电压值时，静态开关在3ms内将负荷转换至旁路回路，由保安电源供电。

    不停电电源系统（UPS）主要由以下设备构成，UPS主机柜（E2001），隔离变压器柜（GB-100），调压稳压柜（WDZG-80），配电柜（PD-8）。

2.4 主控制系统
2.4.1发变组主要保护配置
a） 发电机差动保护
b） 发电机逆功率保护
c） 发电机失磁保护
d） 发电机失步保护
e） 阻抗保护
f） 发电机过激磁保护
g） 发电机低频保护
h） 电超速保护
i） 转子一点接地保护
j） 转子两点接地保护
k） 发电机正序过流保护
l） 发电机负序过流保护
m） 定子接地保护
n） 发电机匝间保护

o） 发电机过电压保护
p） 发变组差动保护
q） 发电机断水保护
r） 主变差动保护
s） 主变中性点零序保护
t） 主变瓦斯保护
u） 主变冷却器全停保护
v） 主变通风启动
w） 断路器失灵保护
x） 非全相运行保护
2.4.2高厂变主要保护配置
a） 高厂变差动保护
b） 高厂变复压过流保护
c） 高厂变分支复压过流保护
d） 高厂变分支速断保护
e） 高厂变瓦斯保护
f） 高厂变通风启动保护
g） 高厂变压力释放保护
2.4.3启动/备用变主要保护配置
a） 启/备变差动保护
b） 启/备变复压过流保护
c） 启/备变高压侧中性点零序保护
d） 启/备变瓦斯保护
e） 启/备变有载调压瓦斯保护
f） 启/备变分支复压过流保护
g） 启/备变分支时限速断保护
h） 启/备变分支零序过流
i） 启/备变通风启动保护
j） 启/备变压力释放保护
2.4.4励磁装置
2.4.4.1励磁系统简介：莱城电厂#3、4机组励磁系统是ABB工业AG提供的自并励静态励磁系统，型号为UNITROL5000，UNITROL5000是UNITROL系列中的最新产品，它由瑞士巴顿ABB工业AG制造，采用先进的微处理技术，为UNITROL家族最先进的产品。本套系统所配置的参数和技术性能：
a励磁变压器             b整流装置                    c灭磁开关
型式：三相干式          整流方式：三相全控桥          型号：SACE EmaxF3

容量：2400kVA           整流柜数量：3                 额定电压：1000V

二次电压560V           并联支路数：3                  额定电流：3200A

二次电流2480A           冷却方式：强迫风冷            最大分断能力：75kA 

连接方式D，y3           额定电压：350V DC             最大断流能力：40kA/1000V

2.4.4.2励磁系统主要功能
UNITROL5000电压调整，监视和保护功能是通过采用高速控制器来实现的，在自并励静态励磁系统中，自动电压调整器（DAVR）最重要的功能就是精确的控制同步发电机端的电压和无功功率，为了实现这些要求磁场电压必须在各种运行条件下都能做出快速反应，为了实现这一要求，需要一个快速控制器连续不断的比较实际值与设定值之间的差别，并且无延时控制可控硅整流元件的触发角
UNITROL5000数字式电压调节器（AVR）所采用的控制器可以在很短的时间内根据测量值和设定值之间的差值计算出被控的变量，从而达到连续调节电压的作用。
UNITROL5000 AVR装置所采用计算均为数字式，模拟量的测量信号均转化为二进制信号，发电机电压定值均定义为数字形式，它可通过输入数字量来调整整定值大小。
P静态和Q静态用于将有功、无功成比例的信号附加在定值上，当有功、无功通过机组变压器或传输线引起电压降时，Q静态信号将随着无功的增加成比例地减少AVR的定值，定值的变化率作为有功和无功的函数，从而达到调节无功的目的。
在UNITROL5000装置上设伏/频（V/Hz）限制器，用于避免变压器的过磁通。预先将V/Hz特性曲线输入装置中。当在某一频率下，AVR定值太高，这个定值就会根据曲线的要求平滑下降，从而达到避免变压器过磁通的问题。
UNITROL5000系统跟踪，当AVR中一个通道工作时，另一个通道不起动。在装置中设置一信号，这个信号反应工作通道和不工作通道控制信号之间的差值。从而保证切换时不发生冲突。另外PDI控制器可以通过不断比较测量值和设定值之间的差别，从而精确的控制发电机电压。
UNITROL5000励磁系统中包括完善的限制器功能。它们可以有效的保护发电机在允许的范围内运行，从而避免保护装置动作造成解励。UNITROL5000具备过励限制和低励限制功能，每个下限制器均设一个使限制器动作的设定值，设定值反应了实际值与正常运行值之间的差别。当过励限制器动作时，它可以在允许的范围内减少励磁；当低励限制器动作时，它将在允许的范围内增加励磁，从而保证机端电压得到准确的校正。
在UNITROL5000系统中，还集成了电力系统稳定性的功能，用来反应功率的变量和频率的变化。
在UNITROL5000系统中，还通过软件功能进行PT回路故障检测，励磁电流的检测，转子温度的测量，直流短路保护，灭磁保护。
在UNITROL5000系统中有一个三相二极管和连接在直流侧的电容器组成的回路解决交流过电压问题。
2.4.4.3厂用系统的切换装置
莱城电厂#3、4机组厂用切换装置采用南京东大七星自动化有限公司生产的MFC2000-2型微机厂用切换装置。
切换装置的主要功能：a可以手动切换，事故切换，不正常切换功能
b具有快速功能，同期捕捉和残压切换功能，其中同期捕捉切换用恒
定越前时间和恒定越前相角两种方式。   

c具有串联和并联同时切换功能
d具有各种闭锁功能
e抗干扰能力强，可靠性高

2.5 主厂房防雷接地

2.5.1 莱城电厂一期工程＃3、4机组主体工程防雷接地部分主要是：主厂房、电除尘、变压器区的防雷接地。为保证发电机、变压器及其他电气设备免受雷电波的破坏，以及保证接地故障时限制传输电位、跨步电压及接触电压，结合本地区地理环境、土壤条件，本期工程对接地系统提出了更高的要求，接地网采用牺牲阳极的阴极保护方式。电气设备和建筑物金属构件以及屋顶设备的金属外壳均与主接地网相连。接地装置采用以水平接地体和垂直接地体组成的复合人工接地网。

2.5.2 由于本期工程采用阴极保护方式，增加了若干阳极包以及测量保护装置，与土建机务交叉施工多，施工难度大，但可靠性大大提高，使用寿命大大延长。

2.5.3 主厂房接地包括室外接地、室内接地、防雷接地以及接地系统的互连，室外接地是指距建筑物1.5米、深0.8米围绕主厂房、电除尘敷设接地扁钢、接地极，并将接地体与接地极按要求相连。室内接地是指厂房内各层及车间电气设备的接地，室内水平接地体距地面0.1米，室内接地与主接地网多点连接。

2.5.4 汽机房A列柱上与避雷针通过引下线与主接地网相连，相连处设集中接地装置，DEH系统通过两路电缆单独接至主接地网。

2.6 事故保安电源系统

2.6.1 莱城电厂＃3、4机组工程采用2台500KW的进口应急柴油发电机组。其设备型号及规格为：

    柴油机

    型号：VTA 28G5    型式：4冲程12缸蜗轮增压

    额定功率：550KW  额定转速：1500转/分

    冷却方式：带散热器风冷

    起动方式：自动电启动

    噪音水平：<103分贝（距离1m处）

    耗油量：140L/H

    发电机

型号：HCI  544F    型式：无刷，自励磁

额定容量：500KW   额定电压：400/230V
额定电流：902A     额定频率：50赫兹

额定转速：1500转/分    功率因数：0.8（滞后）

定子线圈相数及接线：三相四线、中性点直接接地

2.6.2主要性能

2.6.2.1本事故保安电源系统能保证在全厂停电事故中，快速自启动带载运行，在无人值守的情况下，接到启动指令后10秒内一次启动成功，在60秒内完成一个自启动循环，自启动成功率≥99％。

2.6.2.2本系统具有自动调节、自动控制、模拟试验功能。

2.7 全厂电缆

2.7.1 本期工程全厂电缆部分包括电缆支架、桥架的制作安装、电缆敷设接线、电缆保护管敷设、电缆防火封堵。

2.7.2 主厂房0m层安装部分宽度为800mm的电缆桥架以及1800×2100mm高的电缆隧道，与一期电缆隧道相连，隧道内装设电缆支架。

2.7.3 电气配电室夹层及主厂房6.3m层装设800mm宽的电缆桥架，并通过竖井与上下各层相连。

2.7.4 所有电缆支架需根据图纸设计要求进行加工制作并防腐处理，电缆桥架为成品供货，只作安装。

2.7.5 为保证以后施工顺利，应跟土建密切配合好，事先按照图纸设计要求，将电缆保护管预埋好，防止遗漏，暗敷保护管主要为各大动力负荷的电源及少部分控制电缆的保护管，明敷保护管主要是从桥架引接至各层负荷的电缆保护管。

2.7.6 电缆敷设

2.7.6.1 本期工程共有动力电缆143km，控制电缆为220km，计算机电缆有11km。

2.7.6.2 电缆敷设方式：电缆均须分层敷设，由下至上的电缆顺序为中压电缆、低压电缆、低压与控制电缆、控制电缆、计算机电缆及超低压信号电缆。

2.7.6.3 电缆敷设时严格按电缆敷设工艺卡进行，防止遗漏及错放。

2.7.6.4 所有电缆敷设接线完毕，核对无误后进行电缆防火封堵。主隧道内根据图纸设计要求安装防火墙封堵，从隧道至竖井应用防火墙隔离，刷防火涂料。盘柜用防火堵料全部封堵电缆进孔，电缆保护管口用防火堵料封堵。

3 主要工程量

	1
	发电机电气与引出线
	
	

	1.1
	发电机电气与出线间
	
	

	
	无线电频率在线检测仪
	台
	2

	
	20KV电流互感器
	台
	24

	
	发电机检查接线调试
	间
	2

	1.2
	发电机出线
	
	

	
	封闭母线
	M/三相
	100

	
	励磁变压器
	台
	2

	
	发电机接地、PT柜微正压
	面
	14

	2
	变压器系统
	
	

	2.1
	主变压器
	台
	2

	
	接地开关
	只
	2

	
	避雷器
	组
	2

	
	CT
	套
	2

	2.2
	厂高变
	台
	2

	2.3
	启/备变
	台
	1

	
	中性点电阻柜
	台
	6

	
	6KV共箱母线
	M
	294

	
	发电机线路组及中央信号屏
	面
	2

	3
	主控及直流系统
	
	

	3.1
	高低压厂用电源控制屏
	面
	1

	
	微机报警装置300点
	套
	2

	
	控制屏台
	面
	38

	3.2
	直流配电屏
	面
	12

	
	蓄电池
	只
	416

	4
	主厂房厂用电系统
	
	

	4.1
	高压开关柜
	面
	78

	4.2
	低压配电装置
	面
	198

	4.3
	干式变压器
	台
	9

	4.4
	检修电源箱
	块
	100

	4.5
	电除尘干式变压器
	台
	4

	
	控制柜
	台
	72

	5
	事故保安电源系统
	
	

	
	柴油发电机组
	套
	2

	
	不停电电源装置UPS
	套
	2

	6
	全厂行车滑线
	m
	1300

	7
	全厂火灾报警装置
	套
	2

	[image: image2.png]


[image: image3.wmf]           

年、月

人

   

 

专业

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

高压

 

4

20

20

15

10

6

6

6

6

6

6

10

20

20

14

14

10

8

8

8

¶þ´Î

 

 

4

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

10

10

ÊÔÑé

 

2

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

³§ÓÃ

6

6

6

12

12

15

15

15

18

18

15

15

12

12

10

10

10

10

12

12

12

10

10

10

µçÀÂ

8

10

10

18

18

18

18

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

10

10

8

8

6

6

µç¹¤

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Í¨Ñ¶

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ºÏ¼Æ

22

24

24

38

48

82

83

70

68

64

61

59

56

56

54

58

68

68

66

66

56

52

48

48

2001

2002

2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


	全厂电缆
	
	

	8.1
	电力电缆6KV
	km
	30

	
	电力电缆1KV
	km
	113

	
	控制电缆ZRC
	km
	220

	
	计算机电缆DJYPVP
	km
	11

	8.2
	电缆桥架
	t
	25

	8.3
	电缆支架
	t
	77

	8.4
	电缆保护管道
	t
	18

	8.5
	电缆防火
	套
	2

	9
	全厂接地
	
	

	
	接地极制作安装
	根
	153

	
	屋外接地母线敷设
	m
	1480

	
	屋内接地母线敷设
	m
	2680

	
	室内接地网及设备接地线
	m
	3480

	
	接地网阴极保护设备
	套
	220


第二章  主要施工方案及措施

1 大型变压器安装

1.1施工准备

1.1.1 根据作业指导书中的内容准备施工用工器具、材料。

1.1.2 在主变就位前，根据图纸复核变压器基础尺寸，并标出中心线。

1.1.3 对变压器厂提供的变压器油进行取样试验，达到注油标准，若不合格，应对油进行滤油处理，直到符合下列要求：

耐压≥45KV，微水≤15PPM，介损（90℃）≤0.5%
1.2变压器就位和安装前检查

1.2.1变压器就位时，应有专人在场，并确保就位的准确性，中心线偏差≤0.5mm

1.2.2变压器拖运到位后，应及时安装导轨轮，并安装好制动装置。

1.2.3变压器就位后应检查冲撞记录仪的数据，并做好记录，经厂家、监进公司、电厂及三公司有关人员签字认可后，方可进行下一步工序。

1.2.4变压器就位后，对变压器内的油取样试验，以检查变压器是否受潮。

1.2.5对充油运输的变压器应检查是否有渗漏，对充气运输的变压器应检查其内部的氮气压力，压力值为0.01-0.03Mpa。

1.1. 6对变压器附件进行开箱检查，检查有无损伤、破损、缺件，若有应及时向厂家和有关部门反映。

1.2.7充气运输的变压器到达现场后，若不马上安装应定期检查氮气压力值，并做好记录。充氮运输的变压器充氮时间不能超过2个月，超过2个月应注油保管。

1.3附件安装

1.3.1冷却器安装

1.3.1.1冷却器安装前应向冷却器内充入0.25Mpa的氮气或厂家规定的数值进行整体密封试验，应保持30分钟不泄漏。

1.3.1.2密封试验后应用合格的变压器油进行冲洗，若厂家冲洗，并有相应的证明材料，可不进行。

1.3.1.3冷却器安装时应保证其垂直度，固定螺栓应均匀紧固，与管道和蝶阀连接处的密封垫要粘牢、压平，对口要正，均匀紧固，以防挤伤垫子。

1.3.2潜油泵安装

1.3.2.1潜油泵安装时，连接螺栓要均匀紧固，油流继电器安装方向要正确，软连接处于自然伸缩状态。

1.3.2.2油管道连接时，对口一定要对正、对平，密封垫要压平、粘牢，管道不应有过大的扭曲应力。

注：在进行上述安装工作时，安装前均应首先检查与本体相连的蝶阀是否已关严，防止漏气/油。

1.4放油/注油排氮及内部检查

1.4.1充油变压器

1.4.1.1充油运输的变压器在进行内检前，应用热油循环的方式，对器身进行加热，使器身温度至少高于周围环境温度10℃。

1.4.1.2当器身温度符合要求后，应放油至已清理干净的油罐内，准备进行内部检查。

1.4.1.3当本体内的油放至约一半时，可以安装CT和套管

a)CT安装前应先将油放至专用容器内，试验合格后方可安装，安装时应注意方向和角度，放气塞应在最高处，固定螺栓应均匀坚固，并达到规定的力矩。

b)套管试验结束并合格后，可以马上安装套管，套管安装时，一定要绑牢，并注意吊装角度。套管下部安装前要擦拭干净，吊装时注意起吊速度和风向，必要时要拴溜绳，并有专人指挥，套管引线要按一定方向绕，不可扭曲，缠绕，引出拨出后，套管顶部的端盖要上紧、压平。保证其密封性。

c)当油排净后，打开变压器本体两侧的入孔门，组织人员进入 器身内部进行检查。检查内容及要求，按内部检查记录表的内容进行，要求每一条内容均有反馈

说明：对变压器进行器身检查除内部检查外，还可采用吊罩的方法进行，但不论采用哪种，均须在天气允可投机倒把下进行。具体要求为：

湿度<75％时，允许暴露8小时

湿度<65％时，允许暴露12小时

如在器身检查时，天气突然变化，应立即终止检查，封闭变压器，并向变压器内回注合格油浸过线圈绝缘，以防变压器受潮。

1.4.2充氮运输的变压器

1.4.2.1对充氮运输的变压器，在内检前应首先将本体内的残油抽净，残油不得再注入本体内。

1.4.2.2抽净残油后，打开变压器顶部的蝶阀，（蝶阀用硅胶盖住，防止进入异物和潮气），同时在变压器底部阀门处向本体内注入合格的油，直至顶蝶阀。若所注油为热油，则在注满后抽出一部分，使油位距本体顶部20cm为宜。

1.4.2.3注完油后，关闭蝶阀，静置24小时后方可放油，进行内检。

1.4.2.4后续过程同前1.4.1.3

1.5抽真空、真空注油及热油循环

1.5.1当器身检查合格，套管及其他附件安装完毕后，应立即抽真空，真空度应达到-0.1Mpa，真空度应维持24小时。

1.5.2真空度维持24小时后，应进行真空注油。

1.5.2.1雨雾天不得进行真空注油

1.5.2.2真空注油速度≤100L/min，滤油机出口温度50℃≤t≤70℃，本体内温度不得低于40℃。真空注油时间应>6小时，油位至距箱顶20cm。

1.5.2.3真空注油完毕后，应继续抽真空2—4个小时，真空注油24小时后，解除真空。

1.5.3为进一步清除油中的气体和水份，真空注油后应进行热油循环，热油循环时间≥24小时，热油循环、滤油机出口温度应维持在60℃。

1.6二次注油，油枕及冷却器注油

1.6.1用真空滤油从变压器底部向本体内注油，注至油箱顶部。

1.6.2将油枕胶囊沿油枕的长轴平行展开，检查变压器呼吸通道是否畅通，打开油枕顶部的放气阀，从本体顶部的蝶阀处注油，直到放气阀处有油溢出，停止注油。通过油枕底部的放油阀，放至正常油位。

1.6.3打开油枕下部的蝶阀和冷却器与本体相连的蝶阀及冷却器上部的放气塞，为冷却器注油，直到放气塞上有油溢出。

1.7整体密封试验

    在油箱顶上施加3-5m高油柱，使变压器承受0.3Mpa的油压，维持24小时应无渗漏。

1.8静置、放气、最终完善

    变压器静置24—72小时，放气，最终完善

1.9整体试验

    安装完后，应按规程要求，进行相关试验，准备投入运行

2封闭母线安装

2.1施工准备

2.1.1作业前根据作业指导书准备相应必须的工器具

2.1.2开箱验货，对厂家所带的附件逐一清点，发现有短缺、损坏及时登记汇报

2.2基础测量和修正

2.2.1根据施工图对发电机、变压器6.3m平台、9.3 m平台基础和标高进行复核和修正使误差≤3mm/m ，墙体误差≤15mm

2.2.2测定实际发电机纵向和横向中心线，作出发电机的中心线并引至6.3m平台

2.2.3测定主变、厂变纵向、横向中心线

2.2.4测定PT、避雷器柜的基础位置及尺寸

2.2.5核定A排外侧墙预留孔位置及尺寸

2.2.6作出封闭线母线的中心线，在各基础及支撑上弹上墨线

2.3支撑钢结构安装

2.3.1根据图纸和实际测定的标高安装，焊接支撑钢结构，要求中心误差≤2mm

2.3.2根据图纸调整钢结构标高至规定的要求，作出母线中心线并弹上墨线。

2.4封闭母结安装

2.4.1根据图纸按由内到外的顺序，按图纸编号进行母线就位

2.4.2就位后应对母线进线对口粗调，母线与母线、外壳与外壳应平直、对正、误差≤5mm

2.4.3调整时各段母线间隙应均匀一致。

2.4.4母线与外壳应同心，误差≤5mm

2.4.5母线焊接前应对母线进行细调，特别是要保证母线与发电机、变压器低压侧套管及母线与外壳的同心度，误差≤5mm
2.4.6焊接时先焊内母线，焊接前焊口先打坡口，坡口应光滑，均匀，坡口角α≥65°，施焊时先用钢丝刷将焊接部位打光，再行施焊。焊缝应均匀，达到规定的厚度，焊缝方向应一致，有伸缩节的部位，伸缩节不得扭曲变形。

2.4.7焊接外壳前，母线内部必须清理擦拭干净，母线内不得遗留任何物品，经监理、业主、公司、施工处质监人员检查认可后方可最终封闭，外壳抱瓦处焊缝方向应一致

2.4.8根据图纸中编号和位置焊接短路板

2.4.9与主变、厂变处的连接应密封完好，螺栓紧固达到规定的力矩值

2.4.10按图进行PT、避雷器柜的安装定位，并与主母线进行连接，位置不适合可通过伸缩节加以纠正。

2.4.11按图及封闭母线至励磁变压器分支的实际情况安装固定励磁变，并与其进行连接。

2.4.12按图安装固定接地柜

2.4.13按图及现场实际安装微正压装置的管道及配件并充气调试，并用肥皂水检漏。

2.4.14按图纸安装穿墙板

2.4.15封闭母线主体及附件安装完毕后应整体喷漆并在发电机出口下方、主变连接处、中间适当部位刷相色漆。

2.5应进行的试验项目

    在主母线焊完后，应进行整体绝缘电阻测量应>10000MΩ
3 共箱母线安装

3.1.施工准备

3.1.1工程开前准备施工所需的工器具、材料、并对所有人员进行安全、技术交底。

3.1.2开箱检查所到设备的数量、质量、有无残缺变形、破损，若有应做好记录并向有关部门汇报。

3.2.基础测量和标高找正

3.2.1实际测定变压器侧支架基础的标高，按图纸要求进行修正

3.2.2测定共箱母线的走向标高，弹上墨线

3.2.3测定6KV侧的位置

3.3 支架安装

3.3.1根据测定的标高安装固定支架，支架安装要垂直、固定牢固

3.3.2支架安装完后，在同一标高段的支架应高度一致。

3.4.共箱母线安装

3.4.1按图纸和设备编号顺序安装箱体

3.4.2在变高点处安装时要留出一定的余地，以利于调整。

3.4.3箱体各段连接时，要连接紧固，缝隙均匀，不得扭曲变形

3.4.4打开箱体盖板，检查绝缘母线的固定情况，对绝缘母线和支持瓷瓶进行复紧，并达到规定的力矩值

3.4.5绝缘母线接头处应涂适量的电力复合脂，用力矩扳手紧固

3.4.6伸缩节应处于自然伸缩状态，不可有过大的变形，伸缩节不可有破损。

3.5应进行的试验项目

3.5.1交流耐压试验

3.5.2绝缘电阻测量

4 主厂房接地

主厂房接地包括接地极制作安装、室外水平接地体挖沟敷设、室内接地体敷设、阳极包埋设、参比电极、试片及测试桩埋设、接地系统互连。

4.1 接地极制作安装

4.1.1 用无齿锯将φ50钢管按设计要求加工成2.5米长接地极。

4.1.2 联系外加工进行包箍制作，按设计要求加工成Ω型。

4.1.3 将加工好的包箍与接地极焊接成整体，焊接处离接地极平口端100mm。

4.1.4 将加工好的接地极按图纸设计要求埋设在主厂房周围，埋深800mm，离建筑物1.5米，施工时与土建协调好，避免交叉作业及重复施工。

4.2 室外接地母线敷设

4.2.1 先在要敷设接地母线的位置挖好宽400mm、深800mm的沟，并将沟内石块清理干净。

4.2.2 将平直好的扁钢侧立敷设于沟内，与接地极包箍牢固焊接，接地线过路时按图纸要求做帽檐式均压带。

4.2.3 根据设计将接地线引至地面以上，做好标记以备与室内接地网连接。

4.3 阳极部分安装

施工前应做好材料需用计划，由于牺牲阳极易氧化失去作用，故需用多少材料购置多少，材料到位后及时埋设。按设计要求进行阳极包、测试桩、参比电极等的安装，并与主网连接。安装时由厂家现场指导，安装完毕及时验收回填，并经常巡视，防止被挖破坏。

4.4 室内接地体施工

室内接地包括厂房各层接地、室内接地、设备接地及阳极部分施工。

4.4.1 与土建协调好，在土建浇注楼板或砌砖时按设计位置预留穿接地扁钢的孔洞，并放置金属保护管。

4.4.2 室内接地应在土建做粗地坪之前施工。

4.4.3 室内与室外接地线连接处应做明显标记，且与室外主网连接不少于两点，连接牢固可靠。

4.4.4 设备接地应按厂家要求施工。

4.5 每段施工完毕及时提请验收，然后回填，回填土不得有杂质石块。

4.6 每段施工完毕测试接地电阻值并做好记录，待整个接地网连接成网后再测量总体接地电阻值。

5   6kv、400v配电装置安装

6kv、400v配电装置安装主要包括：设备基础型钢安装、设备开箱检查、设备运输、开关柜就位固定、母线安装、开关检查调整。

5.1 设备基础安装

5.1.1 按设计要求进行基础槽钢的领用、平直、下料、焊接组装。

5.1.2 准备部分斜木塞、垫片及角钢头，以做安装时调整高度用。

5.1.3 确定配电室内0m标高，从基础底座设计位置一端开始，用水准仪整体多点测量一遍，找出最高点然后从一端开始安装盘底座。
[image: image4.png]


5.1.4 安装盘底座时，以0m标高为基准点，用水准仪找平，找平点间距为1m，找平后将角钢一侧焊接到槽钢上，另一侧固定在予埋铁上。

5.1.5 整个基础底座水平误差不大于5mm，且两段底座两点可靠接地。

5.2 设备开箱检查及运输

5.2.1 配合设备库人员开箱检查，型号、规格符合设计要求，外观无损伤，技术文件齐全，附件及备品备件清点齐全。

5.2.2 用汽车运输时应保护好盘柜，固定牢固，防止倾斜歪倒。

5.2.3 用汽车将开关柜运至配电室门外，吊至运盘车上，吊装时应检查好吊环固定牢固，场地平整，0m层配电室可直接将盘运至室内，0m以上各层配电室应事先搭设平台，通至配电室门口，然后用运盘车将开关柜运至室内。

5.3 开关柜固定

5.3.1 按图纸核对盘柜编号，并一一放置到其设计位置。移动盘柜时要缓慢用力，人员协调好，注意脚下电缆孔洞，用撬棍只能使用在柜体四周垂直挂钩处。

5.3.2 安装盘柜时从一端开始。将第一面盘找正，水平偏差在1mm之内，垂直偏差在1mm之内，找正后固定四角，然后进行第二面盘的找正、固定。

5.4 母线安装

5.4.1 开箱清点母线数量、规格、型号符合设计，并检查母线外观良好。

5.4.2 穿母线时，从成列盘一端开始，将母线穿过开关柜母线室内，将其固定在支柱绝缘子上，并将母线与其引下线螺接起来，连接应牢固可靠，同时将接地母线或零排穿好并连接牢固。

5.4.3 带母线桥的成列开关柜，母线连接时应认真核对相序，防止母线穿错。

5.5开关检查调整

5.5.1 机械传动部分应灵活，6kv开关手车机械闭锁灵活可靠，断路器指示位置正确，接地刀开闭灵活，接触良好。

5.5.2 柜内元件齐全完好，并仔细检查柜内二次结线压接正确牢固。

5.5.3 所有开关检查调整后，应处于断开位置。
6 低压厂用变压器安装

本期工程主厂房及电除尘共有低压变压器13台，全部为干式变压器。低厂变安装包括变压器开箱检查、附件开箱检查、变压器运输、变压器就位固定、变压器母线配制安装、附件安装。

6.1 变压器开箱检查

配合设备库人员对变压器箱及附件箱开箱检查，重点检查线圈是否完好，绝缘良好、铭牌参数与设计相符、引线正确完好、铁芯一点接地、测温电阻完好，检查轴流风机完好，检查温度控制仪完好无损。

6.2 变压器运输安装

6.2.1 运输前对现场环境充分了解，道路应畅通，场地平整，电缆沟等沟道盖板铺好，0m以上配电室应搭设平台。

6.2.2 运输时由合格起重工指挥吊车，检查变压器吊鼻是否完好；吊装时四周监护好，防止变压器磕碰。吊装完毕牢固封车。

6.2.3 变压器运至配电室用吊车卸下，放到事先铺好的滚杠上（滚杠上面放置两块木板）。

6.2.4 用撬杠或倒链缓慢移动变压器运至室内，施工时人员协调一致，防止挤伤手脚。

6.2.5 变压器运至室内后，用撬杠或千斤顶将变压器就位，撤出滚杠，严格按照图纸所示尺寸就位。

6.2.6 变压器就位后在四角用角钢将变压器固定到基础槽钢上，角钢与变压器不得焊接。角钢与基础槽钢焊接，对带有滚轮的变压器应制作止挡装置固定四个轮子。

6.3 附件安装及母线配制安装

6.3.1 检查母线完好无变形且型号规格符合设计，结合实际尺寸进行母线下料弯制，相序应与低压盘对应。

6.3.2 母线应安装固定牢固，与低压盘柜连接牢固，零排安装时应先安装零序电流互感器。

6.3.3 安装数字式温度控制仪。

6.3.4 变压器接地

利用变压器接地螺丝，通过铜辫子连至基础槽钢上，基础槽钢上应事先焊一螺栓。

6.4 具体施工时按照作业指导书进行。

7 汽机房行车滑线安装

行车滑线安装包括支架安装、滑线开箱检查、滑线安装等。

7.1 滑线支架安装

7.1.1 将每根支架按照滑线支架安装图尺寸找平、找正后四面满焊于行车轨道钢梁上，安装时先从一端开始，先点住不要焊死，安装几个支架后拉线找平，然后焊牢，然后依次将其余支架拉线找平并焊接牢固。

7.1.2 全部支架安装完毕后，在焊口部位涂防锈漆。

7.2 滑线开箱检查

检查滑线是否完好无损伤，型号规格符合设计，槽内导电体是否完整。

7.3 滑线安装

7.3.1 用绳子将滑线吊至脚手架板上，吊运时捆绑好，防止滑脱摔落。

7.3.2 从一端开始，用吊夹将滑线固定到支架上，稍紧吊挂夹螺丝，逐根滑线连接，边连接边找正找平，找平后再紧螺丝。

7.3.3 在相邻两根滑线接头处压紧连接螺丝，（接头导线接触面应事先搪锡），并用接头密封盒将接头罩住紧固。

7.3.4 全部滑线安装完毕后，进行整体观察找平找正并调整，保证相邻两滑线之间高低偏差≤1mm，滑线中心线与轨道中心线平行度≤10mm.

7.4 具体施工时按照作业指导书进行。

8 二次接线

    二次接线的工作内容包括：施工准备，电缆整理固定、钢铠剥切、电缆做头，电缆分线绑扎，电缆接线，电缆挂牌。

8.1施工准备

8.1.1 熟悉接线图及现场盘柜的布置。

8.1.2用号头机打印入仓线号头，接线号头制作要全厂统一，字迹清晰不褪色，长度为20mm。

8.1.3准备接线工具及各种材料。

8.2电缆整理固定

8.2.1核对进入盘内的电缆规格、型号、数量、编号与设计图纸相符。
8.2.2 按端子排图中电缆排列顺序，将电缆用尼龙绑带固定到桥架的外侧，绑带的绑扎方向应一致，左右上下，固定牢固，电缆弯曲弧度一致，排列整齐，无交叉。

8.3 钢铠剥切。

8.3.1电缆固定完毕后，在盘下侧20cm处将钢铠剥掉。剥切时，先用电缆刀将电缆外皮在盘下侧20cm处剥掉，再用斜口钳将钢铠剥断，然后将钢铠慢慢退去。如电缆为屏蔽电缆，应同时将屏蔽层剥掉。将黄绿双色接地线用焊锡焊在钢铠及屏蔽层上，之后将其可靠接地。

8.3.2进入盘内的电缆应排列整齐，不交叉，弧度一致，美观大方，且固定牢固。

8.4 电缆做头

8.4.1电缆头的高度应统一规定，在同一设备间内的电缆头应高度一致。

8.4.2电缆头制作时，应先用红色塑料带紧密缠绕芯线和护套接口处，成型之后再用黑色塑料粘胶带封裹。

8.4.3 成型后的电缆头为筒型，端头截面平齐且垂直电缆芯线，表面平整光滑，无蜂腰鼓肚。电缆头长度大致为20mm，直径同电缆护套的直径基本相同。

8.5电缆分线绑扎

8.5.1电缆头做完后，将芯分开、拉直、对线、套号头。

8.5.2绑扎线芯时，应对照端子排图，边分线，边绑扎。绑带应松紧适中，形式一致，间距为7cm。

8.6电缆接线

8.6.1正确使用接线工具，不得损害导线。

8.6.2每个端子排的同侧接线不得多于两根，线芯不允许中间有接头。

8.6.3号头应排列整齐，字迹向外。

8.6.4二次接线应压紧，连接可靠。不同截面的导线不应压到同一个端子上。

8.6.5压到端子上的芯线，其弯曲方向应与螺丝的紧固方向致。

8.7电缆挂牌

8.7.1电缆和标示牌必须用压塑牌，字迹采用计算机打印且清晰，电缆牌内容大小应完全一致。

8.7.2电缆标示牌用1.5mm的白色尼龙绳固定，电缆牌应排列整齐，高度一致，固定牢固。
8.8预防交直流回路、动力控制回路相互干扰的措施

8.8.1电缆敷设时，动力电缆与控制电缆分层敷设，热工弱电控制电缆与强电控制电缆也分开敷设。

8.8.2图纸会审时组织专业技术人员对电缆进行认真核查，防止同一电缆内同时出现交直流、强弱电回路。

8.8.3将所有控制电缆的屏蔽层、铠装可靠接地。

8.8.4电缆接线时，控制电缆与动力电缆分开绑扎。

9 全厂电缆

全厂电缆部分主要包括电缆保护管敷设、电缆支架制作安装、电缆桥架制作安装、电缆敷设接线及电缆防火封堵。

9.1 电缆保护管敷设

9.1.1 熟悉图纸并根据土建施工情况敷设各种电缆保护管，敷管时与土建配合好，防止遗漏。

9.1.2 电缆保护管地上部分标高应根据设备位置定，管口一致、整齐，排管管与管之间应留2cm距离以备安装卡套。

9.1.3 电缆管伸入隧道或沟道的长度不宜超过5cm，长度不够时，管口对接应采用套接。

9.2 电缆支架制作安装

9.2.1 根据设计图纸，结合施工要求，制作各种型号电缆支架，所有钢材应平直无扭曲；切口不应有卷边、毛刺；支架应焊接牢固，无显著弯曲变形现象，支架制作后进行防腐处理。

9.2.2 电缆支架安装

隧道、沟道的土建工作结束并验收完毕，予埋件符合设计要求，就可以进行电缆支架安装。安装时按设计的型号规格进行安装，安装方式采用焊接至予埋件上，安装后支架应牢固，横平竖直，同一水平位置高低偏差要小于5mm。

9.3 电缆桥架安装

9.3.1 根据图纸要求，选择合适的电缆桥架及固定支架和连接件。

9.3.2 先将电缆桥架的支（吊）架固定牢固，再将电缆桥架安装连接起来，连接板的所有螺栓应全部上齐并紧固，螺母在桥架外侧，支吊架及托梁托臂安装应横平竖直，标高一致。

9.3.3 每段桥架均应有两处与接地网可靠连接。

9.4 电缆敷设

9.4.1 根据设院提供电缆清册，并结合图纸会审情况编制好电缆敷设清册，防止遗漏，同时编制电缆敷设工艺卡，做好电缆标志牌。

9.4.2 每次敷设前应事先与物资部联系好，电缆的存放位置及数量并运输到位，运输时电缆盘不应平放，用倒链固定牢固。卸车时严禁将电缆盘直接从车上推下，应用吊车或铲车。

9.4.3 敷设电缆时要分层敷设，动力电缆、强电、弱电控制电缆、计算机信号电缆按顺序分层布置，严禁混放。

9.4.4 敷设时尽量避免出现中间接头。一根电缆敷设完应及时绑扎固定整理，拐角处应考虑好走向，尽量避免交叉。电缆固定间距一致。

9.4.5 敷设时电缆应从电缆盘上端引出，在沟道内敷设拐弯处应站在外侧，防止被挤伤。

9.4.6 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内，电缆应设标志牌，注明线路编号、型号规格等。

9.5 电缆全部敷设接线完毕，确认无遗漏后，应按设计要求进行防火封堵及涂刷防火涂料，主隧道内安装防火墙。

10 保护自动装置调试及高压试验
10.1继电保护调试
10.1.1现场工作前的准备工作
10.1.1.1现场工作前必须做好充分准备，其中内容包括，了解调试内容，一、二次设备运行情况，本工作与运行设备有无直接联系（如自投，切换等）。
10.1.1.2工作人员明确分工并熟悉图纸与检修规程等有关资料。
10.1.1.3调试前带好所需用的图纸、最新整定定值通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。
10.1.1.4对一些重要设备，特别是复杂保护装置或有关联跳回路的保护装置，如母线保护，断路器失灵保护等的现场校验工作，应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写并经技术负责人审批的继电保护安全措施票。
10.1.2现场工作
10.1.2.1工作负责人应查对运行人员所做的措施是否符合要求。
10.1.2.2在检验继电保护及二次回路时，凡与其他运行设备二次相关联的压板和接线应有明显的标记，并按安全措施票仔细地将有关回路断开或短接，并做好记录。
10.1.2.3现场工作应按图纸进行，严禁凭记忆作为工作的依据，如发现图纸与实际接线不符时，应查线核对，如发现问题，应查明原因，并按正确接线修正，然后记录修改理由和日期。
10.1.2.4修改二次回路时，事先必须经过审核，拆动接线前要与原图核对，接线修改后要与新图核对。并及时修正底图，并报技术负责人。保护装置二次线变动或改进时，严防寄生回路存在，没用的线应拆除，在变动直流二次回路后，应进行相应的传动试验，必要时还应模拟各种故障进行整组试验。
10.1.2.5保护装置进行整组试验时，不宜用将继电器接点短接的办法进行，传动或整组试验后不得再在二次回路上进行任何工作，否则应做相应试验。
10.1.2.6带方向性的保护和差动保护新投入运行时或变动一次设备，改动交流二次回路后，均应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的准确性，并用拉合直流电源来检查接线中有无异常。
10.1.2.7保护装置调试的定值，必须根据最新整定值通知单规定，先核对通知单与实际设备是否相符（包括互感器的接线，变比）及有无审核人签字。
10.1.2.8所有交流继电器的最后定值试验必须在保护屏的端子排上通电进行，开始试验时，应先做原定值试验，如发现与上次试验结果相差较大或与预期结果不符时，应慎重对待，查找原因。
10.1.2.9在微机保护装置和集成电路保护装置进行工作时，要有防止静电感应的措施，以免损坏设备。
10.1.3现场工作结束
10.1.3.1现场工作结束前，工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无遗漏项目，整定值是否与定值通知单相符，试验结论、数据是否完整正确，经检查无误后，才能拆除试验接线。
10.1.3.2复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出，临时接线是否全部拆除，拆下的线头是否全部接好。图纸是否与实际接线相符，标志是否正确完备等，所有继电器检查后均应加铅封。
10.1.4继电保护检验条例与反措要求
10.1.4.1检验条例
a)交流试验电源和相应调整设备应有足够的容量，以保证在最大试验负载下，通入装置的电压及电源均为正弦波。
b)试验工作应注意选用合适的仪表，整定试验所用仪表的准确度应为0.5级，测量继电器内部回路所用仪表保证不应破坏该回路参数值。
c)试验回路的接线原则，应使通入装置的电气量与实际工作情况相符。例：对反映过电流的元件，应用突然通入电流的方法检验，对正常接入电压的阻抗元件，则应将电压由正常运行值突然下降，而电流由零值突然上升的方法。模拟故障的试验回路，应具备对装置进行整组试验的条件。装置的整组试验是指自装置的电压、电流二次回路的引入端子处，向同一被保护设备的所有装置通入模拟的电压，电流量，以检验各装置在故障过程中的动作情况。
d)装置所测定的动作时间是以向被试装置通入模拟的故障电压，电流开始到装置向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时限。
e)整组试验中着重检查如下问题
①各套保护间的电压，电流回路的相别及极性是否一致；
②各套装置间有配合要求的各元件在灵敏度及动作时间上是否满足配合要求；
③同一类型的故障下，应该同时动作与发出跳闸脉冲的保护，在模拟短路故障中是否均能动作，其信号指示是否正确。
④在两个线圈以上的直流继电器的极性连接是否正确。对于用电流起动（或保持）的回路，其动作（或保持）的性能是否可靠。
⑤所有相互间存在闭锁关系的回路，其性能是否与设计相符。
⑥中央信号装置的动作及光，音信号指示是否正确。
⑦被保护的一次设备发生短路时，在直流电源电压可能出现最低（实际可能出现最大负荷）的运行情况下，检验保护装置的可靠性。
f)调试负责人应在继电保护记录本上注明哪些保护在第一次送电时可投入，哪些保护需要利用负荷电流及工作电压进行检验以后才能正式投入运行。
10.1.4.2反措要求
a)直流熔断器的配置原则
①信号回路用专用熔断器供电，不得与其它回路混用。
②由一组保护装置控制的多组断路器（例如，变压器差动保护，发电机差动保护等），每一组断路器的操作回路应分别由专门的直流熔断器供电。
b)找直流接地时，应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的联结，并在操作前，先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置，直流系统恢复良好后再恢复装置的运行。
c)所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动报警回路。
d)跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%，以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起误动作，但也不应过高，以保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。
e)继电器跳合闸线圈的出口接点的控制回路，必须设有串联自保持的继电器回路。
f)检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压，必须保证在80%直流额定电压和最不利的条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。
g)保护屏必须有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连接。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连接。
h)跳合闸引用端子应与正电源适当隔开。
i)CT及PT的二次回路必须有且只有一点接地。
j)有几组CT二次组合的电流回路，如差动保护，其接地点应设在控制室（保护柜）。
k)经控制室零相小母线（N600）连通的几组电压互感器二次回路，只应在控制室将N600一点接地。各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开，为保证接地可靠，各互感器的中性点不得接有可能断开的断路器和接触器。
l)已在控制室一点接地的电压互感器的二次绕组，如认为必要，可以在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。
m)电压二次回路一相、两相或三相同时失压，都应发出报警，闭锁可能误动作的保护。
n)所有发电机、变压器等的阻抗保护，都必须经电流起动，并应有电压回路断线闭锁。
10.2高压试验
10.2.1主要被试设备：发电机，柴油发电机，主变压器，启动/备用变压器，高厂变，低厂变，电流互感器，电压互感器，真空断路器，套管，绝缘油，避雷器，高压电缆，封闭母线，全厂接地。
10.2.2试验仪器
变压器直阻测试仪，接地电阻测试仪，直流双臂电桥，自动绝缘耐压测试仪，自动干挠介损测试仪，兆欧表，油耐压机，变压器变比测试仪，直流高压发生器，交流耐压测试仪，指针万用表，甲电池，发电机直流耐压试验设备一套，发电机交流耐压试验设备一套，调压器，升流器，各种表计等。
10.2.3主要设备试验项目
10.2.3.1变压器试验项目
a） 测量绕组连同套管的直流电阻
b） 检查所有分接头的变压比
c） 检查变压器的三相绕线组别
d） 测量绕组连同套管的绝缘电阻，吸收比
e） 测量绕组连同套管的直流泄露电流
f） 绕组连同套管的交流耐压试验
g） 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ
h） 绝缘油试验
i） 吊芯试验
10.2.3.2套管试验
a)测量绝缘电阻
b)测量套管的介损正切值tgδ及电容值
10.2.3.3互感器试验
a） 测量绕组的绝缘电阻
b） 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验
c） 测量PT一次绕组的直流电阻
d） 测量CT的励磁特性曲线
e） 测量1000V以上PT的空载电流和励磁特性
f） 检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性
g） 检查互感器的变比
h） 测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻
10.2.3.4发电机
a） 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比
b） 测量定子绕组交流耐压试验
c） 测量定子绕组的直流电阻
d） 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流试验
e） 测量转子绕组的绝缘电阻
f） 测量转子绕组的直流电阻
g） 转子绕组的交流耐压试验
h） 测量发电机或励磁回路连同所连设备的绝缘电阻，不包括发电机转子
i） 测量发电机绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻
j） 测量灭磁电阻器的直流电阻
k） 测量转子绕组交流阻抗和功率损耗
l） 测量轴电压
m） 测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压
n） 测录空载特性曲线
o） 测录三相短路特性曲线
p） 测量发电机开路时的灭磁时间常数
q） 测量发电机的相序与电网的相序是否一致
10.2.3.5交流电动机
a） 测量绕组的绝缘电阻和吸收比
b） 测量绕组的直流电阻
c） 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流试验
d） 定子绕组的交流耐压试验
e） 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻
f） 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻
g） 测量电动机轴承的绝缘电阻
h） 测量定子绕组的极性及其连接的正确性
i） 电动机空载特性检查和空载电流测量
10.2.3.6真空断路器
a） 测量绝缘拉杆的绝缘电阻
b） 测量每相导电回路的电阻
c） 交流耐压试验
d） 测量断路器的分合闸时间
e） 测量断路器主触头分合闸的同期性
f） 测量断路器合闸时触头的弹跳时间
g） 测量分合闸线圈及合闸接触器的绝缘电阻和直流电阻
h） 断路器操作机构的试验
10.2.3.7电力电缆
a） 绝缘电阻试验
b） 直流耐压试验和泄漏电流测量
c） 检查电缆芯线的相位
11 冬雨季施工

冬雨季因天气恶劣，雨雪、低温、酷暑等不良天气时有出现，各种不安全因素相应增多，特制定本措施，防微杜渐，将各种不安全因素消灭于萌芽状态。

11.1 雨季施工措施

11.1.1雨季施工措施主要考虑露天作业、场地的使用和施工用电。

11.1.2夏季、雨季前应做好防风、防雨、防火、防暑降温、防雷等准备工作。

11.1.3暴雨来临之前，施工现场及生活区的临时设施应进行修复和加固，防汛器材应提前做好准备。

11.1.4暴雨、汛期过后，应对临时设施、脚手架、机电设备、电源线路进行检查并及时检修加固，有严重危险的应立即排除险情。

11.1.5机电设备和施工、办公用电系统进行绝缘检查和接地电阻测定，绝缘电阻大于1MΩ，接地电阻小于4Ω。

11.1.6高度20米以上的金属井字架、脚手架、机具应设置避雷针，避雷针的接地电阻不大于10Ω。

11.1.7一般工程的露天作业遇大雨或暴雨时应暂时停止施工，待雨过后再继续施工。

11.1.8施工用电源盘应加防护雨罩，漏电保护装置应灵敏有效，并经常检查绝缘情况。

11.1.9暴雨天气要停止一切高空作业，雨天、雾天必须作业时，要作好防雨、防滑及防触电的措施，停工一定要停施工用电，不能停工时，电工必须跟班并对线路及施工用电盘巡回检修。

11.1.10应及时与气象台联系，并预先知道三到五天的天气情况，以便及时安排施工，调整作业计划。

11.1.11露天作业集中的地方，应搭设休息凉棚，特殊高温作业地点应采取防暑降温措施。

11.2冬季施工措施

11.2.1冬季来临之前，应制定冬制定冬季施工措施，当室外温度连续5天低于5℃时，应开始遵循措施中的有关规定执行。

11.2.2入冬之前，应对施工现场、办公区域进行一次安全检查，检查重点为消防器材应做好防冻措施，取暖设施工是否可投入运行，对环境温度要求高的设备是否已做好保温措施。

11.2.3施工现场严禁点火或使用碘钨灯取暖，并加强用火管理，及时消除易燃物和事故隐患。

11.2.4大雪过后须将施工现场清理干净，并将所有孔洞加设盖板。

11.2.5搭设的脚手架、跳板、走道应及时清除积水、积雪并采取防滑措施。

第三章  施工综合进度计划
1 里程碑计划

根据莱城电厂＃3、4机组《施工组织总设计》里程碑计划：

	序号
	项  目  名  称
	＃3机
	＃4机

	1
	汽机房行车交付使用
	2001年9月30日
	

	2
	主变吊装就位
	2002年1月20日
	2002年11月1日

	3
	倒送厂用电
	2002年5月15日
	2003年1月10日


2 施工综合进度计划
	序号
	工程名称
	＃3机
	＃4机

	
	
	开工日期
	完工日期
	开工日期
	完工日期

	1
	发电机电气与引出线安装
	2001.12.31
	2002.6.15
	2002.8.11
	2003.4.15

	1.1
	发电机电气与出线间设备安装
	2001.12.31
	2002.1.31
	2002.8.11
	2002.10.31

	1.2
	分相封闭母线安装
	2002.2.1
	2002.5.10
	2002.11.1
	2003.1.15

	1.3
	发电机交直流耐压试验
	2002.6.1
	2002.6.15
	2003.4.1
	2003.4.15

	2
	主变压器系统设备安装
	2002.1.20
	2002.2.28
	2002.9.1
	2002.9.30

	3
	主控及直流系统设备安装
	2001.12.15
	2002.2.28
	2002.8.1
	2002.9.30

	3.1
	蓄电池安装
	2002.1.1
	2002.1.30
	2002.8.1
	2002.9.10

	3.2
	控制系统设备安装
	2001.12.31
	2002.1.15
	2002.9.1
	2002.9.30

	3.3
	自并励静态励磁系统设备安装
	2001.12.20
	2002.2.28
	2002.10.1
	2002.10.25

	4
	厂用高压变压器设备安装
	2002.1.1 
	2002.3.30
	2002.9.10
	2002.11.30

	4.1
	启备变安装
	2002.1.1
	2002.12.20
	无
	无

	4.2
	高厂变安装
	2002.1.15
	2001.12.31
	2002.9.10
	2002.10.10

	4.3
	低压侧共箱封闭母线安装
	2002.1.1
	2002.3.30
	2002.11.1
	2002.11.30

	5
	主厂房厂用电系统设备安装
	2001.11.1
	2002.7.15
	2002.9.1
	2003.4.30

	5.1
	6kV厂用电源配电装置设备安装
	2001.12.20
	2002.1.20
	2002.9.1
	2002.9.30

	5.2
	低压厂用变压器安装
	2002.1.15
	2002.3.15
	
	

	5.3
	400V配电装置安装
	2002.1.20
	2002.4.15
	
	

	5.4
	汽机房电气设备安装
	2002.1.1
	2002.7.15
	2002.10.1
	2003.4.30

	5.5
	锅炉房电气设备安装
	2002.1.1
	2002.7.15
	2002.10.1
	2003.4.30

	5.6
	电除尘电气设备安装
	2002.2.16
	2002.6.30
	2002.9.15
	2003.4.15

	5.7.1
	除尘变安装
	2002.3.1
	2002.3.31
	2002.9.15
	2002.9.30

	5.7.2
	高压整流变安装
	2002.4.10
	2002.5.10
	2002.11.20
	2002.12.20

	5.7.3
	除尘400V配电电气设备安装
	2002.3.16
	2002.3.28
	2002.9.15
	2002.10.5

	5.7.4
	动力配电箱安装
	2002.5.10
	2002.6.10
	2002.9.15
	2002.10.15

	5.7.5
	高压整流变升压试验
	2002.6.15
	2002.6.30
	2003.4.1
	2003.4.15

	6
	主厂房起重机电气装置安装
	2001.9.15
	2002.5.20
	2002.10.1
	2002.11.30

	6.1
	汽机房行车滑线安装
	2001.9.15
	2001.9.30
	
	

	6.2
	锅炉间起重机电气装置安装
	2001.12.20
	2002.5.20
	2002.10.1
	2002.11.30

	7
	全厂电缆
	2001.7.10
	2002.6.15
	2001.7.10
	2003.4.15

	7.1
	电缆支吊架制作安装
	2001.7.10
	2001.12.31
	
	

	7.2
	主厂房电缆敷管
	2001.8.10
	2002.5.30
	2001.7.10
	2002.10.31

	7.3
	电缆敷设接线
	2002.1.10
	2002.6.15
	2002.8.1
	2003.4.15

	8
	主厂房接地装置安装
	2001.4.1
	2003.4.30
	
	

	8.1
	接地极制作安装
	2001.4.1
	2001.10.20
	
	

	8.2
	屋外接地母线敷设
	2001.4.20
	2001.10.30
	
	

	8.3
	室内接地母线及设备接地敷设
	2001.10.1
	2003.4.30
	
	

	8.4
	阴极保护施工
	2001.9.10
	2001.12.31
	
	

	9
	厂用电系统调试
	2002.4.1
	2002.5.10
	2002.12.5
	2003.1.5

	10
	发变组系统调试
	2002.5.20
	2002.7.31
	2003.3.1
	2003.4.30

	12.1
	发变组保护单元件调试
	2002.5.20
	2002.6.20
	2003.3.1
	2003.3.31

	12.2
	发电机励磁系统调试
	2002.5.20
	2002.6.20
	2003.3.1
	2003.3.31

	12.3
	发电机同期系统调试
	2002.6.1
	2002.6.20
	2003.3.10
	2003.3.31

	12.4
	发变组二次回路查线
	2002.6.21
	2002.6.30
	2003.4.1
	2003.4.6

	12.5
	发变组二次回路模拟通电
	2002.7.1
	2002.7.10
	2003.4.7
	2003.4.13

	12.6
	发变组保护带开关传动试验
	2002.7.11
	2002.7.31
	2003.4.14
	2003.4.30

	13
	分部试运
	2002.5.20
	2002.8.1
	2003.3.1
	2002.5.1


3 工期保证措施

3.1 以里程碑计划为目标，结合土建施工及机务安装进度，合理安排施工任务、配备劳动力。

3.2 根据本专业的施工特点，按照综合进度计划，协调好设备安装、电缆敷设、接线与电气试验的交叉作业，确保工程连续，使人力、物力得到最大限度的利用。

3.3 及时提出设备材料到货计划（重要设备应提前2个月），并经常催促物资部门，避免出现工程等材料、等设备的现象。

3.4 主厂房接地施工，主体应在土建交付安装之前完成。

3.5 积极主动配合好土建地下设施的电缆埋管工作，尽量减少电缆埋管大面积劈槽的工程量。

3.6 抓好施工过程的质量监督检查工作，防止发生质量问题而造成返工的现象。

3.7 树立主人翁责任感，加强成品保护，防止二次污染造成返工；电缆管敷设后一定要做好管口封堵，以防管路堵塞返工而延误工程进度。

3.8 做好施工各阶段的技术工作，保证技术工作做在前头，做到实处。

第四章  资源配置计划

1 主要材料、设备交付计划
	序号
	设备名称
	＃3机需求日期
	＃4机需求日期
	备注

	1
	主厂房蓄电池
	02.1.1
	02.4
	

	2
	直流屏及充电柜
	02.1.1
	02.3
	

	3
	不停电电源设备
	01.12.10
	02.4
	

	4
	发电机静态励磁系统柜
	02.1.1
	02.7
	

	5
	电除尘电气设备
	02.3.1
	02.9
	

	6
	电除尘变压器
	02.3.1
	02.9
	

	7
	集控室电子间设备
	01.12.31
	02.9.1
	

	8
	低厂变
	02.1.15
	01.9.30
	见注3

	9
	6KV配电装置
	01.12.10
	01.9.15
	见注1

	10
	400V配电装置
	02.1.15
	01.9.30
	见注2

	11
	制冷加热通风车间盘
	02.1.1
	
	

	12
	汽机、锅炉车间盘
	02.2.1
	02.10.1
	

	13
	主厂房接地阴极保护设备
	01.9.1
	
	

	14
	主变压器
	02.1.20
	02.9.1
	

	15
	主变压器中性点设备
	02.1.21
	02.9.1
	

	16
	高压备用变压器
	02.1.1
	02.9.1
	

	17
	高压厂用变压器
	02.1.10
	02.9.1
	

	18
	封闭母线
	02.1.15
	02.10.1
	

	19
	6KV共箱母线
	02.1.1
	
	

	20
	励磁变压器
	02.1.5
	02.10.1
	


注1：因6KV共箱母线连接为一体，倒送厂用电应＃3、4机同时送，＃4机6KV最少应有备用电源柜与＃3机同时安装。（包括鲁能泰山与天水长城开关厂设备）
注2：400V配电装置包括：＃3工作段、保安段、照明段、检修段、公用段、＃4工作段，因＃4工作段与＃3在同一层房间内，应与＃3机同时就位，否则土建还要预留进盘口。
注3：包括：公用变2台、工作变4台、检修变1台、照明变2台，均为干式变压器，与400V配电装置同时安装。

3 劳动力配置计划

[image: image5.png]



3 外委加工材料计划

电缆桥架---25吨-----需用日期：2001年12月1日

第五章  施工管理与组织

1 施工管理组织机构


2 岗位职责

2.1 项目工地施工处主任

2.1.1全面负责施工处的生产及管理工作。

2.1.2负责本施工处的党政管理工作。

2.1.3施工处主任为本施工处安全、质量第一责任者；负责组织完成项目工地的月度生产计划及总计划。

2.1.4负责组织召开施工处月度安全例会及质量例会。

2.1.5负责安排本施工处的生产任务，负责工地上人员组织、机械、机具调配及班组间劳动力的调配、工程项目的分工。

2.1.6负责组织召开本施工处周生产会议及其他班组长技术员会议及全体职工大会。

2.1.7负责对本施工处管理人员及班组的考核及施工处奖金的发放。

2.1.8负责本施工处劳保、办公用品计划及领用的审批。

2.1.9积极组织本处职工参与公司组织的各种活动。

2.1.10按时参加项目工地组织的周生产会议、月度计划会议及其他会议，并负责将会议精神传达到职工。

2.1.11负责本处职工请假的审批。

2.1.12负责本处两个体系正常、有效地运行。

2.1.13监督、指导技术组、经营组的工作。
2.2 专工

2.2.1协助主任搞好施工处的生产工作。

2.2.2负责本施工处的技术管理工作。

2.2.3负责本施工处月度施工计划的编制及月度工作总结的编写及上报。

2.2.4负责一般项目作业指导书的审批及重大项目作业指导书的交底工作。

2.2.5负责项目工地要求的各种报表的汇总、整理及上报工作。（见《日、周、月报表工作程序》）

2.2.6负责组织本施工处专业技术人员及时进行图纸会审并做好记录。

2.2.7负责本施工处施工材料计划及领用的审批。

2.2.8督促班组技术员对已完工程项目及时进行三级验收，指导并考核技术员的技术管理工作。

2.2.9负责本施工处单位工程文件包的建立及竣工资料的移交工作。

2.2.10负责本施工处QC小组的注册登记，积极参与QC小组活动，督促各QC小组按时发布成果。

2.2.11负责外来业务联系单的安排实施及对外业务联系单的签发工作。

2.2.12按时办理《单位工程开工审请报告》。

2.2.13负责本施工处工程范围内的质量监督、检查工作。

2.2.14负责本施工处培训计划的编制及实施。

2.2.15负责本施工处安全技术教育工作，组织安全工作规程和安全施工管理规定的学习及考核。

2.2.16从技术方面指导和支持施工处专职安全员的工作。

2.2.17负责组织本施工处月度安全性的自查自评工作，并根据自身月度施工项目及特点制定相应的风险分析及防范措施。

2.3 安全员

2.3.1协助主任搞好本施工处的安全管理工作。

2.3.2按时参加项目工地组织召开的安全工作会议。

2.3.3负责组织学习传达各级安全文件精神，并落实实施；负责编写安全学习总结。

2.3.4负责本施工处现场安全文明施工的监督、检查工作，对违反者有权勒令停工或开具罚款单。

2.3.5负责本施工处安全软件的收集、整理及保存。

2.3.6负责监督、指导班组的安全工作，检查班组安全文件的保存及执行情况。

2.3.7负责安排安全检查中发现问题的处理及处理结果的检查和反馈。

2.3.8负责监督、检查班组每周一的安全活动情况及活动记录。

2.3.9负责对各班组安全文明施工的考核工作。

2.4班组长

2.4.1全面负责本班组的施工、安全、质量及管理工作。

2.4.2根据月度施工计划，合理组织全班人员安全、优质、高效、低耗地完成工作任务。

2.4.3负责组织并主持每周一的安全活动并做好记录。

2.4.4负责搞好班组建设，争创“双无”、“星级达标”及各级先进班组。

2.4.5负责组织整改安全、质量检查发现的问题。

2.4.6负责每月出工前的安全交底，确保安全生产；作好工作日志。

2.4.7按时参加施工处召开的生产会议及其他班组长会议，并将会议精神传达到每个职工。

2.4.8负责本班组的考勤及奖金发放工作。

2.4.9负责作好每周安全风险分析、防范措施交底的记录工作。

2.4.10关心班员的学习、工作、思想和生活情况，搞好班组人员的团结。

2.4.11负责本班组施工项目的一级质量验收签字及二级验收审请工作。

2.5 技术员

2.5.1协助班长搞好班组的生产及管理工作。

2.5.2负责本班组的技术管理工作。

2.5.3负责一般项目作业指导书的编制及安全施工措施的编制。

2.5.4负责每周进行安全风险分析，制定相应的防范措施并对本班组全体人员进行交底。

2.5.5负责本班组工程质量二级验收签字及三级验收审请工作。

2.5.6及时提出本班组施工范围的材料及设备需求计划。

2.5.7负责组织本班组的QC小组活动，并及时发布成果。

2.5.8负责根据施工计划对班组下达施工任务单，并监督检查执行情况。

2.5.9负责及时提供整理单位工程文件包的相关内容。

2.5.10负责按要求及时上报本班组日、周、月度报表。

2.5.11负责本班组施工项目开工前的施工图纸、作业指导书、技术及安全交底工作，并做好记录。

2.5.12负责班组人员的技术培训工作。

2.5.13负责提出设计变更审请及材料代用问题，负责处理设计变更，并深入现场及时发现并解决施工中存在的技术问题。

2.5.14负责组织召开本班组的质量工作会议，并做好记录。

2.5.15负责本班组各种工程、技术资料文件的收集、整理、积累及保存工作。

2.6 电气主责

2.6.1根据班长的安排，在技术员的指导下，全面负责所属施工项目的安全、质量、工期、进度等工作。

2.6.2及时做好所负责项目的施工技术记录。

2.6.3负责按《施工任务单》的要求，根据施工图纸安全、优质地完成施工任务。

2.6.4及时提出施工中存在的各种问题。

2.6.5负责搞好现场的文明施工，做到工完、料尽、场地清。

2.6.6合理组织项目施工，减少材料浪费。

2.7工具房管理员
2.7.1工具管理标准

2.7.1.1建立工具房的管理台帐，并做到帐物相对应，在工具报废、调出后应立即变动台帐，并作到帐物有效，帐物不符追究管理责任。

2.7.1.2工具房内所有工器具进行编号管理，工具摆放整齐有序，各类工具分开摆放，标志明确。

2.7.1.3办理工器具的借出、归还，工器具的借出时，必须出示借条。

2.7.1.4工器具的借出时必须保证工器具的良好，归还时对其检验，如有损坏，应立即向机械管理员或主任汇报。如工器具损坏找不到责任人，追究工具管理员的责任。

2.7.1.5负责工器具的正常维修保养，如电动工具加油维护等。

2.7.1.6及时向机械管理员或主任汇报机械需求情况。如某种工器具不满足借用要求等。

2.7.1.7外单位借用工具时，必须有主任签字，否则不予办理。

2.7.1.8工器具借出时间不超过15天，超过15天时应向借用人崔交，如需继续使用应续借。

2.7.1.9办理施工处人员调出本工地时工器具的归还手续。

2.7.1.10回收废旧劳保用品（如废手套，电池等），作好记录，对于手套的管理是以旧         换新。

2.7.1.11大工具房管辖工器具范围：工具房内的小型工器具、小型电焊机、无齿具等工器具。

2.7.1.12附表《工器具台帐》、《工器具维修、维护记录》、《需定期维护工器具清单》、《施工机械设备完好率、利用率统计表》、《电动工具定期绝缘检查记录》

2.7.2计量设备管理标准

工具房内的计量器具：各种钢板尺，水平尺，水准仪，塞尺，万用表，摇表，温度计，干湿温度计，力矩扳手，拐尺，卷尺，台秤，压力表等

2.7.2.1建立计量器具管理台帐，并做到帐物相符，计量器具报废，借出后应立即变动台帐，始终做到帐物相符。

2.7.2.2办理计量器具的借出归还

2.7.2.3办理计量器具的借出、归还，工器具借出时，必须写有借条。

2.7.2.4计量器具借出时必须保证工器具的良好，归还时对其检验，如有损坏，应立即向机械管理员或主任汇报。如工器具损坏找不到责任人，追究工具管理员的责任。

2.7.2.5及时向机械管理员或主任汇报计量器具需求情况。如某种工器具不满足借用要求等。

2.7.2.6外单位借用工具时，必须有主任签字，否则不予办理。

2.7.2.7计量器具借出时间不超过15天，超过15天时应向借用人崔交，如需继续使用应续借。

2.7.2.8终始保持计量器具的有效性。计量器具检定周期到达前一个月向机械管理员回               报。

2.7.2.9按时填写计量器具的各种表格后交机械管理员。

2.8机械管理员
2.8.1负责《施工机械利用率、完好率及工作小时的统计表》汇总记录，每月27号前报机械管理员，每月28号上报指挥中心及项目工地机械部。

2.8.2填写《机械设备外委修理申请单》。施工处内部修理向主任汇报组织修理。

2.8.3及时填写《机械封存启用申请表》计划和记录。

2.8.4建立机械档案。档案内容：租赁的公司属固定资产的机械设备。

2.8.5掌握所属机械技术状况。

2.8.6负责机械事故调查

2.8.7所需机械租赁手续

2.8.8负责制定设备的具体使用方法，落实“三定”制度

2.8.9办理机械转移手续并向指挥中心汇报

2.8.10制定、张帖机械操作、保养规程，同时把需操作员填写表格交操作员。

2.8.11监督机械操作人员的操作保养

2.8.12机械消耗统计记录

2.8.13每月组织对工器具进行检查清点一次。

2.8.14组织办理计量器具的检定

2.9材料库房管理员
2.9.1负责施工处二级库房的材料管理，库房内的材料必须分类存放，摆放整齐有序。

2.9.2负责二级库房材料的发放，材料发放以领料单为准。

2.9.3协助材料员到公司库房领料，并进行二级库房材料入库登记。

2.9.4建立二级库房材料台帐，做到帐料相符，每天将发放材料统计下班前交材料员或专工汇总。

2.9.5及时向材料员提供耗材需用信息，以进行下一步施工提前准备耗材。

2.9.6库房内材料标识准确。

2.10拖拉机驾驶员
2.10.1严格遵守机械修理安全操作规程及公司安全驾驶规定，保证安全生产。

a） 在工地上驾驶速度不得超过公司规定:15公里/小时；不得随意停放，妨碍车辆通行。

b） 拖拉机严禁载人。

c） 施工现场驾驶员必须戴安全帽。

2.10.2机械保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养。

2.10.3准确及时填写各种维修、保养和运行的记录，按时报机械管理员汇总。

2.10.4机械使用中努力做到：四不漏（不漏油、不漏水、不漏气、不漏电），五良好（调整、紧固、润滑、各部件、安全）。

2.10.5出现事故后要讲清事故原因；按规定报机管员办理《机械修理委托单》，外委修理做好监修工作，确保修理质量。

2.10.6换季保养：

a） 入冬后做好冬季使用预热、防寒设施的准备工作，并做好换季保养；

b） 冬季不使用防冻液时，每次使用后应放尽冷却水，以防冻坏机械。

c） 冬季停放不使用时，应清除存水，蓄电池取下保管，向上的排气口应加盖，发动机应定期发动。

2.10.7以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，每月进行例行保养（主要检查要害、易损零部件、冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等，填写《机械例行保养记录》）和定期保养（普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分进行调整，维护机械完好技术状况，技术人员监督完成），严格按说明书规定的周期及检查保养项目进行。

3 施工技术管理

3.1专业组织设计管理制度：

3.1.1工程开工前，在施工技术部的组织下，施工处专工负责组织编写专业组织设计。

3.1.2专业组织设计依据已批准的施工图、施工组织总设计及有关规程、规定编写。

3.1.3专业组织设计的编制应遵守基本建设程序和技术经济指标的要求，对工程的特点、客观条件及历史记录进行综合分析，以便使设计切实可行。

3.1.4专业组织设计应科学、合理地安排施工工序，进行劳动力组织，以指导工程顺利、均衡施工；采用科学的管理方法和先进的施工技术，推广先进的经验，以提高工效和劳动生产率，降低成本，保证工程质量，不断提高工艺水平；采用针对性措施，保证施工安全，实现文明施工。

3.1.5专业组织设计在总设计批准后编写，满足指导本专业施工需要。

3.1.6施工处专工负责专业组织设计的交底工作，并在施工中督促检查专业组织设计的执行情况，及时解决执行中存在的问题。

3.2施工图纸会审管理制度：

3.2.1施工处接到有关施工图后，由施工处专工主持组织班组技术员进行专业会审，对其负责施工的有关卷册的图纸进行认真审阅，提出存在问题并填写会审记录,由施工处专工综合整理后报施工部。

3.2.2会审重点：

3.2.2.1施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

3.2.2.2设计与施工主要技术方案是否相适应。

3.2.2.3图纸表达深度能否满足施工需要。

3.2.2.4扩建工程新、老厂之间的专业衔接是否吻合；施工过渡是否可能，除按图纸检查外，还应按现场实际情况校核。

3.2.2.5与其他专业的接口设计是否能实现。

3.2.2.6本专业内设计接口是否吻合，图纸间有无冲突。

3.2.2.7设计材料能否满足工程需要，主要设备材料是否有漏设计现象。
3.2.2.8设计采用的新结构、新材料、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

3.2.3专业会审在图纸一到便开始进行。

3.3单位工程开工申请报告管理办法：

3.3.1施工处专工按要求在项目开工前10天填写《单位工程开工申请报告》，并负责送交计划经营部、机械管理部、物资供应部、安全监察部、施工技术部审核。

3.3.2内部审批完毕的《单位工程开工申请报告》由专工送交档案信息中心。

3.3.3无开工报告任何工程不得开工。

3.3.4开工报告填写应及时，所填内容应准确、真实。

3.3.5由档案信息中心下发的已审批完毕的《单位工程开工申请报告》由专工登记并归入相应的单位工程文件包中。

3.4设计变更管理办法：

3.4.1在施工过程中发现的设计问题，技术员或专工应及时提出并以书面形式报施工技术部，任何人不得随意改变设计施工。

3.4.2设计院发来的设计变更单应有施工技术部签发方可有效实施。

3.4.3各班组负责具体实施变更内容，并做好实施情况记录。

3.4.4施工处专工负责接受、登记和发放《设计变更通知单》，并将执行情况按单位工程汇总整理归入相应的文件包中。

3.4.5施工处技术员负责监督设计变更的执行情况。

3.5施工技术交底管理制度：

3.5.1项目工地施工处主任和专工应及时参加项目工地组织的施工组织总设计交底。

3.5.2施工处专工负责组织安全员、班长、技术员进行专业组织设计交底，并填写《技术交底记录单》。

3.5.3作业指导书交底：

3.5.3.1作业指导书批准后，项目开工前，作业指导书均需进行交底，并填写《技术交底记录单》。

3.5.3.2一般项目作业指导书交底，由班组技术员组织并主持，参加人员为：施工处专工、质检员、安全员、班长及全体施工作业人员。

3.5.3.3重大项目作业指导书交底，由施工处专工组织，作业指导书编制人交底，参加人员为：施工部专工、质检部专工、安监部专工、施工处专工、安全员、班长及所有参加施工的人员。

3.5.3.4作业指导书交底应真实，突出重点，不流于形式，使所有人员清楚全部的施工过程。

3.5.4技术员在每个分项工程开工前应及时进行交底，没有技术交底或虽交底但无记录者不得开工。

3.5.5施工处专工根据施工进度和现场情况及时检查各作业指导书的交底情况。

3.6文件包管理办法：

3.6.1工程开工前由施工处专工根据《工程质量验评范围》确定单位工程数量及名称，并建立空白文件包。

3.6.2班组技术员列出本工程需用的资料表格目录清单，交施工处专工汇总、整理后送施工技术部批准。

3.6.3施工处专工负责确定各种表格格式及填写方式。

3.6.4班组技术员负责文件包的管理工作，并收集整理相关资料，及时充实文件包的相应单元。

3.6.5班组技术员在施工过程中应注意积累重大问题的技术资料及产品合格证和检验证书，定期交给专工装入文件包。

3.6.6单位工程结束后，施工处专工填写单位工程竣工签证书及工程概述部分，闭合文件包。

3.6.7闭合的文件包内容应齐全、清晰、准确，满足业主的要求和公司制定的有关规定。

3.6.8施工处专工应定期对班组技术员的技术资料管理工作进行督促和指导。

3.7 作业指导书管理办法：

3.7.1施工处专工根据施工部下达的月度作业指导书编、审、批计划组织安排作业指导书的编写。

3.7.2重大项目的作业指导书由技术管理部编写，一般项目的作业指导书由班组技术员编写，专工审核。

3.7.3作业指导书的编写应在项目开工之前一个月，不影响开工报告的审批、技术交底的进行及工程的开工。

3.7.4已批准的作业指导书由资料员登记，发放至相关班组及人员。

3.7.5作业指导书的编制依据各项目工地开工前开列的作业指导书目录及审批流程进行编、审批。

3.7.6项目工地施工处主任负责对作业指导书的编制过程进行考核，按照及时性、准确性、可操作性进行适当的奖励和处罚。

3.8施工计划管理办法：

3.8.1项目工地施工处主任全面负责本处的施工计划管理工作，并对施工计划的编制、实施、完成情况组织定期的考核。

3.8.2班组技术员根据工程进度情况、现场实际条件及设备材料的到货情况及时上报本班组的月度施工计划，施工处专工根据工程进度情况及施工技术部下达的月度计划纲要进行综合、平衡、修改后在规定的时间内上报施工技术部。

3.8.3施工处专负责填写月度计划完成情况、存在问题、有关的统计工作、月度工程总结及周报表交施工技术部。

3.8.4施工技术部下达的施工计划专工负责整理，及时发放各班组，技术员根据施工计划及时下达《施工任务单》，班组长根据《施工任务单》合理安排施工，技术员作好各种资料的准备工作。

3.8.5《施工任务单》填写应满足以下要求：

3.8.5.1明确施工范围，详细列出工程量。

3.8.5.2明确施工项目的主要工艺质量要求。
3.8.5.3明确该项目应用定额工时，详细列出所需材料。

3.8.5.4一个任务单中的施工项目应尽量满足能够一档人员不间断施工。

3.8.5.5工期确定应合理。

3.8.6施工计划的编制应切实可行，无特殊不可预见和不可避免的原因，计划应安时完成，否则给予相应的处罚。

3.8.7计划的执行应具备下列条件：

3.8.7.1施工图纸会审完毕。

3.8.7.2作业指导书审批完，并已发放至相关人员。

3.8.7.3技术交底完。

3.8.7.4《单位工程开工申请报告》已最终批准。

3.8.7.5劳动力、机械、材料、设备、场地等条件已落实可行。

3.8.8施工处专工及技术员应深入现场，了解工程进展情况，及时发现并解决计划执行中的问题。

4 材料管理

4.1材料计划

4.1.1设计院正式图纸到位后，技术员对图纸所列的装置性材料（审核无误后）立即提出计划报材料员，并根据综合进度计划注明使用日期。

4.1.2材料员根据项目工地要求及工程进度需要，及时将装置性材料计划提交物资部门（应最少提前一个月）

4.1.3班组技术员每周五上午根据本班组下周的施工计划提出材料需求计划报材料员，每周只报一次。

4.1.4对于消耗性材料，技术员应根据施工定额及现场实际情况在施工任务单中列出，材料员根据任务单及时提出材料计划交物资部门。

4.1.5主要材料设计数量不足时，技术员应及时汇报专工，共同分析其原因：属设计问题应及时与工程部及设计代表协商；属客观原因可再行补充材料计划；属人为因素提出补充计划后，应对责任班组进行考核。

4.1.6施工用材料计划由专工审批，办公、劳保用品计划由主任审批。

4.1.7材料员应根据工程需要，经常催促物资部门按时到货。

4.2材料领用

4.2.1材料领用应按要求填写领料单（应注明图纸号），施工用主材领用由专工审批，劳保、办公用品由主任审批，消耗性材料凭任务单材料员签字即可领用。

4.2.2任务单以外的消耗性材料，由技术员签字，专工或主任审批后方可领用。对于超出定额部分，施工处还要对班组进行考核。

4.2.3施工用主材由班组根据计划及工程需要凭领料单直接从材料库领用，消耗性材料综合班统一领出后进入二级库，班组使用再凭领料单到二级库领用。

4.2.4材料员每月对班组领用的所有材料按班组、单位工程及图纸卷册号进行汇总分类，29日上午报专工处。

4.3材料发放：库房管理员根据有效的领料单发放材料，并每天进行汇总后交材料员。

4.4材料控制：

施工处专工每月29日下午组织各班组技术员及材料员对本月材料使用情况进行分析讨论，确定出节约及浪费情况，并针对浪费环节分析原因，制定相应的控制措施及奖惩意见报主任审批后执行。

4.5租赁性材料由班组到租赁站开具领料单，施工处主任签字后直接到租赁站领用（领料单交材料员存档）。班组归还后，将租赁站开具的验收单交材料员，其间的材料丢失、损坏由责任班组承担。

第6章 质量策划与控制

1质量目标

1.1电气施工处所承担的安装工程，单位工程优良率100%，分部工程优良率100%，分项工程优良率99%。

1.2安装工程一次验收合格率100%

1.3讲究施工工艺，消灭质量通病，创建精品工程，施工质量业主不满意为零。

1.4倒送厂用电一次成功，分部试运电动机启动一次成功。

1.5总启动电气试验控制在8小时内，机组并网一次成功。

1.6继电保护、自动装置，电气仪表投入率100%。

1.7竣工资料移交与机组移交同步，且符合规程规范要求。

2质量管理网络


3质量保证措施

3.1质量教育

3.1.1运用多种形式对职工进行经常性的全面质量教育，树样板、抓典型，使广大职工真正认识到确保工程质量的重要性，树立质量第一的思想。

3.1.2加强技术培训，做到持证上岗，施工人员应具备与所从事工作相适应的技术知识，工艺水平和管理水平，熟悉应达到的质量标准。A)电工、电焊工、起重工等特殊工种人员，必须经过培训、考试合格后方可持证上岗。B)应采用各种灵活多样的形式，对施工人员进行专业技术培训和施工工艺培训。

3.1.3建立质量活动日制度，每月不得少于两次。每次活动应由技术员主持，班组全体人员参加。活动的主要内容为：新工艺、新材料的应用；当前施工中所遇到的质量问题及其改进方法；质量通病的预防措施及先进的施工经验等。

3.1.4施工处每月召开一次质量例会，学习有关质量工作的方针政策、规程规范、先进经验，分析质量工作动态等。

3.2质量计划

3.2.1专业质量计划

3.2.1.1项目工地在开工之前，由项目工地的专业工程师依据《验标》组织编写本工程的专业质量计划，专业工程师负责人审核，项目总工程批准后实施。

3.2.1.2专业质量计划的编制内容：

a） 编制说明：主要包括编制目的，依据和需要说明的问题等。

b） 验收等级：按《验标》中验收等级划分为一、二、三、四级，H点的设置一般根据该项目的重要性和对工程质量的影响程度而定。

3.2.2月度质量计划

a) 施工处的专业工程师根据下达的月度施工计划，依据专业质量计划编制月度质量计划，项目工地的专业工程师审核，项目总工程师批准后执行。

b) 月度质量计划包括工程名称、验收等级、质量控制点、计划时间等。

c) 月度质量计划由项目工地质量验收的一、二、三级人员及代表建设单位的四级人员负责实施。

d) 每月的24日编制下月质量计划，经审批后下发执行，同时对上月质量计划的完成情况进行总结，并在编制说明中说明。

3.3原材料检验

3.3.1检验目的

为保证未经检验的原材料、成品、半成品、安装设备，电气仪表、施工用精密仪器不投入使用、转序、交付，确保工程质量符合设计要求。

3.3.2检验原则

a） 工程开工前，将技术检验的项目列入质量计划中，由专业工程师编制控制措施，物资供应部和中心试验室具体实施。

b） 检验的记录、证件或报告作为施工技术档案，由试验部门按规定的要求交施工处单项工程师整理归档。

c） 设备开箱检验由物资供应部负责组织，分管专业的专业工程师、单项工程师、施工作业负责人及保管人员参加，检验内容包括：核对设备的型号，规格数量和专用工具，备品备件数量和质量是否符合供货要求，图纸资料是否齐全，外观检查有无损坏等。检验报告内容齐全有效。国外引进设备的检验按定货合同和国家有关规定办理。

d） 安装设备应按规定随设备提供出厂合格证明书、说明书和零部件清单，否则由物资供应部索取。

e） 施工用精密仪器、检测检验设备，均应有出厂合格证件，并应制定操作和维护保养规程，并由专人负责控制管理，定期进行校验。

f） 所使用的原材料，应按规定随货提供出厂合格证，证件由物资供应部负责向厂方或物资供应单位索取。出厂证件和现场检验报告交专业工程师审批。

g） 原材料遇有下列情况之一时，使用前应由物资供应部委托试验单位进行检验：

①出厂证件无法取得时

②证件中试验数据不全，无法断定其质量

③原证件规定的质量保证期限已过时

④对原证件内容或可靠性怀疑时

    为防止出差错而进行必要的复查或抽查

3.4工程施工过程中的质量控制

3.4.1坚持“预防为主”的方针，施工过程中严格按《施工作业指导书》中的规定进行施工，明确每道工序的质量要求。

3.4.2项目开工前，技术员对作业人员进行技术交底，并填写《技术交底记录单》

3.4.3多工种连续施工的工程应进行工序交接检查和验收。由需移交工序的单项工程师做出该道工序齐全、真实的技术记录，填写《工序交接签证单》后提交项目工地的专业工程师审查。核实无误后，工序交接双方的单项工程师签证，由项目工地的专业工程师审批后移交给接受工序的专业施工单位。

3.4.4施工过程中应严格按《施工工艺纪律》中的有关规定执行，杜绝质量通病。施工处每周进行一次施工工艺检查，将存在的问题书面下发到施工班组并限期整改，整改完毕并自查合格后，报施工处复查、合格、签字关闭。

3.4.5施工过程中对照质量计划中设定的W、H控制点及隐蔽工程进行鉴证，达到质量标准并有书面依据时作业人员方可进入下道工序作业。

3.4.6特殊工种人员，如电工、焊工、起重工等，必须取得相应的资格证书，一般人员应按照《电力工人技术等级标准》进行培训，使其达到规定能力。
3.5工程质量验收

3.5.1按施工质量计划中划分的工程项目验收等级，在施工完毕后，由班长依据项目的要求，逐项检测实施一级自检，并按《竣工技术资料整理移交办法》的规定填写质量检验评定表和技术记录，同时准备齐全有关证明材料和试验报告。

3.5.2一级自检合格且资料齐全后，交技术员进行二级验收，二级验收应对一级验收的各项具体要求进行复测，核查资料是否符合要求。

3.5.3二级验收合格后由技术员申请三级验收，三级验收主要对二级复测的项目进行抽查，并对有关的资料进行复核。

3.5.4如该项目是四级验收，则三级验收合格后由专业工程师申请建设单位（监理公司）进行四级验收 ，并提供验评资料。

3.6质量验收等级评定

3.6.1工程验收按照《火电施工质量检验评定标准》一至十一篇评定质量等级。质量等级的评定按分段、分项、分部、单位工程评定等级分为“合格”、“优良”级，由验收等级的最高一级进行评定；不合格的分项、分段工程必须返工，然后根据验收标准重新进行评定。

3.6.2工程质量的“合格”标准是

1）主要项目符合图纸和技术规范要求，一般项目基本符合图纸和规范要求。

2）技术数据的偏差不超过《验标》合格标准允许的最大值。

3）工艺质量水平一般

4）重要项目自查认真，施工记录和技术资料基本齐全准确。

3.6.3工程质量的“优良”标准是

1） 主要项目和一般项目的指标完全符合图纸和规范要求。

2） 技术数据的偏差不超过《验标》优良标准允准的最大值。

3） 工艺水平质量较高，观感整齐美观。

4） 所有项目自检认真，记录完整，数据准确。

3.7竣工资料

3.7.1文件包的建立

a) 技术员在施工过程中不断充实数据，收集资料，充实文件包。

b) 文件的验收与工程验收同时、同步、 同等进行。

c) 单位工程施工过程中，不断将分项、分部工程文件按《工程质量验评范围》的编号归档，装入文件包，单位工程结束后，单位工程负责人办理单位工程竣工签证，闭合文件包。

3.7.2文件包结构

a) 卷首页

b) 单位工程文件目录

c) 单位工程概述

d) 单位工程的施工记录及签证

e) 分部工程文件单元

f) 设计变更汇总表

g) 工程重大问题的技术资料及处理文件

h) 单位工程签证书

i) 工程照像

j) 工程索赔资料（非移交资料）

3.7.3技术文件

a) 动力电缆及其附件、控制电缆出厂合格证

b) 变压器油成批合格证及试验报告

c) 防火涂料、堵料合格证

d) 高压开关，刀闸调整、试验出厂报告。

e) 高、低压电器出厂试验报告

f) 发电机、变压器、电动机出厂试验报告。

g) 电压互感器，电流互感器，消弧线圈、避雷器、高压套管、绝缘管、绝缘子出厂试验报告

h) 母线试验报告

i) 蓄电池合格证

j) 配电盘、成套柜合格证

k) 自动装置、继电保护柜调试报告。

l) 计量表计、变送器出厂报告

m) 其他试验报告及合格证。

3.8遵守施工工艺纪律，消除质量通病。

    为提高施工工艺，消除质量通病，应对以下项目予以加强管理：

3.8.1电缆桥架

a) 桥架安装不允许焊接，必须用螺栓连接固定。

b) 桥架和支架不允许用电气焊切割

3.8.2电缆管安装

a) 电缆保护管安装前必须除锈和防腐，清除管子内壁的毛刺和锐边应打喇叭口，接地良好。

b) 电缆管埋地深度应满足要求，且有一定坡度，连接管口必须对正，加短套管，接牢固，密封良好。

3.8.3电缆敷设、接线

a) 电缆敷设必须按规范和设计要求分层次排列整齐，弯曲弧度一致，松紧有度

b) 电缆固定用尼龙绑带或卡子，在电缆沟或电缆隧道内可用绝缘绑扎线，不得用铁丝或裸铜线。

c) 在电缆终端头、接头、拐弯处、原单位层内、隧道及竖井两端、井口等地方，均应按规范要求装设标示牌，以利将来电厂检修。

d) 电缆芯线应弧度一致，排列整齐，不得交叉，导线不允许有接头。

e) 蓄电池室内电缆管封堵应采用耐酸材料，严格按设计进行磨煤机室和电除尘室的阻燃盖板施工，防止运行时因电缆积粉、积灰引起自燃。

3.9质量问题及不合格品控制

3.9.1质量问题

    施工过程中违反施工工艺纪律或存有质量通病，不按作业指导书中的有关规定执行及施工管理上出现明显质量问题，项目工地技术（质量）管理部门发出质量问题通知书，限期整改。

3.9.2质量问题处理

    施工处专工收到《质量问题通知书》后，先在管理台帐上登记，施工负责人应在规定期限内处理，若在规定期限内由于客观原因无法处理完毕，必须马上通知项目工地技术（质量）管理部门的主任工程师并说明情况。处理完毕后，应进行 一、二级验收，验收合格后，技术员在“处理反馈结果”栏签字，反馈项目工地技术（质量）管理部门。

3.9.3不合格品

    工程采购的物资判定为不合格的；施工验收中经判定为不合格品的。

3.9.4不合格品控制

3.9.4.1施工过程中发现采购产品不合格，交物资部门处理。

3.9.4.2施工过程中经验收为不合格品的，经评审后提出处置方案，可采取的处置方案有：

1） 进行返工，可以达到规定要求

2） 经返修达到预期的使用要求或不经返修做为让步接收

3） 降级使用或改做他用

4） 拒收或报废

3.9.5预防及纠正措施

    施工过程中，经验收发现的不合格品，应由责任人分析不合格生的原因，制定实施纠正及预防措施

3.10设备防护及成品保护

3.10.1对施工过程中材料、设备的防护及已完工项目和工程交付使用前的防护措施实施控制，保持原有质量水平，避免损坏或变质。

施工处负责材料、设备领用后的搬运，贮存和防护，以及以完工项目和工程交付使用前的防护。

3.10.2搬运

a） 根据设备的类别和特点，应选择不同的搬运方式和方法，包括所采用的吊装和运输设备、货架，索具包装材料等。

b） 参加搬运的起重、操作工等 特殊作业人员必须经过考核，具有相应的资格证书。

c） 搬运前应了解环境条件，做好准备工作。

d） 由技术员进行技术交底，搬运人员应严格执行搬运方案。

3.10.3防护

a) 根据规范、标准和设计文件或制定的防护措施，对领用后的材料、设备进行防护，对措施中有记录要求的，做好保存防护记录。防护措施由专业施工单位编制，项目工地专业工程师审批。

b) 对已完工项目，施工处编制防护措施，经项目工地专业工程师审批后，施工处负责实施，直至交付使用，满足合同要求，并在《设备规程防护记录》上做好记录。

4质量考核与奖惩

施工处根据公司、项目工地的有关要求制定本施工处的质量考核与奖惩办法。

第7章 安全文明施工管理

1 安全目标

    坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障职工在工程施工过程中的安全与健康是各级岗位人员的神圣职责。

     针对莱城工地＃3、＃4机组的施工特点，具体的安全目标为：

1）杜绝重伤及其以上人身伤亡事故；

2）杜绝重大机械、设备、火灾及交通事故；

3）轻伤事故负伤频率控制在2‰以内；

4）强化反违章管理，逐步实现违章零目标；
5) 争创安全文明施工示范样板工程。
2 安全管理网络

3 安全保证措施

3.1安全教育

    为提高施工人员的安全意识和安全素质，保证莱城电厂＃3、＃4机组安全总目标的实现，必须加强对施工人员的安全教育。

3.1.1建立以施工处技术负责人和专职安全员负责的安全教育管理网络，明确职责和教育内容。

3.1.2施工处安全教育由施工处专工负责，新入厂人员经施工处安全教育考试合格后才能分配到班组，施工处安全教育的主要内容有：

a） 施工处的施工特点、性质和安全施工概况

b） 主要工种及作业中的专业安全要求。

c） 本施工处施工区域内主要危险作业场所、特殊作业场所及有害有毒作业场所的安全注意事项等。

d） 电力建设安全工作规程及安全施工管理规定。

3.1.3班组级安全教育由班长负责，班组教育的主要内容有

a） 本班组的安全施工概况、工作性质及施工范围

b） 本工种使用的机械设备、工器具的性能，防护装置的作用和使用方法。

c） 本班组的施工环境、事故多发场所及危险场所。

d） 岗位责任制、安全操作规程和有关安全注意事项。

e） 个人防护用品、用具的正确使用与保管方法。

3.1.4每年组织一次对施工技术人员、管理人员、班组长的安全教育培训和考试。

3.1.5每年春节后开工和新工程开工前组织全体施工人员进行安全工作规程、安全施工管理规定有公司安全规章、制度的学习和考试，考试合格后方可上岗工作。

3.1.6针对施工过程的实际和特点，不定期进行职工安全教育培训和考试。

3.2安全风险分析、预测

为确保安全施工，针对项目施工特点，在施工前对系统进行综合分析，找出影响安全施工的危险点和重要控制环节，对危险项目、危险工序、危险作业点进行充分安全风险预测，制定相应的预防对策和安全措施，并在施工过程中适时进行有效的控制

3.2.1项目开工前，班组技术员根据施工项目的特点，进行系统开工前的风险分析及防范措施记录在作业指导书中，对所有参加人员进行交底。

3.2.2班组长每周要根据本班施工环境及施工项目特点进行安全风险分析，并制定相应的防范措施，并对本班组全体人员进行交底。

3.2.3班组技术员、施工处安全员及班组长在工程项目开工后应随时检查和分析核对危险点、重要监督防范措施的落实和整改，确实做到对危险点的“可控、在控”。

3.2.4施工处每月进行一次安全风险分析，制定相应的防范措施，以书面形式下发到各班组，由班组长负责向本班组施工人员交底。

3.2.5班组每周进行 一次安全风险分析，制定相应的防范措施，并将此项工作列入对班组的考核内容之一。

3.2.6重大危险点及其控制（见附表五）

3.3安全交底

3.3.1安全交底主要内容：

a） 批准项目施工的主要危险点，可能给施工安全带来的危害，特别是可能造成高处坠落、高空落物、触电、机械和起重伤害，火灾伤害等，从技术上采取措施，消除危险源，保证施工安全。

b） 根据采取的施工方法和特点，从技术上、施工程序上保证施工安全的措施的注意事项。

c） 根据所采用的施工机械、设备、工器具可能给施工人员造成的不安全因素，应采取的技术措施和安全装置。

d） 根据施工中所采用或产生的有害于施工人员身体健康和有爆炸、易燃、中毒、化学伤害危险的材料的使用特点所采取的技术措施。

e） 根据施工环境及周围的特点，给施工人员或他人及材料、设备可能带来的危险，采取的防护措施。

f） 根据季节施工的特点，采取的防风、防雨、防雷、防冻、防滑、防坍塌、防暑降温措施。

g） 劳动力组织及安全监护要求

3.3.2重大项目的安全交底由施工处专工负责对施工人员交底，并有公司施工技术、质监 、安监等职能部门的人员参加。

3.3.3一般项目的安全交底由班组技术员对所有参与施工的人员进行交底。

3.3.4参加施工的全体人员必须参加安全交底，参加人员在交底书上签名，因故不能参加的，事后必须补充交底，签名不得代签。

3.3.5若某项目施工工期较长或中间间断施工新开工前必须重新交底。

3.3.6班组在每日班前必须进行安全、技术、任务交底，并做好记录。

3.4安全文明施工监督、检查及整改、反馈

3.4.1安全文明施工监督检查的内容

a） 职工着装是否规范，是否戴证件。

b） 施工现场是否整洁，安全措施是否符合要求

c） 施工现场工器具及各类机械设备应摆放有序，正确操作

d） 职工劳保用品是否齐全、合格

e） 各类材料、设备应分类堆放，整齐有序，标识明确，便于取用。

f） 坚持“五清”制度，各种边角料、线头、电缆皮等废弃物及时清理，并运到指定堆放场，分类堆放。

g） 施工中的安全保护设备、设施、标志、措施应完备有效。

h） 工序衔接合理，施工井然有序，按规程操作，办理工序交接签证。

i） 作业指导书中的文明施工措施是否完全执行。

j） 现场夜间照明是否充足。

k） 施工人员按规程、规范、程序精心操作，做到零违章、零违规、零违记。

3.4.2整改、反馈

a） 施工处文明施工负责人和班组的安全文明施工负责人应对各施工点进行检查，发现问题及时督促整改，并作好记录。

b） 在收到施工技术部下发的整改单后，应在期限内整改完毕，并迅速将整改情况反馈给 施工技术部，不得拖延。

3.5安全文件、资料

3.5.1施工处应建立和使用的安全管理台帐

a） 安全工作例会记录

b） 工器具、安全装备周期检查试验记录

c） 安全施工措施交底记录

d） 安全奖励登记台帐

e） 违章及罚款登记台帐。

f） 事故处罚登记台帐

g） 安全检查及整改登记台帐

h） 特种作业人员建档登记台帐

3.5.2施工处应保存资料

    有关安全工作的规程、规定、计划、总结、措施、文件、事故通报、安全简报等

3.5.3班组应建立和使用的安全管理记录：

a） 安全日活动记录

b） 安全施工措施交底签字记录

c） 安全会及事故分析记录（含事故登记台帐）

d） 安全检查及整改记录

e） 安全奖惩记录（含违章、事故罚款）

3.5.4班组应保存的资料

有关安全工作的规程、规定、计划、总结、措施、文件、事故通报、安全简报等。

3.6应编制的安全措施

3.6.1大型变压器安装

3.6.2封闭母线安装

3.6.3发电机检查

3.6.4高压电气试验

3.6.5起重机电气设备安装

3.6.6倒送厂用电

3.6.7电除尘升压调试

3.6.8分部试运行

3.7常用安全设施及布置

3.7.1高空作业搭设脚手架应加设安全网及安全绳。

3.7.2电缆孔洞应加设违栏或盖板。

3.7.3电缆隧道内施工照明应用36V行灯。

3.7.4大型变压器安装、高压电气试验区域应拉设警戒绳。

3.7.5所有带电设备应悬挂“有电，高压危险”警示牌。

3.7.6所有带电场所及明火作业场所应配备足够的适合电气灭火的灭火器。

3.7.7在带电设备上工作应办理工作票，并有符合要求的绝缘隔离措施。

4安全考核与奖惩

施工处根据公司及项目工地的有关要求制定本施工处的安全奖惩与考核办法。

第8章 环境管理
1 环境目标指标（见附表一）

2 环境管理网络


3 重要环境因素清单（见附表二）

4 重要环境因素管理措施（见附表三）

5 关于防止变压器油对环境污染的措施
5.1变压器油的特性

变压器油作为电力绝缘化合物，含多碌联苯，多碌联苯被人体吸收后将导致人体发生癌变，并导致人体胎儿畸形，一但污染土壤或水源后将难以控制。为此对变压器油的控制重点为变压器油对土壤水源污染的控制。

5.2 施工过程变压器油污染环节

a） 滤油机使用过程中变压器油的滴漏。

b） 滤油管破损后的变压器油滴漏，接头处的变压器油渗漏。

c） 滤油罐阀门处的变压器油滴漏。

d） 变压器油油污手套、抹布。

e） 滤油纸使用后的丢弃。

f） 变压器油取样实验时的滴漏。

g） 取样变压器油的排放。

h） 变压器油油泵残留变压器油的滴漏。

i） 变压器吊罩时变压器油的滴漏

5.3 控制变压器油污染措施

5.3.1变压器油罐的控制

5.3.1.1变压器油罐在进入施工场地后，应放置平稳可靠处，油罐应涂有醒目颜色，并有编号加以区分。如放置在道路边，应考虑到被油罐撞击的因素，在油罐周围悬挂警告牌或栅栏。

5.3.1.2油罐的焊接部分应在每次调运后进行检查，第二天进行复查，以防止变压器油罐的滴漏对土壤的污染。

5.3.1.3变压器油油罐的外部运输由厂家负责。

5.3.1.4油罐渗漏后应立即把被污染的土壤清理出来，并对渗漏点进行封堵，对不能封堵的漏点应用容器接存。

5.3.1.5如因为意外撞击而发生的大面积泄露，立即向公司汇报，并与当地环保部门联系，共同对已污染土壤的控制制定方案。

5.3.1.6预留一备用油罐，以便发生油罐泄漏时倒罐时使用。使用油罐、备用油罐放置位置尽量靠近变压器油池。

5.3.2滤油机及滤油管的控制

5.3.2.1滤油机放置位置必须平稳可靠，滤油机直接放置在土壤上，必须用塑料或金属板建立隔离层，隔离层四边必须高于中间五公分及以上，形成废油槽。

5.3.2.2滤油机严禁放置在低洼处，以防止被雨水冲积后，产生变压器油对水源的污染。

5.3.2.3滤油机漏油后，在滤油机底部的废油，用海绵或抹布吸干，盛放在专门废油桶中，倒入废油池中。

5.3.2.4滤油管接头在制做过程尽可能使用无接头的油管，如有接头，必须使用生胶带在钢管头部缠绕二十公分以上，油管与钢管重叠处大于三十公分，并不得少于三处绑扎点。

5.3.2.5滤油机及滤油管在使用过程中必须有专人二十四小时值班，每小时检查一次，并作好记录。

5.3.2.6滤油机使用完毕后，内部积油擦拭干净，积油排入废油池中。机壳外部油污，清理干净后，用塑料布封存在无积水处，待调往其它工地。

5.3.2.7滤油管使用完毕后，管内的剩变压器油倒入废油桶中后，集中倒入废油池中。

5.3.2.8抽油泵使用完毕后，残留变压器油倒入废油桶，并用抹布擦拭干净后，存放在工具房。

5.3.3变压器油滤油纸的控制

5.3.3.1滤油纸在取处时，应首先将滤油纸拧干，废油放置在废油桶中，滤油纸放在统一盛放在塑料袋中。

5.3.3.2废滤油纸应放在公司指定场地，并在塑料袋上注明废变压器油物质。

5.3.4变压器吊罩时变压器油滴漏的控制

5.3.4.1当变压器吊罩时，应首先确定变压器油是否排放彻底，变压器底部积油排放在油池中。

5.3.4.2当变压器罩吊起尚未离开油池上空时，用抹布或海绵将变压器上罩底部积油擦干。

5.3.4.3变压器上罩落地后，派专人在变压器上罩底部擦拭变压器油。

5.3.5施工人员的控制
5.3.5.1参加变压器安装施工人员必须对《防止变压器油污染的措施》进行学习后，方可进行施工。

5.3.5.2施工人员在施工过程中带变压器油的废手套，废工作服不得随意丢弃，放在一专门废物箱中，待施工完毕后，交公司统一处理。

5.3.5.3对在变压器油滤油过程中发现的变压器油泄漏，施工人员必须立即采取有效措施，防止污染。渗漏处理措施见附表（四）。

5.3.6当雨天或雨季到来之前，必须对露天存放的滤油机加盖塑料布或棚布进行防雨，已防止变压器油对水源的污染。

5.4 变压器油污染物的存放

5.4.1变压器油污染的土壤，存放在无漏雨及漂雨的室内，当大面积土壤污染室内无法存放时，存放在室外，存放位置在无积水的高处， 并用塑料布或金属板与未污染土壤隔离，在顶部用塑料布或帆布盖住防雨，四周用重物压紧。

5.4.2污染劳保用品、抹布、海绵、工作服等污染物产生后堆放在工具房或其它室内，待变压器施工完毕后上缴公司处理。

5.5 废变压器油及变压器油污染物的去向

5.5.1因变压器油属于有毒化合物，目前我公司尚无能力自行处理，废变压器油最终返还厂家处理。

5.5.2废变压器油集中在废油池中，待集中至废油池上限时，公司供应科联系返还厂家，如量少不足以返还厂家时，则把废变压器油产生数量及成分以书面形式向业主汇报，以便业主方的处理。

5.5.3变压器油污染的土壤、劳保用品等，集中后交公司处理。

6 应急准备及响应

变压器油的意外泄露或事故溢出的应急准备和响应方案

根据公司潜在的环境或紧急情况针对变压器的意外泄露或事故性溢出做出应急准备和响应，预防或减少可能产生的环境影响。

6.1 应急准备（预防措施）

6.1.1变压器周围严禁吸烟和使用明火，对进入该区域的车辆，必须采取防火措施。周围的一切电气设备必须符合规定的防爆要求。在其周围必须按规定配备足够的消防器材。

6.1.2组织专业人员在施工过程中定期检查巡视，发现异常情况及时汇报专工，根据情况制定相应的方案措施，及时补救，确保完好。

6.1.3严格按规程施工，工序符合标准，施工过程要在变压器周围铺垫塑料布，用随身携带的白布擦拭干净以防污染土壤和环境。保持变压器的密封、运行状况良好，以防发生意外泄露。

6.2 应急响应

6.2.1发生变压器油意外泄露事故时，发现人员应迅速堵住漏源，将消息迅速传递公安保卫部，公安保卫部应立即组织人员赶赴现场，组织抢救。

6.2.2专业人员应在场做好技术指挥补救工作。

6.2.3变压器油泄露后，如滴漏到地上，应用棉纱将油吸附，被污染的土壤挖出且与油污染物分类存放，交公司处理。

6.2.4泄露地区严禁烟火，以防发生火灾，如有发生，与公安保卫部人员疏散周围群众及物资，事故地点拉设警戒线，以防扩大事故，减少生命财产损失，医务人员应到场，以防人员伤亡。


附表一：                                          电气施工处莱城工地环境目标和指标

	序号
	目标
	指标
	主责部门

	1
	减少废电缆的产生，加强对电缆皮，电缆芯线头的控制,争取废旧电缆回收率在90％
	合理组织电缆的敷设，减少废余电缆的产生
	责任班组

	
	
	将电缆皮，电缆芯线头回收集中管理控制，废旧电缆回收率在90％
	施工处

	2
	减少变压器油对环境的污染


	在施工过程中尽量减少变压器油的滴漏对环境的影响，不随便扔弃滤油纸和被油污染的手套和抹布
	责任班组


附表二：

重要环境因素清单                           TP-02-04
	序号
	环境因素
	施工阶段
	活动点/工序/部位
	环境影响
	时态/状态
	管理方式

	1
	废变压器油的倾倒
	变压器的安装
	变压器注油、滤油；油样试验
	影响人体健康及污染土壤
	将来/正常
	防止变压器油对环境污染的措施

	2
	废油污棉纱物的丢弃
	变压器安装、设备卫生清理
	盘柜擦拭、变压器清理、滤油
	土壤污染
	现在/正常
	防止变压器油对环境污染的措施

	3
	废旧电缆皮
	电缆接线
	所有盘柜接线
	土壤污染
	现在/正常
	电气施工处废旧电缆管理办法

	
	
	
	
	
	
	



附表三：

电气施工处重要环境因素管理措施
	序号
	重要环境因素
	管  理  措  施
	备   注

	1
	设备包装废弃物
	对设备包装废弃物进行分类管理，施工人员随时将设备包装废弃物堆放到指定的场所，项目工地负责人应定期进行检查
	

	2
	废油漆刷
	施工人员应将用完的油漆刷交回仓库保管员，材料员或保管员对油漆刷的领用及回收进行严格管理. 对随意丢弃废油漆刷、完不成回收指标的责任人，由项目工地负责人对其进行处罚
	

	3
	钢材下脚料
	施工人员负责将施工过程产生的钢材下脚料堆放到施工处指定的场所，材料员负责与公司有关部门联系统一处理
	

	4
	废电缆、电缆皮、废电缆芯线、废电源线
	施工人员负责将施工中产生的废电缆、电缆皮、废电缆芯线、废电源线及时收回，堆放到施工处指定的场所，由材料员统一管理. 材料员负责与公司有关部门联系统一处理
	

	5
	废焊条头、废焊丝头
	施工人员应将施工中产生的废焊条头、废焊丝头及时回收到施工处指定的场所，按照领用多少根焊条，就应交回多少个焊条头的原则进行考核，完不成回收指标的责任人，由项目工地负责人对其进行处罚
	

	6
	材料浪费
	严格执行三级核算制度，从制度上杜绝材料的浪费，加强材料的管理，在施工过程中出现以大代小、作业指导书编制错误、返工等原因造成的材料浪费，由项目工地负责人对责任人进行处罚
	

	7
	废电池
	施工过程产生的废旧电池，由使用者将其交给仓库保管员，仓库保管员要在原电池领料单上注明已收回，对随意丢弃废电池的责任人，由项目工地负责人对其进行处罚
	

	8
	报废的机械机具、工器具、劳保用品
	机械管理员负责填报机械机具报废申请单，经公司批准后，由机械管理员负责联系将其搬运到公司的库房. 对个人使用的工器具、劳保用品，报废后应将其交给仓库保管员，由仓库保管员分类存放并定期送交公司统一处理，同时作好记录.
	

	9
	空电缆盘
	电缆施工中产生的空电缆盘，由施工班组负责将其运回施工处指定的场所，材料员负责与物资供应部联系统一处理，同时作好记录
	

	
	
	
	

	10
	电的消耗
	施工配电盘应有电能计量装置，使用电焊机、电动工具时，应减少其空负荷运转时间，严禁使用电炉取暖，项目工地负责人应定期组织检查，对检查中发现的违规人员，要严肃处理
	

	11
	废锯条
	施工人员应将施工中产生的废锯条随时回收到施工处指定的场所，养成保护环境的良好习惯，对随意丢弃废锯条者由由项目工地负责人对其进行处罚，同时作好记录
	

	12
	汽油、柴油的消耗
	严格汽油、柴油领用制度，对使用的班组实行限额定量领用制，用多少领多少，班组严禁存放汽油、柴油，项目工地负责人应定期组织检查，对检查中发现的违规人员，要严肃处理，同时作好记录
	

	13
	废电焊皮线
	责任班组应将废电焊皮线及时收回，堆放到施工处指定的场所，由材料员统一管理. 材料员负责与公司有关部门联系统一处理，同时做好回收记录.
	

	14
	废氧气、乙炔皮线
	责任班组应将废氧气、乙炔皮线及时收回，堆放到施工处指定的场所，由材料员统一管理. 材料员负责与公司有关部门联系统一处理，同时做好回收记录.
	

	15
	废无齿锯片、废磨光机片
	施工人员应将废无齿锯片、废磨光机片及时收回交给仓库保管员，仓库保管员要在原无齿锯片、废磨光机片领料单上注明已收回，对随意丢弃废无齿锯片、废磨光机片的责任人，由项目工地负责人对其进行处罚，同时做好回收记录
	

	16
	电缆绑线扎带下脚料
	电缆施工中产生的电缆绑线扎带下脚料，施工人员应及时回收到施工处指定的场所，材料员与公司联系统一处理，项目工地负责人应定期对施工现场进行检查，对回收不彻底的责任班组或责任人进行处罚，同时作好记录
	

	17
	废油漆、稀料盛装物
	责任班组或责任人应将废油漆、稀料盛装物及时回收到施工处指定的场所，仓库保管员在其原油漆、稀料领料单上注明已收回，材料员与公司联系统一处理，项目工地负责人应定期进行检查，对回收不彻底的责任班组或责任人进行处罚，同时作好记录
	

	18
	油漆、稀料滴漏
	技术员应在有关使用油漆、稀料的施工项目作业指导书中明确规定其施工工艺方法、标准，例如：油漆、稀料的配比应适当、油漆施工的下方放置废油漆桶等，以防油漆、稀料滴漏造成的污染，施工人员应严格按照作业指导书施工，对由于油漆、稀料滴漏造成污染的责任人，由项目工地负责人对其进行处罚，同时做好记录
	

	19
	氧气、乙炔的消耗
	严格氧气、乙炔领用制度，在使用中严禁长时间着火不工作，严禁使用氧气作为清扫气源，项目工地负责人应定期组织检查，对检查中发现的违规人员，要严肃处理，同时作好记录
	

	附表四：

	序号
	滴漏部位
	目测
	采取措施

	1
	变压器油罐
	A.渗漏，有油污渗出每分钟少于十滴。
	A.用抹布擦干后用速干胶封堵，并向班长报告。

	
	
	B.滴漏，有油污滴出每分钟大于十滴。
	B.用容器接盛，向班长汇报，制定方案后用电焊补漏

	
	
	C.油罐有漏点，油漏成线状涌出
	C.立即向施工处负责人汇报，施工处负责人组织人员进行抢修补漏，把此油罐油倒入备用油罐

	
	
	D.油罐有裂缝，油大量泄漏
	D.发现人员立即用塑料布或其它用品将变压器油导入废油池，已造成重大环境污染的与当地环保部门联系，共同制定清除污染方案

	2
	滤油机
	A.渗漏，有油污渗出每分钟少于十滴。
	A.检查滤油机接头，紧固，漏点可用胶补漏，向班长汇报

	
	
	B.滴漏，有油污滴出每分钟大于十滴。
	B.停机检查，补漏检修，向班长汇报

	
	
	C.油漏成线状涌出
	C.关闭油罐阀门，检修，立即向班长汇报

	3
	滤油管
	A.渗漏，有油污渗出每分钟少于十滴。
	A.紧固油管接头，漏点用胶补漏

	
	
	B.滴漏，有油污滴出每分钟大于十滴。
	B. 停机检查，关闭油罐阀门，补漏，向班长汇报

	
	
	C.油漏成线状涌出
	C. 关闭油罐阀门，检修，立即向班长汇报，更换油管


  

附表五：                                                         重大危险点及其控制

	序号
	施工项目
	重大危险点
	可能导致的事故
	防范及控制措施
	危险等级

	1
	大型变压器安装
	吊罩检查
	1． 钟罩反弹伤人、变形损坏设备

2． 碰坏器芯及线圈

3． 杂物进入器身，造成运行时故障
	1． 施工前对所有施工人员进行安全技术交底

2． 专人指挥、专人监护

3． 起吊位置正确，钢丝绳长度一致

4． 起吊时四周有人扶持，缓慢起吊

5． 施工区域拉设警戒绳
	极度危险

	
	
	真空注油、热油循环
	火灾、爆炸、环境污染
	1．油管道接头密封良好，专人检查监护

2．滤油区附近严禁动用明火作业，禁止吸烟，专人监护

3．无关人员不得进入施工区域
	极度危险

	
	
	抽真空
	阀门未全部打开，造成设备损坏
	施工前专人检查所有阀门，是否全部打开，专人监护
	高度危险

	
	
	套管安装
	瓷件损坏、异物落入器身
	1． 吊装时设备应绑扎牢固

2． 所有工器具逐一登记，专人保管，施工完毕仔细清点

3． 工具使用应绑牢
	显著危险

	2
	发电机检查
	照明用具
	人身触电
	1． 使用低于36V行灯照明

2． 绝缘包缠良好，接线紧固
	高度危险

	
	
	内部检查
	1． 碰坏绕组绝缘

2． 污染线圈

3． 定子内落入杂物
	1． 检查时穿专用无扣工作服

2． 严禁直接踩踏攀登定子线圈，下方铺设橡皮垫子

3． 周围停止其他作业，拉设警戒绳
	极度危险

	3
	封闭母线安装
	氩弧焊接
	1． 通风不良，氩气中毒

2． 灼伤眼睛

3． 火灾
	1． 佩带防毒面具、现场保持通风良好

2． 采取防火隔离措施，焊口下方铺放耐火石棉布

3． 焊接场地清理干净，附近无易燃易爆物品

4． 专人监护
	显著危险

	4
	高压电气试验
	被试设备
	外壳未接地，造成触电或设备损坏
	被试设备外壳必须可靠接地，并在其周围拉设警戒绳，设专人监护
	高度危险

	
	
	试验电源
	1． 电源容量不足，发生触电及火灾事故

2． 电源电压过高，损坏试验仪器
	1． 充分估计试验所需电源容量，必要时进行精确计算，设立专用电源

2． 使用前测试电源电压满足要求
	显著危险

	
	
	试验仪器
	1．外壳不接地，使仪器带电伤人或损坏仪器
	1． 试验仪器金属外壳必须可靠接地，接地线应尽可能地粗些

2． 试验前检查仪器状况良好
	显著危险

	
	
	试验操作
	1． 雷雨天气进行试验，发生人身触电或设备损坏事故

2． 试验方法或接线不正确，造成设备损坏

3． 试验结后，未进行放电或放电不充分，发生电击事故

4． 试验结束后，将工具遗留在设备上或短接线未拆除，成为以后设备送电的事故隐患
	1． 试验前注意天气变化，避免雷雨天气施工

2． 试验人员应熟悉试验仪器及设备状况，接线完毕仔细检查接线正确性，试验过程专人监护

3． 试验完毕对可能带电的部分进行充分放电

4． 试验完毕清点工器具，拆除所有试验线路，恢复设备原来状态
	极度危险

	5
	电缆敷设
	沟道、隧道内
	1． 人员划伤、挤伤、砸伤

2． 触电

3． 火灾

4． 坠入孔洞
	1． 敷设过程应统一指挥，协调一致

2． 拐弯处敷设电缆，人应站在电缆外侧，防止挤伤

3． 隧道内应用12V行灯照明，且照明充足

4． 孔洞盖板应及时盖好
	显著危险

	6
	施工电源
	开关刀闸等
	触电、电弧烧伤
	1． 定期检查开关等设备良好，无缺损现象

2． 使用符合要求的保险丝

3． 露天放置的开关上部应加防雨罩
	显著危险

	
	
	电源盘
	1． 触电

2． 火灾与爆炸

3． 设备损坏

4． 机械碰伤

5． 电弧烧伤
	1． 戴好绝缘手套，注意带电间隔，带电作业应加绝缘隔离设施，设专人监护

2． 按规程操作，加强人员的技术培训

3． 加强对设备的检查巡视，巡视应两人同时进行

4． 检查开关负荷情况，严禁过负荷运行

5． 加强设备管理，严禁非电工接线

6． 对盘内元件进行定期检修维护，发现损坏者应立即更换
	高度危险

	
	
	镝灯安装及维修
	1． 触电

2． 火灾

3． 高处坠落

4． 烧伤

5． 碰伤
	1． 镝灯维修一定要先停电，并待镝灯温度降低后方可进行

2． 高处作业精心操作，防止高空落物及坠落

3． 镝灯加装防雨罩
4． 镝灯严禁频繁操作

5． 雷雨天气不要开镝灯
	高度危险


项目工地主任





技术组





经营组





二次线班





试验班





高压班





厂用班





电缆班





电工班





孙江元





孙江元





吴庆礼





陈云鹏





王文辉





焦  威





周建中





技术组





电缆班张


志


刚





试验班崔


加


强





二次线朱


桐


翔





厂用班严





勇





高压班夏


寿


丰





电工班付


朝


民





勇





张永文





电缆班张


志


刚





试验班崔


加


强





二次线朱


桐


翔





厂用班


严





勇





高压班夏


寿


丰





电工班付


朝


民





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





电工班


付


朝


民





高压班夏


寿


丰





厂用班严





勇





二次线朱


桐


翔





试验班崔


加


强





电缆班张


志


刚





环境管理员


王文辉





项目工地主任孙江元








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第43页





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第44页





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第45页





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第46页





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第47页








山东电力建设第三工程公司电气施工处                   第48页





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





XX发电厂＃3、4机组                   电气施工组织专业设计                        第八章  环境管理


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————





电工班付


朝


民





勇





高压班夏


寿


丰





厂用班严





勇





二次线朱


桐


翔





试验班崔


加


强





电缆班张


志


刚





技术组





周建中





焦  威





王文辉





陈云鹏





吴庆礼





孙江元









































孙国君























































































_1066542076.xls
Sheet1

		年、月		2001												2002																								2003

		人

		专业		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6

		高压										4		20		20		15		10		6		6		6		6		6		6		10		20		20		14		14		10		8		8		8

		二次										4		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		12		12		10		10

		试验										2		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		厂用		6		6		6		12		12		15		15		15		18		18		15		15		12		12		10		10		10		10		12		12		12		10		10		10

		电缆		8		10		10		18		18		18		18		10		10		10		10		8		8		8		8		8		8		8		10		10		8		8		6		6

		电工		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6

		通讯		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		合计		22		24		24		38		48		82		83		70		68		64		61		59		56		56		54		58		68		68		66		66		56		52		48		48



&C莱城工地电气&"Times New Roman,常规"2001-2002&"宋体,常规"年劳动力需求计划



Sheet1

		





Sheet2

		





Sheet3

		






