
蒸汽锅炉事故应急救援预案
一、制订本事故应急预案目的 

　　为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持以人为本，为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理，减少人财物损失，结合本单位自身实际情况，特制订本预案。

　　二、锅炉、锅炉房及周边情况

　　1、锅炉型号：

　　2、锅炉房（建筑面积，开门情况）：32平方米

　　3、周边情况

　　（1）周边建筑、人员分布、危险品存放等情况；北边围墙，路外民房，南边食堂，东边围墙，西边绿化带。

　　（2） 道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。道路通畅，消防设备齐全，有消火栓和灭火器等。

　　三、锅炉房的危险源及分布

　　1、蒸汽锅炉存在以下危险：

　　蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。

　　锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂，锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出，其能量立即释放，瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化，产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏，附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。

　　爆炸原因：

　　（1）锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效，而使运行压力超过锅炉的承受压力，而破裂造成爆炸。

　　（2）锅炉受压元件自身缺陷或损坏，降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。

　　2、锅炉房存在以下危险：

　　（1）因锅炉爆炸引起的房屋倒塌；

　　（2）因锅炉爆炸等引起的火灾。

　　3、周边建筑存在以下危险：

　　（1）因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌；

　　（2）因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾；

　　（3）因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。

　　四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置

　　1、危险源监控

　　锅炉的监控，蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。

　　2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理：

　　（1）锅炉缺水

　　现象：锅炉缺水时，水位表内水位低于极限水位而不可见，水位报警器发出低水位报警，铃响灯亮，低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行；锅炉排烟温度升高，缺水严重时，炉顶产焦湖味，从炉门可看到烧红的水冷壁管，炉管变形甚至爆管，可听到爆破声，蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

　　处理：判断为严重缺水时，应紧急停炉，严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料，停止鼓风减弱引风，将炉排前部煤扒出炉外，将炉排开关最大，使燃烧快速落入渣斗，用水浇灭，炉火熄灭后，停止引风，开启灰门、炉门促使加速冷却。注意：严禁向锅炉给水，不得采取措施迅速降压，防止事故扩大，不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。

　　（2）锅炉超压

　　现象：汽压急剧上升，超过许可工作压力，压力表指针超过“红线”，安全阀动作后，压力仍在升高，发出超压报警信号，蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

　　处理：迅速减弱燃烧，手动开启安全阀或放空阀，加大给水、加大排污（此时要注意保持锅炉正常水位），降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。

　　（3）锅炉爆管

　　现象：水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声，炉膛由负压燃烧变为止压燃烧，并且有炉烟和蒸汽从看火门，炉门等不严密处喷出，虽给水量增大，但正常水位难维持且气压降低，给水量不正常地大于蒸汽量，排烟温度降低，烟囱冒白烟，炉膛温度降低，甚至熄灭，锅炉底部有水流出。

　　处理：炉管破裂不严重且能保持水位，事故不至扩大时，可短时间降低负荷运行，严重爆管且水位无法维持，必须紧急停炉。但引风不应停止，还应继续上水，降低管壁温度。如：因缺水而管壁过热，而爆管时，应紧急停炉，严禁向锅炉给水，尽快撤出炉内余火，降低炉膛温度，减少锅炉过热程度。

　　（4）蒸汽锅炉还会生产满水，汽水共腾等事故现场，应及时采取有效的措施给予消除。

　　（5）锅炉运行中，遇有下列情况之一时，应立即停炉：

　　（一）锅炉水位低于水位表最低可见边缘；

　　（二）不断加大给水采取其他措施，但水位继续下降；

　　（三）锅炉水位超过最高可见水位，经放水仍不能见到水位；

　　（四）给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉送水；

　　（五）水位表或安全阀全部失效；

　　（六）设置在汽空间的压力表全部失效；

　　（七）锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

　　五、主要危险性及预防

　　1、锅炉未按期进行定期检验，安全状况不清——按时报检

　　2、锅炉水质不合规定，水处理达不到要求——改善水质、改善水处理措施

　　3、安全阀未按期检验——按时送检

　　4、安全阀锈死——加强维护保养，定期手动开启

　　5、压力表损坏或超期未计量——更换或送检

　　6、管理人员、操作人员未持证上岗，操作不熟练——送培，加强内部的持证上岗

　　7、锅炉房不合规定——整改

　　六、处置程序

　　锅炉在运行中，如发生锅炉缺水，锅炉超压、锅炉爆管等安全事故，经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后，事态仍继续扩大而无法控制，发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时，第一发现人即向值班人员报告，说明事故情况，目前应急救援处理情况等。

　　A）报警

　　（1）第一发现人（值班人员）立即找就近电话----报警，

　　报警电话：110  119  120

　　（2）通过电话向应急总指挥（副总指挥）汇报事故情况

　　应急电话一览表：

　　校长室：（总指挥） 刘瑞芳   xxxxxxxxx   

　　安全副校长：（副总指挥）陈追军  xxxxxxxxx

　　总务处：董益飞   xxxxx

　　应急办： 吕亚达  xxxxxx

　　B）接报

　　接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话；问明事故发生时间、地点、事故原因等情况；向上级有关部门报告，做好电话记录。

　　C）组建救援队

　　（1）应急总指挥或副总指挥接到报警电话后，立即通知应急指挥领导小组及有关成员到达事故现场

　　（2）应急领导小组各位成员接到通知后，立即组织本组工作人员及抢险装备，然后赶往事故现场，向现场总指挥报到，接受任务，了解现场灾害情况，实施统一的救援工作。

　　D）按各组分工进行抢险

　　七、事故处置要点

　　A）发现锅炉严重缺水时应紧急停炉，扒出炉膛红火。锅炉应立即停止燃料供应停止燃烧，严禁向锅炉内进水。

　　B）炉管严重爆破后应紧急停炉。

　　C）炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃料供应，停止鼓引风机，关闭烟道门。

　　D）燃料油，导热油泄漏时应立即切断进（出）油阀门，并采取相应灭火措施。

　　E）锅炉严重爆炸时要及时抢救有关人员，防止建筑物继续倒塌伤人，按消防要求正确灭火，防止周边易燃易爆物二次爆炸。

　　八、应急疏散预案

　　A）原则

　　在事故险情出现时，现场指挥人员首先疏散无关人员撤离险区；

　　只要事故险情无法控制，涉及职工生命安全，立即下达紧急疏散命令，紧急疏散命令只能由应急总指挥下达；

　　险情现场的指挥人员确定现场抢险人员全部撤离后再撤离。

　　疏散命令下达后，视事故险情出现地点和方向，以最近的路线和最少的时间，迅速撤离。特殊情况下，可翻墙或采取其他措施撤离。

　　B）应急疏散程序

　　（1）在抢险过程中，应急总指挥时刻关注事故险情变化，如果险情无法控制，应下达紧急疏散命令；

　　（2）应急疏散命令下达后要及时传达给每一部门每个人，各部门要迅速组织人员撤离；

　　（3）撤离要按次序按应急疏散路线有序进行

　　C）应急疏散路线图

　　各年级组长、各班主任、下班教师立即到班级指挥学生按一楼、二楼、三楼的顺序进行疏散，二楼从东边楼楼梯下(2号楼从1号楼后面水泥地走)，三楼从西边楼楼梯下（1号楼从一（4）班后门走）。疏散地点：一般以学校田径场为集结点，若遇紧急情况，直接疏散出校门。

　　各班由班主任清点人数，将具体数据上报（口头）年级段长，由年级段上报副总指挥。等学生撤离后，突击队员清查各楼层，检查是否有遗留学生。

　　D）应急疏散和自救的主要方法

　　一般情况下，绝大多数遇险人员可以安全地疏散或自救，脱离险境。因此必须坚定自救的意识，不要惊慌失措，要冷静观察，争取可行的措施进行疏散自救。

　　（1）疏散时如果人员较多或能见度很差时，应在熟悉疏散通道布置的人员带领下，迅速地撤离事故现场。带领人可用绳子带领，用“跟着我”的喊话或前后扯衣襟的方法将人员撤至室外或安全地点。

　　（2）在撤离事故现场的途中被浓烟所围困时，由于浓烟一般是向上流动，地面上的烟雾相对比较稀薄，因此可争取低姿势行走或匍匐穿过浓烟；如果有条件，可用湿毛巾捂住嘴、鼻或用短呼吸法，用鼻子呼吸，迅速撤出烟雾区。

　　（3）楼房楼下着火时，楼上人员不要惊慌失措，应根据现场不同情况争取正确的自救措施。

　　（4）火灾时自身衣帽一旦着火，应尽快地把衣帽脱掉，如果来不及可把衣服撕碎扔掉，切记不能奔跑，那样会使身上的火越烧越旺，还会把火种带到其他场所，引起新的火点；身上着火可就地躺下打滚，把身上的火压灭。在场人员可帮助灭火。

　　九、应急结束

　　事故得到控制，消除事故再次发生的隐患后，应急结束。工作办公室负责对事故进行总结，对值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。按照有关规定向地方政府和有关部门上报。

　　十、组织及分工

　　1、本公司内发生（或者有可能发生）一次死亡3人或者一次死伤6人及其以上的锅炉设备重特大事故；

　　2、本公司内发生性质特别恶劣、经济损失在100万元以上，造成严重社会影响的锅炉设备事故。

　　本单位成立重特大事故应急救援指挥领导小组由  12人 组成。

　　职责及分工

　　总指挥：

　　1、确定可靠有效的抢险方案，发布抢险命令

　　2、负责向上级有关部门、领导汇报

　　3、指挥调动现场人员设备，协调各小组配合

　　副总指挥：

　　1、协助总指挥落实抢险方案

　　2、按照总指挥指令，协助总指挥，指挥抢险工作

　　3、总指挥因故不在时，全权指挥抢险工作

　　现场处置组：

　　1、在统一指挥下，按事故处置程序正确进行现场事故处置，尽量减少损失

　　2、在现场处置时确保人员安全，包括自身安全。

　　警戒疏散组：

　　1、负责布置安全警戒保证现场井然有序，实行交通管制，保证现场道路畅通;   

　　2、加强保卫工作，禁止无关人员车辆通行

　　3、指挥紧急情况下的人员疏散

　　后勤保障组：

　　1、负责应急状态下应急物资的供应保障;

　　2、负责交通车辆的保障。

　　通讯联络组：

　　1、负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，常用电话要常备，保证应急时及时向有关方面提供

　　2、负责各小组内的协调及与外部机构的联系，协调

　　医疗救护组：

　　1、负责联系医疗机构;

　　2、组织救护车辆及医疗人员，器材进入指定地点;

　　3、组织现场抢救伤员。


