中国****海南销售分公司

****油库旧罐区管线改造工程

施工方案
编制单位： 黑龙江省****安装工程公司

编  制：                     
审  核：                      
审  批：                      

日  期  08 年10月29日

一、 编制依据 

1.1 文件依据 

中国****股份有限公司海南销售分公司****油库施工图纸； 

1.2 国家和行业相关标准、规范 

1.2.1 国家标准、规范 

《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999 

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 

《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 

1.3 本公司文件 

Q/HNYJGQM01--2002《质量保证手册》及体系文件； 

Q/HNYJG2--1999《压力管道质量保证手册》及体系文件； 

HNY/OSHB--2000《职业安全卫生管理手册》及体系文件。 

二、工程概况 

1．工程概况总述 

本工程位于海南****固硫剂加工厂预留区内。****化工厂位于海南省****市西南工业区内，距市区约3KM。油库主要经营90号、97号汽油、柴油三种油品，本次工程主要对库区内老罐区的输油管道进行改造.。

本工程主要对2座3000立方米和一个5000立方米的进油管道进行改造，新增一条3000立方和5000立方储罐的排污管道。本次改造的储罐进油管道与新建储罐管道相连接,作为备用储罐。

本工程是由黑龙江省****安装工程公司****油库项目部承建。工程主要内容为：

2座3000m3内浮盘油罐进油管道及排污管道的安装。

1座5000m3拱顶油罐进油管道及排污管道的安装。

罐区内

2．主要工程实物 

主要工程实物量见下表。

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备    注

	2.1、土建项目

	1
	土方开挖
	M3
	192
	

	2
	土方回填
	M3
	192
	

	2.2、工艺管线

	1
	无缝钢管Φ159*6
	米
	45
	

	2
	螺旋焊管Φ273*7
	米
	450
	

	3
	轻型平板闸阀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	个
	6
	

	4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	法兰
	个
	54
	

	5
	焊接弯头，90度R=1.5D,PN1.6MP
	个
	20
	DN250

	6
	焊接弯头、45度R=1.5D,PN1.6MP
	个
	7
	DN150


3．施工合同总工期 

开工日期：2008 年10月21日，竣工日期：2008 年11月30日合同工期：41 天。 

三、施工部署 

本工程施工采用项目管理方法来进行施工组织管理，以保安全、高速度、高质量、高水平、高效益为最终目的。特成立 黑龙江省****安装工程公司****油库项目部 ，配备专业化施工队伍，确保安全，优质、高效、准时地完成本工程的施工任务。 

项目部主要成员及职责表 

	序号
	职 务
	姓 名
	主 要 职 责

	1
	项目经理
	
	全面负责本工程的施工组织、协调、指挥。

	2
	技术负责人
	
	负责本工程的施工组织、协调、指挥

	3
	安全员
	
	负责本工程安全、质量

	4
	土建队队长
	
	负责土建工程施工、安全

	5
	防腐队队长
	
	负责防腐工程施工、安全

	6
	管道队队长
	
	负责管泵工程施工、安全


管道安装技术方案 
1、施工工艺流程  见下图

2、管道安装方案 

2.1 施工准备 

A、与管道有关的土建工程已检验合格，满足安装要求，并已办理交接手续。 

B、与管道连接的机械已找正合格，固定完毕。 

C、钢管、管配件及阀门等经检验合格，钢管、管配件、阀门、垫片等按设计要求进行核对，其材质、规格、型号无误。 

D、钢管、管件，阀门等内部已清理干净，无杂物。 

E、工程用阀门试验合格后方可使用。试验合格的阀门，应及时排尽内部积水，并吹干。 

F、安全阀安装前应进行调试定压。  

2.2 管件加工（下料、坡口加工及打磨） 

A、管件下料预制前，应绘制管道系统单线图。 

B、管件下料预制按单线图进行，同时按单线图标明管道系统号和预制顺序进行标识。
C、切割 

※切割前应根据管道系统单线图,在钢管上做出准确的标记。 

※φ89mm 以下钢管采用机械方法切割，φ89mm 以上钢管,可用手动氧-乙炔气切割。 

D、管端加工 

坡口用手动砂轮机加工，焊接坡口按表4--15 的要求进行加工;管子坡口质量应符合下列规定：
工艺管线安装程序图
表4—15

	管壁厚度δ

（mm）
	坡口形式
	根 部 间 隙

	
	
	钝 边
	间 隙
	坡口角度

	δ≤3
	I
	---
	1.0～1.5
	---

	3〈δ≤9
	V
	1.0～2.5
	2.0～3.0
	单边32.50±2.50


管子坡口质量应符合下列规定： 

※坡口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。 

※坡口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm。 

E、自由管段和封闭管段的选择应合理，封闭管段应按现场实测后的安装长度加工。 

F、自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合表4--16 规定。 

自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差 

表4—16

	项 目
	允 许 偏 差（mm）

	
	自由管段
	封闭管段

	长 度
	±10
	±1.5

	法兰面与管子中心垂直度
	DN＜100
	0.5
	0.5

	
	100≤DN≤300
	1.0
	1.0

	
	DN＞300
	2.0
	2.0

	法兰螺栓孔对称水平度
	±1.6
	±1.6


G、经检查合格的预制管件,按下列规定保管:  

※ 管内所有铁锈、焊渣或其它杂物清理干净，所有开口应用橡胶盖封住。 

※ 管段标出区号、管线号和部件号，标记标在管子外表面。 

H、预制管段允许偏差应符合图4--10 的要求： 

2.3 管道及管件组对 

2.3.1 一般规定 

A、焊缝位置应符合GB50235-97 规定。 

B、管件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10mm 范围内的锈、油、漆、垢、毛刺等清除干净，且不得有裂纹、夹层等缺陷。 

C、管道不得强行组对。 

D、管道组对应做到内壁齐平，内壁错边量不应超过管壁厚度的10%，且不得大于2mm。 

F、管道组对时的注意事项 

※为了避免管子和管件的连接偏差，管子和管件应进行圆度检查，然后进行组对。 

※凡管道系统单线图未注明管道在现场焊接的管道焊口，应在组对时考虑尽可能使其在现场焊接处于平焊或横焊位置。 

※利用隔片等方法保持合适的组对间隙。 

G、支管连接 

※支管连接应采用设计文件中规定的三通或四通。 

※除另有说明,凡在主管上开孔焊接支管、管接头或支管台时,应符合图纸的要求及下述规定: 

·支管焊缝要避开主管焊缝，否则被开孔周围一倍孔径范围内的焊接接头需进行100% 射线检测。 

·支管连接采用使坡口完全焊透的方法。 

·必要时在主管上要设置夹具，避免由于焊接引起主管变形或支管凹陷。 

2.3.2 主管线组对 

A、地面上管道，在管线安装位置周围进行分段组对，组对完毕，焊接时，对主管线进行滚动，保证进行活口焊接。 

B、埋地管道，在管沟没有堆土一侧进行分段组对，组对完毕，焊接时，对主管线进行滚动，保证进行活口焊接。 

2.3.3 阀组组对 

A、阀门分组进行预制组对，保证阀组整体的水平度和标高。 

B、阀组管线下料统一进行。在组对平台上组对，组对时，先固定一个组对基准，其它阀门及管件参照该基准进行。 

C、为防变形，阀组焊接时，采取支撑进行加固。  

2.4 管道及管件焊接 

2.4.1 一般规定 

A、参加焊接的焊工须参加资格考试，取得与其所焊项目相对应的合格证书。 

B、焊接工艺评定按按照《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98的规定执行。 

C、进行焊接时,所有焊工应佩带证章,其中注明焊工资格、姓名、代号。焊后在焊接附近打上焊工代号，代号应位于焊缝下游（按管道介质流向判断），距焊缝50 ㎜。 

D、焊接工艺采用手工电弧焊及氩弧焊。按焊接工艺评定进行。 

E、焊接材料选择表 

表4--17

	基层材质
	手弧焊电焊条型号
	氩弧焊丝型号

	Q235-B
	E4303
	H08Mn2SiA


F、焊条保存和控制符合下列规定  

※ 焊条在室内保存,避免潮湿;焊接材料在烘干使用前不可打开包装。 

※手工电弧焊条使用前根据生产厂家的说明书进行烘干,烘干后即放入干燥筒内贮存。焊接时,所有手工电弧焊焊条须装在干燥筒内,对干燥筒进行加热,以保持一定的温度。 

※焊条发放由专人负责管理。 

2.4.2 焊接要求 

A、除有防风、除湿等防护措施外，下列天气情况下不准施焊。 

※雨天、雪天; 

※风速≥8m/s（手工电弧焊）;或者2m/s（手工氩弧焊）。 

※相对湿度≥90%。 

B、为防止焊接过程中产生附加应力和变形，焊接时焊件应垫置牢固。 

C、定位焊 

※焊接定位焊缝时，采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊。

※定位焊缝的长度、厚度和间距，应能保证焊缝在正式焊接过程中不致开裂。 

D、正式焊接要求： 

※在焊接根部焊道前，对定位焊缝进行检查，发现缺陷时应处理后方可施焊。 

※与母材焊接的工卡具其材质宜与母材相同或同一类别号。拆除工卡具时不得损伤母材，拆除后应将残留焊疤打磨修整至母材表面齐平。 

※严禁在坡口以外的母材表面引弧和试验电流，并防止檫伤母材。 

※施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。 

· 管子焊接时，管内应防止穿堂风。 

※每条焊缝应一次连续焊完，当因故中断焊接时，应根据焊接工艺要求采取保暖缓冷或后热等防止产生裂纹的措施，再次焊接前应检查焊层表面，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。 

※焊接过程中防止咬边、弧坑、夹渣、裂纹、未焊透等缺陷的产生。 

E、法兰焊接按下列方式进行： 

※法兰螺栓孔跨中布置，但与设备管口配对的法兰要与设备法兰螺栓孔取向一致。 

※法兰安装时，采用法兰组对器或别的夹具固定。保证管子中心线和法兰面垂直。  

2.5 焊缝检验 

2.5.1 焊缝外观检验 

A、检验前，焊缝表面应清除干净，无渣皮、飞溅物等。 

B、焊缝外观检验应符合要求：焊缝不得低于母材，且焊缝最后成形光滑。检验项目包括裂纹、表面气孔、表面夹渣、咬边、未焊透、根部收缩、角焊缝厚度、角焊缝焊脚对程度、焊缝余高。 

2.6 管件安装 

2.6.1 一般规定 

A、管道施工利用水平尺、水平仪、经纬仪、铅锤等工具严格检查水平度和垂直度以及平行管之间的距离。 

B、预制管件按管道系统号和预制顺序号进行安装。 

C、安装时，检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。 

D、法兰连接使用同一规格螺栓，安装方向一致。螺栓紧固后与法兰贴紧，不得有楔缝。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓应超出螺母1---2 扣。 

E、管道连接时，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。 

2.6.2 管件安装: 

A、管道安装要求: 

※安装顺序：先地下后地上，先主管线后支管线，先设备连接管线后碰口管线，先大管线后小管线，先架空管线后地面管线。优先从已确认安装并调整对中完毕的设备和管墩处进行安装。对管道安装后无法刷漆的部位预先刷漆。 

※架空管道尽量在地面预制，然后吊装。 

· 管道安装时设置的临时支架不得焊在管子上。 

※地下管道在地上管道安装之前埋设。穿过建筑物的管道在土建施工时预留孔洞及套 管。 

※施工时，当在仪表、电气、汇线槽附近动用明火，预先安排必要的防护措施。 

※管线穿越行车场地和防火堤加防护套管。套管内的管线尽量采用整根无焊缝管子，如需焊接时，套管内焊道进行射线检测。套管和管线的环形空间采用水泥、油麻和沥青封实。 

B、设备周围管道安装： 

※管道按架空管道、立管、仪表接口、管架等顺序安装，管道的水平度和垂直度符合要求。 

※安装标高较高的管道、设备顶部管道的安装，其装配、无损检测和压力试验在地面进行，减少高处作业。当管道安装必须在高处进行时，该区以下地面采取安全防护措施。 

C、设备连接管道安装 

※安装顺序：连接设备的预制管件----阀门----管件----组对死口----死口焊接 

※与设备连接的法兰与泵应用螺栓连接牢固。 

※安装时，采取有效措施防止产生附加应力。 

D、阀门安装 

※阀门位置和手柄的方向按配管图准确安装,当手柄的方向不便于操作和检查时,告知监理人员或建设单位代表以便修改。

※除球阀外，其它阀门要在关闭状态下安装，阀门安装后除水压试验外不应开启，以免损坏阀座。 

※为防止阀杆的螺纹生锈，阀门安装前涂润滑脂。 

※单向阀安装时，注意核对介质流向，以防方向装错。 

※安全阀的安装 

·螺纹式安全阀管道要有盖封。 

·所有安全阀必须在开车前按规定的起跳压力调较后，进行安装。 

·安全阀盖的铅封，不经批准不得拆除。 

2.7 管道检验、检查 

2.7.1 外观检验 

A、外观检验包括各种管道组成件、管道支撑件的检验以及在管道施工过程中的检验。 

B、管道组成件及管道支撑件、管道加工件、坡口加工及组对、管道安装 检验数量和标准应符合GB50235—97 第3-6 章的有关要求。 

C、焊缝在焊完后立即除去渣皮、飞溅，并将焊缝表面清理干净，进行外观检验。  

2.8 压力试验（试漏） 

2.8.1 管道安装完毕，进行水压试验。排水管道进行试漏检查。 

2.8.2 试压准备： 

A、法兰盖和肓板  

※管道系统在设备法兰接头处分开进行分段试压时,应在该法兰中间夹上一块肓板。 

· 待试压管道与其它管道已用盲板或其他措施隔开。 

※试压用的肓板均应有之外露柄，柄上用红漆作标记以区别其它用途肓板，为试压安装用肓板和法兰盖制订清单，试压结束，根据清单检查是否已拆除。 

B、注水排空：所有管线在适当设置排气口，以便充水时能排掉空气。 

C、压力表符合规定要求。与试压管道连接的安全阀及仪表元件已经拆除或已。 

D、事先对试压泵做全面检查，以免因其它故障而影响试压。 

E、试压用阀门经试验合格。按试验要求，管道已经加固。 

F、试验方案已经过批准，并已进行了技术交底。 

G、试压前通知监理和甲方到场。 

2.8.3 液压试验规程： 

A、试验压力和介质按图纸和标准规范规定。 

B、试验注水时排尽管道内空气。 

C、试验环境温度不得低于5℃。 

D、试压时，应划出试压界线，各主要路口派专人看守，防止无关人员进入试压现场。 

E、水压试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。甲方、监理签字认可为合格。 

F、试验结束后，及时拆除盲板，排尽积液。排水时，当最高点压力降至表压为零时，应及时打开进气口，严禁系统造成负压。排出的水应排至厂区雨水排放沟内。 

G、当试验过程中发现泄露时，不得带压处理。消除缺陷后，重新进行试验。 

H、完成压力试验的管线应用油漆做好标记。 

2.8.4 填写“管道系统压力试验记录”并签字认可。 

2.9 管道冲洗 

2.9.1 冲洗准备： 

A、管道液压试验合格后，按照冲洗措施对管道进行清洗吹扫。 

B、冲洗前，应将机泵、仪表及设备与管道连接处加盲板隔开。不安装安全阀及仪表，对于焊接的仪表，采取流经旁路或加保护套等保护措施。检查管道支吊架的牢固程度，必要时应以加固。 

C、冲洗前通知监理和甲方到场。  

2.9.2 吹洗规程：

吹洗方案为水空气吹扫加水冲洗 

A、 空气吹扫采用空气压缩机作为产气设备，进行间断性吹扫。 

B、吹扫压力不大于管道的设计压力，气体流速不小于20m/s。 

C、生活用水管道、消防水管道、泡沫消防管道时，压缩空气中不得含油。 

D、目测合格后，在排气口设白标靶，5 分钟内靶上无铁锈、尘土及其他杂物为合格。 

E、冲洗介质为清洁水，氯离子含量小于25ppm。采用最大流速，流速不得低于1.5m/s。 

F、冲洗的顺序为主管、支管、疏排管依次进行，冲洗出的赃物，不得进入合格的管道。 

G、冲洗时，应设置禁区，各主要路口派专人看守，防止无关人员进入冲洗现场。 

H、冲洗连续进行，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。且甲方、监理签字认可为合格。 

I、排出的水应排至厂区雨水排放沟或污水管道内。 

J、完成冲洗试验的管线应用油漆做好标记。 

K、完成冲洗试验后，把管内的水分吹干。 

L、填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程记录”。 

2.10 埋地管道施工 

2.10.1 埋地管沟开挖 

A、测量及放线完成后，用挖沟机进行管沟开挖工作，开挖时预留100㎜，采用人工清沟，整平处理；管沟边坡坡度根据土壤性质决定。 

B、管道顶部埋地深度按图纸规定。 

C、对于DN150 以内的管道,管沟开挖要求:一条管道敷设时,管沟底宽为“管外径+0.7m”；两条或多条管道同沟敷设时,每增加一条管道,管沟底宽为“管线宽度+0.7m”。 

D、管沟开挖前,应向操作人员做好管沟断面、堆土位置、地下隐蔽工程分布情况及施工技术交底工作。指定专人配合施工。 

E、管沟断面尺寸应准确，沟底应平直，沟内无塌方、无积水、无各种油类及杂物。管沟检验应符合表4--19 要求。 

管沟允许偏差表4—19

	检 查 项 目
	允 许 偏 差（mm）

	管沟中心线偏移
	≤100

	管 沟 标 高
	+50

－100

	管 沟 宽 度
	±100


F、开挖管沟土方应符合下列规定： 

※开挖管沟前，在布管侧修筑施工便道，施工便道应有一定的承载能力。 

※开挖管沟时将开挖的土石方堆放到布管的另一侧，且堆土距管沟边不得小于0.5m，管沟保持顺畅。 

※开挖管沟当遇到地下构筑物及其他障碍设施时，应与监理和甲方协商制定安全技术措施，并派人到现场监督。 

※开挖管沟后，及时检查验收，不符合要求的应及时修整，并做好竣工测量和记录。验收合格后及时办理验收合格手续。 

2.10.2 埋地管道组对、焊接、安装及试压等同地面管道。 

2.10.3 埋地管道下沟 

A、管道下沟前清理检查：将管沟内塌方、石块、雨水、油污等清除干净。 

B、 管沟开挖经检查合格后管线应立即下沟。 

C、管道下沟前对防腐层应进行检查，不合格处应进行修补。 

D、管道下沟作业 

※主管道下沟采用吊车或倒链吊装，支管道下沟采用人抬方式。 

※管道下沟时，起吊高度以1m 为宜，轻放管底，严禁损伤防腐层。管道应放置在管沟中心，其允许偏差不得大于100mm。 

※管道施工中应尽量减少管道受力。管子应妥帖地安放在管沟中，以防管子承受附加应力。

2.10.4 埋地管道防腐 

A、管道防腐前，外表面除锈达设计要求级别。 

B、管道防腐在现场进行。防腐前，钢管逐根进行外观检查，并进行表面处理，合格后方可防腐。所用的防腐涂料的型号、规格、性能符合设计要求。 

C、管道水压试验应检查合格后，对埋地管道焊缝进行防腐补口、补伤作业。 

D、防腐层的等级与结构须符合设计要求及标准规范规定。  

2.10.5 管沟回填 

A、管沟回填在管道防腐补口、补伤施工完毕后进行。 

B、管沟回填前，施工单位、监理、建设单位共同对管道进行检查： 

※管道埋深符合设计要求，管顶标高测量完毕，资料齐全。 

※管道在沟内不得有悬空现象，应清除管沟内积水。 

※管道防腐绝缘层应检查，发现碰伤檫破处应立即修补。 

C、管道下沟检查完毕后应立即进行回填，回填时，为防止防腐层被檫伤，在距管壁200 ㎜范围内,先用松散土回填,再全部回填。回填土高出地面300 ㎜以上，作为沉降裕量。回填土采用人工夯实，夯实后的回填土不得低于自然地坪。 

D、填写“检验记录”及“隐蔽工程记录”，并签字认可。 

2.11 地面管道除锈刷漆 

※地面管道外表面按图纸规定和业主要求进行除锈刷漆作业。 

​ 涂层要均匀、颜色一致，涂层完整无损坏、无漏涂，漆膜附着牢固，无剥落、气泡等缺陷。























































































施工图纸会审








施工现场准备





编制技术措施





技 术 交 底





记录管线、焊缝编号





焊工号、焊接日期标注





探伤底片号标注





钢管及其附件的到货检验





管线预制





焊  接





焊接检验





管支架预制





管支架安装





不合格返工工





管线安装





固定口焊接





焊接检验





不合格返工





系统试压





系统吹扫





防腐和保温





竣工验收
















































































































































































- 11 -

