单项工程施工技术措施

单位：大连阿尔滨集团                                                 编号：

	工程名称
	锅炉房系统工程
	措施项目
	雨暑期技术措施

	施工日期
	2007-5-1——2007-12-9
	工程负责
	

	编制日期
	2007-5-9
	编制人
	张凤森

	参加编制人员
	

	技术负责人意见
	                                 年   月   日    签章

	项目经理意见
	                                 年   月   日    签章

	技术处负责人意见
	                                 年   月   日    签章

	质量处负责人意见
	                                 年   月   日    签章

	总工程师意见
	                                 年   月   日    签章

	交底人签章
	
	被交底负责人签章
	


雨季施工措施

1工程概况：本工程为华润雪花啤酒辽宁有限公司锅炉房系统工程
建设单位: 华润雪花啤酒辽宁有限公司。

设计单位:中国中轻国际工程有限公司（中国轻工工程设计院）。

工期:2007年5月1日～2007年12月9日。

2结构概况：

2.1结构形式：框架结构。

2.2基础形式：静压管桩和桩承台和基础梁基础。

2.3抗震设防烈度:按七度设防，建筑抗震设防类别为丙级。

2.4混凝土强度等级:基础垫层C10，柱梁板为C30。

3 建筑概况：

3.1 墙体形式：

3.1.1外墙：±0.000以下部位采用页岩煤矸石MU15或强度相当的机制普通砖砌筑，M7.5砂浆砌筑；±0.000以上部位采用KP1-1页岩多孔砖，M5.0混合砂浆砌筑。

3.1.2内隔墙：同外墙。

  3.1.3墙身防潮层：所有内外墙当无钢筋砼圈梁时在室内地坪下-0.050处做20厚1:25水泥砂浆(内加水泥重量5%的防水剂)。
3.2楼地面：细石混凝土地面、地砖地面、耐酸瓷板地面

3.3 内墙装饰:卫生间、浴室、更衣室贴釉面砖，化水车间及换热站、化验室为耐酸瓷砖墙面，其他房间为抹灰面粉刷石膏墙面。

3.4外墙装饰:外墙面刷涂料。

3.5门窗:门采用钢制平开保温门、木门、防火门等。窗采用塑钢窗。

3.6屋面形式：彩板屋面及平屋面。

3.7防水:屋面防水为SBS改性沥青防水卷材、卫生间防水层为聚氮脂涂膜防水层。

4 工程环境及条件

4.1现场情况: 本工程位于沈阳市苏家屯区，场地平坦。

5、雨季施工措施

根据现场实际情况布置好排水沟，规划雨水分流区，保证场内不积水。基础工程在雨季来临前全部施工完成，减小下雨等对地下工程的影响；雨期施工按照“晴外雨内”原则分部位集中施工，保证工程的顺利进行；暑期施工时，午间休息时间改为11：30至13：30，以减少由于午间高温造成的工人中暑现象。

混凝土工程

混凝土浇筑时，派专人提前了解天气情况，尽量避免雨天施工；由于工期、技术等因素确实不能避开时，新浇筑的混凝土应用塑料薄膜覆盖。如有部分混凝土因下雨未来得及覆盖，表面水泥浆被冲刷掉，可在雨停后，撒素水泥重新用木抹子抹压平整。在混凝土施工过程中遇到降雨，由于雨量因素确实不能再继续进行下去时，可以把施工缝设在梁板跨中1/3处中断混凝土浇筑。

钢筋工程

钢筋堆放场地及加工场地应保持清洁，以避免泥土污染钢筋。

钢筋加工区用C15混凝土浇筑240×300（宽×高）、间距2米的混凝土地垄，钢筋进场后及加工好的梁板钢筋放在地垄上，以避免泥垢污染钢筋。绝对不允许钢筋泡在水中。无论是加工好的半成品钢筋还是未进行任何加工的钢筋再降雨来临前都要用雨布覆盖；最后，钢筋绑扎前对锈蚀严重的钢筋用钢丝刷进行除锈。钢筋加工区搭设钢筋棚，加工出的成品箍筋垫高存放，不得直接放在地上，以防雨天泥土污染成品筋。在绑扎钢筋中，有时遇到阴雨天气，一般情况不影响钢筋绑扎施工，但工人在上下班或搬运钢筋时，鞋上粘的泥巴易污染钢筋网片，应采取以下措施：一是钢筋上的泥巴应用钢丝刷配合自来水冲洗干净；二是工人在进入钢筋绑扎区前清理干净鞋底或穿干净的鞋进入绑扎现场施工。

模板工程

竹模板平放在平整的混凝土地面上，下部垫以10×10cm木方，间距50cm，上部覆盖塑料薄膜防雨淋变形。禁止竹模板浸泡在水中。

12.4电焊、砌筑、外墙面粉饰，屋面等影响工程质量的项目雨天不准施工。为保证砼、砂浆强度、雨季施工时，配合比中必须扣除砂、石中的含水率，保证砼坍落度和砂浆稠度。

砌筑工程

砌筑时如果遇雨，要用塑料布覆盖砌筑墙的上部，防止砌筑砖缝砂浆被冲掉。

机具设备维护及防雷电
现场机电设备一律要有防雨设施，中小型设备在雨期施工前，必须搭好防雨的机械操作棚。放置室外的电动机具、开关箱、电焊机要加防雨罩，电焊机在防雨棚内用垫木垫高。

塔吊、脚手架、电梯等要设置避雷装置，并进行地线接地，电阻测定不大于4欧姆。

雨后吊装时，要先试吊，将构件吊至1米高左右，上下起落几次，稳妥后再进行工作。

雷雨天、五级风以上禁止塔吊起重作业。

阴雨天在室外接触带电的电器设备必须戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋，并用操作棒拉合断路器。

操作人员离开操作机械设备前，必须拉下电闸断电后方可离开。

砂浆搅拌机搭设防雨棚，封闭施工。现场使用的中小型机械按规定加设雨棚，封闭施工。露天固定使用的一级、二级、三级配电箱均采用户外配电箱，并搭设防雨棚，杜绝使用户内（不防雨）配电箱代替户外配电箱使用。

其它工程及防暑措施

其它工程在雨期施工时采取下述相应措施，以保证施工生产的顺利进行及生命财产的安全，施工过程中采取如下防暑措施

1、工地配备足够的茶水桶，茶水桶要有盖、锁，并设专人负责，每日消毒一次。

2、暑期施工期间，施工人员进行体检，不适应高空、高温作业及时给予调整。

3、医务人员经常在现场检查，预防工人中暑。

4、加强食堂、现场临时伙房的清洁卫生工作，严格执行消毒制度，防止食物中毒。

5、雨期施工前或每次大暴雨后，对机械设备、临时设施、脚手架、储存易燃易爆品的仓库等进行检查，发现隐患立即整改。

脚手架的斜道与上料平台必须钉防滑条，间距不大于300mm，并设栏杆及安全网。

6、构件的堆放高度及数量不得超过规定，构件底部垫木使用长材，以增加承压面。

7、雨期施工期间，对已完结构的地下室入口及窗井、洞口等封挡好，防止灌水。

雨后对暂设要进行检查，随时消除下沉、开裂等险情。

防汛工作

雨期、汛期工地成立防汛领导小组，在公司统一指挥下开展工作。

防汛领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目副经理、技术负责人

组  员：项目全体人员

随着施工相继进行、施工作业面的进一步拓展我们将根据需要及时补充防台、防汛领导小组成员，以适应实际需要。
防汛所需的工具、器材及其他物资先期准备好，水泵等机具设备进行检修并试运转，确保随时启动使用。

- 7 -

