[image: image1.png]


[image: image2.png]


施工临时用电安全监理交底资料

交底对象：施工方项目经理、技术负责人、带工工长、、电气工长、电气施工员、安全员、

电工班长

随着建筑施工机械化程度不断提高，施工现场用电设备越来越多，配电系统更加复杂，触电事故也随之增多，成为建筑业五大伤害之一。所谓临时用电是指对于施工现场以外的正式用电而言，是为具有一定的临时性和不稳性的施工作业现场提供用电的用电系统。因此临时用电不能有临时思想，必须坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，提高管理水平，增强安全用电意识，最大限度地降低和避免触电事故的发生。

1、 电气施工、安装、运行、操作、使用以及拆卸必须严格执行临时用电施工组织设计、相关技术规范、安全操作规程、建设工程安全生产各项法律法规以及强制性技术标准条文的要求，严防触电、火灾事故的发生，确保用电安全。

2、 施工现场临时用电必须采用TN—S接零保护系统

· 相序颜色标志：

	A相
	L1
	黄色

	B相
	L2
	绿色

	C相
	L3
	红色

	工作零线
	N
	淡蓝色

	保护零线
	PE
	绿／黄色

	名称
	代号
	颜色


工作零线N与保护零线PE分开，不得混接。

· 工作零线N不得做重复接地，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

· 不得将工作零线和保护零线支接，应并接。

· 同一施工现场必须采用同一保护系统。

· 保护零线上不得装有开关或熔断器。

· 保护零线的截面积必须符合要求。

· PE线—绿黄双色线不得做负荷线。

· 保护零线的重复接地电阻值及位置必须符合要求。

· 接地装置施工必须符合规范要求。

· 防雷接地系统、避雷接地系统设计、施工与阻值必须符合规范和强制性标准条文要求。

· 专用保护接零线应由工作接地线配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

· 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

· 电力为400／200V的自备发电机组的排烟管道必须伸出室外，发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。

· 发电机组电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行。

· 电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

· 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须架设防护套管。

· 橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

· 室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设，距地面高度不得小于2.5m。

· 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

· 对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程机械设备，必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

三、临时用电必须实行三级配电、两级保护

· 开关箱必须做到“一箱、一机、一闸、一漏”专人管理、有门、有锁、有防雨、防尘设施，电箱内部周边不得有杂物。

· 开关箱内漏电保护器的额定电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1S，潮湿腐蚀环境下额定电流不应大于15mA。

· 每台用电设备必须有专用开关箱，，严禁一个开关箱直接控制2台或2台以上设备（含插座）。

· 送电程序

	送电
	总配电箱—分配箱—开关箱

	停电
	开关箱—分配箱—总配电箱


· 对配电箱开关箱进行定期维修检查时，必须将前一级相应的电源隔离开关,分闸断电并悬挂“禁止合闸，有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

· 临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必须由持证的专业电工操作，并且电工操作必须有监护人，其它工种人员不得自己擅自进行电工操作。

四、现场配电与照明

· 手持照明应使用36V及以下安全电压。

潮湿作业场所照明应使用24V安全电压。

· 导线接头处必须用绝缘胶带包好。

· 现场配电线路必须使用绝缘导线。

· 三相四线负荷必须使用五芯电缆，严禁使用四芯电缆外加一根电线代替。

· 碘钨灯220V只适用固定照明，安装高度不低于3m，倾斜不大于4°，外壳做保护接地，距易燃物30cm以上，当作移动式照明时，应采用36V碘钨灯。

· 电缆室外直埋深度不小于0.6m，并应上下左右四面埋设50mm细砂，然后填土，覆盖硬质保护层。

· 电缆线路不得拖地和拖地穿过道路敷设，不得直接架空或缠绕穿过脚手架。

· 架空支杆应采用砼杆或木质杆。砼杆不得露筋和裂纹，木杆不得腐朽。

· 照明系统安全保护措施，对灯具、开关插座更换,必须由专人负责，停电后安装检查，合格后，方可送电。

五、在建工程周边与外电线路安全距离见表

	外电线路电压等级KV
	＜1
	1～10
	35～110
	200
	300～500

	最小安全操作距离m
	4.0
	6.0
	8.0
	10
	15


施工现场机动车道与架空线路交叉时最小垂直距离

	外电线路电压等级KV
	＜1
	1～10
	35

	最小垂直距离m
	6.0
	7.0
	7.0


起重机与架空线路边线最小安全距离

	电压KV

安全距离m
	＜1
	10
	35
	110
	220
	330
	500

	沿垂直方向
	1.5
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.5

	沿水平方向
	1.5
	2.0
	3.5
	4.0
	6.0
	7.0
	8.5


防护设施与外电线路之间的最小安全距离

	外电线路电压等级KV
	≤10
	35
	110
	220
	330
	500

	最小安全距离m
	1.7
	2.0
	2.5
	4.0
	5.0
	6.0


· 导线所承载的负荷电流不应长期连续大于额定载流量。

· 架空进户线室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m采用防雨保护

六、电动建筑机械用电

1、起重吊装机械

· 进线处应设专用开关箱，司机室应装有紧急断电开关。

· 照明线、取暖线、动力线应单独布设。

· 塔式起重机必须设置防雷装置。

· 限位开关必须灵敏可靠。

· 重复接地设置必须符合要求。

· 基础基座、外壳与PE线连接不少于2处。

2、外用电梯

· 电梯应单独设置安装配电箱，并按规定做保护接零（接地）、重复接地和装设足够的照明和明显的层站编号标志灯具。

· 应按规定安装防雷装置。

· 电梯笼内外应安装紧急停止开关，上下限位开关应灵敏可靠。

· 升降电梯应安装启动、停止和上下连络信号。

3、焊接设备

· 电焊机放置位置应符合要求。

· 一次侧线和二次侧线材质、长度、接线应符合要求，中间不得有接头或破损。

· 电焊机外壳应可靠接零保护、短路保护和漏电保护。

· 电焊机应有防雨设施。

· 焊把及焊把线应良好绝缘无裸露导体。

· 电焊机操作工必须穿绝缘鞋，戴电焊手套，有雾天气必须穿绝缘水鞋，戴橡胶高压绝缘手套，严禁露天冒雨从事电焊作业。

4、手持式电动工具

· 工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等应完好无损。

· 使用的电源线必须符合要求。

· 操作者应按规定穿戴绝缘用品。

· 用电机械设备操作工每天使用前应对按纽试调一次，试调不正常的应停止使用，施工停止作业1小时以上时，应将开关箱拉闸断电。

七、“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”、“起重吊装”

· 进入施工现场的必须按规定穿好工作服、戴好安全帽、系好帽带，不准穿光滑底、硬底鞋。
· 严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下两层间设专用的防护棚或者其它隔离设施。
· 电工绝缘鞋，劳动保护用品配戴齐全否则不得进行电气操作。

· 遵守劳动纪律、工作时间一律不准喝酒。

· 电工一律持证上岗。

· 洞口、临边、高处作业必须搭好脚手架、系好安全带方可开始作业。安全带外观有破损或发现异味，应立即更换。

· 主楼疏散通道，要保持畅通，要安装疏散指示。

· 施工现场注意头上吊运物件，防止坠物伤人；注意脚下，防止跌倒、碰伤、坠落。

· 冬雨季施工必须严格执行冬雨期安全施工方案，确保人员和用电安全。

· 严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。

· 高处作业使用的各种梯子必须符合要求，并应有防滑装置。梯顶无塔钩，梯脚不能稳固时必须有人扶梯。人字梯拉绳必须牢固可靠。
· 在爬架进行操作时，禁止多人集中在一块脚手板上作业。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处（爬架子上）严禁堆放任何可引起坠落或拆除的物品。
· 作业现场应做到“工完、料净、场地清”。

· 悬空作业应有牢靠的立足作业面。

上述安全监理交底内容不一定全部涵盖了所有电气部位和操作，请进行该项施工的人员努力学习电气安全知识，认真领会监理交底各项要点，严格执行操作规程，发现不安全因素和安全隐患，立即主动进行整改，必要时停工整改，确保安全。













PAGE  
1

