临时用电施工组织设计(方案)范例
临时用电施工组织设计(实例)

一、现场概况：
甲方提供的电源线为两路，每路进线均为200KW，据此与配电房设两个总配电柜。自总配电柜到分配电箱的供电线路均采用埋地式电缆(深度>0．6m)。附现场平面布置图及现场机械设备用电定额表。
二，配电线路的布局：
工地配电线路和用电设备采用三级配电、二级保护的原则；第一级漏电保护器安装在总配电柜的分路电源隔离开的负荷侧，第二级漏电保护器安装在三级配电处的开关相隔离开关的负荷测，其额定漏电动作电流一般不大于30mA额定漏电动作时间≤0．1秒。根据现场机械设备平面布置，1号配电柜分两路分别到1号和平号分配电盘上；2号配电柜分三路分别到2号、4号、5号分配电盘上。
三、配电线截面的选择：
配电导线选择：
(1)1号分配电箱路线的主要负荷有一台塔吊和一台砼地泵，其功率分别为76KW、75KW按导线的允许电流选择该路的工作电流是：
I = [image: image1.wmf]1

3cos

kp

U

j

å

g

gg

线

 = [image: image2.wmf]0.7(7675)1000

33800.75

xx

xx

+

 = 214A

由《建筑施工手册》中明设在绝缘支柱时的持续容许电流3--65表中查得为70mm2线径，选用3X95+2X 50m2铜芯电缆满足要求。
(2)2号分配电箱路线的主要负荷有一台钢筋对焊机，功率为100KA。因该设备电流较大，按导线的允许电流选择该路的工作电流是：
I = [image: image3.wmf]2

3cos

kP

U

j

g

gg

线

 = [image: image4.wmf]100000

3380

x

 = 152A

同理查表3-65得为25mm：线径，工地选用3X 35+2X16mm2铜芯橡套电缆满足要求。
(3)3号分配电箱路线的主要负荷为钢筋加工、木工设备及办公室照明与空调，其功率为切断机2台共6KW；弯曲机2台6KW，钢筋冷机1台7。5kw、木工电刨2台，共6KW，办公室照明与空调按10KW考虑，该路总功率∑P3=6+6+7．5+6+10=35．5kW，工作电流是：
I = [image: image5.wmf]3

3cos

kP

U

j

g

gg

线

 = [image: image6.wmf]0.735500

33800.75

x

xx

 = 50.3A

由表3-65表中查得为6mm：线径，选用3X10十2X6加n2铜芯像套线满足要求。
(4)4号分配电箱路线的主要负荷有施工电梯一部分功率为52KW，在工程中期要使
用沙浆搅拌机3台，每台功率为4。5KW和安装时所需用得直流焊机1台，功率为26KVA，该路总功率是∑P4=52+3X4．5+(0．7X26)=83．7kW，工作电流是：
I = [image: image7.wmf]3

3cos

kP

U

j

g

gg

线

 = [image: image8.wmf]0.783700

33800.75

x

xx

 = 118.7A

由3-65表中查得为25mm2线位，选用3x35+2x16mm2铜芯橡套线满足要求。
(5)5号分配电箱路线的主要负荷有套丝机1台功率为3KW、砂轮切割焊机3台每台
功率为26KVA，该路总功率是∑P5=3+1.5+2.2+1.5+(26x3x0.6)=55kW，工作电流是：
I = [image: image9.wmf]5

3cos

kP

U

j

gg

线

 = [image: image10.wmf]0.755000

33800.75

x

xx

 = 78A

由3-65表中查得为10mm2线位，选用3x35+2x16mm2铜芯橡套线满足要求。
四、配电线敷设要求：
配电箱及电器安装均应符合安全技术规范标准要求，配电箱均为铁制箱，进出线孔洞应有绝缘保护圈；零线应装设端子板，保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应有防雨及防潮保护设施。
五、接地电阻要求：
重复接地不大于10欧姆，塔吊的防雷接地不大于4欧姆。
六、安全用电技术措施
l、所有参加施工的人员必须遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》，不得无证进行电工作业。
2、配电线路、机电线路必须按照确定的位置、走向布设，禁止临时乱拉乱接，禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。
3、不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、杂物或搭设临时设施.

4、线路的安全距离必须满足规范要求，如因受现场等原因限制达不到安全距离时，必须增设屏障、遮栏、围栏或保护网等防护措施，并悬挂醒目的警告标志牌。
5、各种电动机械设备，必须按规定作保护接零。禁止同一电网的设备接零、接地混用 。
6、开关箱必须设门加锁并按规定位置架设。进出线应从开关箱的下方穿行，并采取防雨、防尘措施。箱内必须设漏电保护开关。实行“一机一闸”挂牌制。机电操作人员因故离开岗位时必须拉闸断电，并锁好开关箱。
7、照明线路的架设必须满足规范的要求，特殊场所应按规定使用安全用电。禁止照明线、动力线混合使用。高层建筑、大型机械在顶端应装设醒目的红色信号灯。
七、电器防火措施，
1、健全现场防火组织，落实消防设备；制定防火制度、做好防火宣传教育。在易燃、易爆、火灾危险处，挂设防火安全色标。
2、电动机械应注意防潮、防尘、防腐严禁超负荷运行。对长期没有运行的电动机械，在起动前应测量其绝缘电阻。
3、不准使用电炉、电热器具。木工车间、易燃易爆场所，严禁烟火。
4、照明设备应安装保险丝或自动开关装置，与可燃物之间应保持安全距离。灯泡上不准用布或纸包裹。
5、高压碘钨灯等照明设备的整流器，不应装在可燃建筑物上。
6、开关箱，配电箱内禁止存放易燃易爆物及杂物。
7、焊接作业人员应严格遵守《建筑安装工作安全技术操作规程》。焊接作业场所应符合要求，与可燃物之间应保持安全距离。
8、消防器材应按规定配置。
