湖北省动物疫病预防控制中心兽医生物安全实验楼

砌

筑

工

程

施

工

方

案

编 制 人：              

编 制 人：              

编 制 人：              

湖北工程建设总承包有限公司

二00九年四月二十八日
砌筑工程施工方案

一、工程概况：

该工程砌体采用加气砼砌块砌筑，外墙和分户墙采用200×300×600㎜，内墙采用150×300×600㎜型号砌块砌筑，砂浆为M5混合，框架梁下后塞斜砌砖采用蒸压灰砂砖砌筑。

二、施工准备

1、材料准备

加气块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、预埋件、木砖等。

2、主要机具

搅拌机、手推车、磅秤、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。

三、作业条件

1、弹好墙身线、轴线，根据现场砖的实际规格尺寸，再弹出门窗洞口位置线，经验线符合设计图纸的尺寸要求，办完预检手续。

2、根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平缝厚度超过20㎜，用细石混凝土找平，不得用水泥砂浆或砖包合子找平。

四、施工方案

1、工艺流程：墙体放线、砌块浇水   制备砂浆    砌块排列    铺砂浆    砌块就位    校正    竖缝灌砂浆    勒缝

2、墙体放线：砌体施工前，应将基础面或楼层结构面按标高找平，依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。

3、拌制砌筑砂浆：现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆，严格按照配合比配制。砂浆配合比重量比，计量精度为：水泥±2%，砂及掺合料±5%。

4、砌块排列、就位、校正、砌筑，将水平灰缝砂浆铺饱满后，将砌块就位。要求上、下错缝，然后进行校正砌块，灌竖缝砂浆。

5、后塞斜砌：砌体上口与梁底时预留300㎜左右高等下部沉实后，采用蒸压灰砂砖斜砌顶框架梁，并使上下口侧面砂浆必须饱满。在抹灰前，凡墙体与梁信接触处均布内外钉300㎜宽钢板网的厚度0.8㎜厚。

6、拉接筋：凡是有砌体部位的柱，预埋拉结筋沿标高630㎜设置2Ф6水平拉接钢筋联结。

7、构造柱：构造柱做法根据图纸设计构造柱与墙联结处砌成马牙，每一马牙槎先退后进沿墙高度方向的尺寸不宜超过300㎜。墙与构造柱之间应沿墙高630㎜设置2Ф6水平拉接钢筋联结，每边伸入墙内不应少于1000㎜。伸入构造柱内不少于200㎜。两端弯钩1800。

五、质量要求

1、主控项目

（1）加气强度等级符合设计要求。检查和验收：检查出厂合格证、试验报告、批量，符合设计要求合格。

（2）砂浆强度等级符合设计要求，要有配合比报告，计量配制，在试块强度未出来前，先将试块编号填写，出来后核对。并在分项工程中，按批进行评定，符合要求为合格。

（3）墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

（4）水平灰缝的砂浆饱满度不低于90%，按净面积计算。

（5）竖向灰缝不低于80%，竖缝凹槽填满砂浆，不出现瞎缝或透缝。

（6）轴线位置偏移10㎜。

（7）层高垂直度。选质量较差的抽查，不少于6处，不大于5㎜。

2、一般项目

（1）水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度，宜为10㎜，以8～12㎜不限。每个检验批不少于3处，用尺量小砌块5皮高度的砌体，检查2㎜砌体长度的竖向灰缝折算。

（2）基础顶面和楼面标高，±15㎜，用水平仪和尺检测。

（3）表面平整度，清水墙5㎜，混水墙8㎜，用2米靠尺及塞尺测量。

（4）门窗洞口高宽（后塞口）±5㎜，尺量检查。

（5）窗口偏移20㎜，吊线或经纬仪检查。

（6）水平灰缝平直度：10㎜。

