通和盛世经济适用房2#楼

临

时

用

电
施

工

方

案

编制人：

审核人：

编制单位：河南胜达建筑工程有限公司

编制日期：二零一零年　　月　　日

一、工程概况
本工程位于郑州市希望路以北，化肥路以东，总建筑面积为7962.32m2, 地下一层，地上十八层。
二、施工用大型设备
1、塔吊：施工现场垂直运输采用一台QTZ63塔吊。

2、其它机具；现场采用HJ-200搅拌机2台，WJ7-40钢筋加工弯曲机1台。
三、临时配电：

工程机械：

	序号
	主要机械

设备名称
	型号
	数量

(台)
	总功率

(KW)
	序号
	主要机械

设备名称
	型号
	数量

(台)
	总功率

(KW)

	1
	塔吊
	QTZ63
	1
	35
	8
	交流弧焊机
	BS1-330
	3
	15

	2
	施工电梯
	SS100B
	1
	15
	9
	平板振动器
	XZ6X-30
	2
	6

	3
	砂浆搅拌机
	HJ-200
	1
	12
	10
	蛙式打夯机
	HW01
	2
	10

	4
	插入式振动器
	Hz6-50
	6
	18
	11
	木工圆锯机
	MJ104
	2
	9

	5
	钢筋对焊机
	UN100
	1
	100 
	12
	锥螺纹套丝机
	φ40
	1
	7.5

	6
	钢筋切断机
	QJ-40
	1
	5.5
	13
	砂轮切割机
	φ400
	4
	12

	7
	钢筋弯曲机
	WJ7-40
	1
	5.5
	14
	水泵
	φ50
	2
	7


（1）工地总用电量计算
电动机功率：
P1=35+15+12+18+100+5.5+5.5+15+16+10+9+7.5+12+7

=267.5KW

电焊机总额定功率：
  P2=15KW

各系数取值：
   K1=0.6；
   电焊机3台，所以K2=0.6；   取cos ¢=0.7

增加10%施工照明用电，施工用电总容量

    =（1+10%）*（905.5+112.5）

    =1119.8kw

（2）选择确定导线
按导线的允许电流选择
因为此线为三相四线制，施工区的允许电流
    I线1=1000*304.92*0.6/（1.732*380*0.70）
=397A

可选用150mm²的铜芯橡皮线；开关选用630A空气开关。
生活区的允许电流
    I线2=601*10%=60.1A

可选用10mm²的铜芯橡皮线。
总配电箱漏电保护器选用≤400mA≤0.1 s

开关箱漏电保护器选用≤30mA≤0.1s

施工现场甲方提供电源动力电源能够满足施工要求。本工程临时用电线全部采用电缆，总电源进入工地配电箱总柜后再进入各分配电箱，具体布系统图见下项，平面布置图见施工组织设计。
四 施工用电安全措施
1、 采用TN-S系统
1）          在用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四制低压电力系统中必须采用TN-S接零保护系统，严禁采用TN-C接零保护系统。
2）          当现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。
2、 漏电保护系统的设置
1）          在施工现场基本供电系统的总配电箱和开关箱首、末上级配电装置中设置漏电保护器。
2）          实行分级分段漏电保护的具体是合理选择配电箱，开关箱中漏电保护器的额定电动作电流不大于30MA，其额定漏电动作时间为小于0.1S。
3）          漏电保护器相数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。
4）          漏电保护器必须与用电工工程合理的接地系统配合使用，才能形成完备、可靠的防触电保护系统。
3 、电动机使用
1）          塔式起重机体必须作防雷接地，同时与配电系统PE线相连接。除此之外，PE线与接地之间还必须有一个直接独立的连接点。
2）          物料提升机是只许运送物料，不允许载人的垂直运输机械，要设置单独的开关箱，特别是要有可靠的极限控制、通信联络。
4、电气防火措施
1）          在电气设备周围不堆放并清除易燃易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。
2）          建立电气防火检查制度，出现问题，及时处理，不留任何隐患。
3）          建立电气防火领导体系及电气防火队伍，并掌握扑灭电气火灾的组织和方法。首先要停电用干粉灭火器。
5、触电急救措施
1）          触电急救的基本原则是动作迅速、方法正确。首先要脱离电源。
2）          当触电者脱离电源要迅速对症救护，并要尽快地进行人工呼吸和胸口挤压法，不能终止急救。
 
