中水处理工程

XX工程公司

XX坐落在XX风景区内，由于其供水水源依靠地表水，而XX景区地带主要为岩面，蓄水能力差，现有水库（池）等容积无法满足枯水期供水要求。水资源问题一直困扰和制约着它的发展，加之改扩建后XX增加了50多个房间，更加剧了水资源的供需矛盾。同时原污水处理设施已不能满足现有负荷要求，且因年久失修已停止运行，污水处理设施需进行彻底改造，趁本次污水处理改造工程实施的同时增加中水处理回用工程，在不增加给水量的情况下解决了该宾馆的供水矛盾。
1 现有给水系统 
XX现主要利用XX分部三索上站贮水池贮水做水源，容量3000m3，其它零星小水池合计1000m3，共计约4000m3。其供水是利用泵将水送至主楼后山坡的蓄水池内（约100m3），再通过重力流管道送至各用水点，主要用水点有玉屏楼主楼餐厅、XX宾馆、XX别墅（待建）及旅游公厕用水。
2 用水量分析 
　　玉屏楼用水主要分为三大部分：沐浴、盥洗用水，餐饮用水及冲厕用水。根据有关统计资料，本工程中建筑物各部分常用水量及所占百分比见表1。
表1 常用水量
	排水类型
	立雪台、精舍客户
	办公
	公厕
	其它/
（m3.d-1）
	总给水量

（m3.d-1）

	
	给水量/（m3.d-1)
	百分率/%
	给水量/（m3.d-1)
	百分率/%
	给水量/（m3.d-1)
	百分率/%
	
	

	厕所
	12.00
	20
	2.78
	57.10
	15.68
	84.20
	
	30.46

	沐浴
	40.50
	67.50
	
	
	
	
	
	40.50

	盥洗
	5.25
	8.75
	1.40
	28.60
	2.94
	15.80
	
	9.59

	其它
	2.25
	3.75
	0.70
	14.30
	
	
	26.00
	28.95


根据表1可知日常总用水量为109.5m3／d。其中沐浴、盥洗用水50.09m3/d，餐饮及冲厕等用水59.41m3/d。中水处理以沐浴，盥洗排水为原水，处理能力需达到 40.09m3/d，考虑不可预见水量，取3.0m3/h（两班制），污水处理能力取5.0m3/h（两班制）。
3 污水处理 
　　污水处理出水执行 GB 8978－1996《污水综合排放标准》一级标准。污水处理工艺流程如下： 

4 中水处理 
　　中水经处理后，水质需达到《生活杂用水水质标准》。中水[1]处理工艺流程如下： 
[image: image1.jpg]ok ok~ (eS| - - e Ee] - [Fak
— [Er ) [ - [ — [F A - [F kS
- EH





中水处理全过程采用PLC系统自动控制。
5 水量平衡 
　　玉屏楼中水及污水处理水量平衡见图1。 
[image: image2.jpg].0 1425 x90% =12.83
|28 6 MEA| s 25 xasw =

LR

*® 5

~ B |—mae 1

W 3 |SoxmmEess

AEEF

140.09.x90% =36.08_|

P |~
it (o—| mina

1 RARBARAEARTR





6 验收监测结果 
　　验收监测结果见表2。数据表明处理出水均达到设计要求。 
表2 验收监测结果（平均值）
	
	CODcr/(mg.L-1)
	BOD5/(mg.L-1)
	NH3-N/(mg.L-1)
	SS/(mg.L-1)
	pH
	大肠菌群/（个.L-1)
	臭

	污水处理出水
	45.3
	10
	148
	14.5
	7.04
	
	

	中水处理出水
	19.5
	5.5
	3.1
	8
	7.03
	≤3
	无不快感觉


7 技术、经济分析 
7.1 主要技术经济指标
　　主要技术经济指标见表3。 
[image: image3.png]


表3 主要技术经济指标
	名称
	设计指标
	备注

	建设规模水量/（m3.h-1)
	3.0
	中水处理（两班制）

	
	5.0
	污水处理（两班制）

	工程总投资/万元
	41.88
	中水处理

	
	29.40
	污水处理

	污水处理成本/（元.m-3)
	0.64
	不计折旧

	中水处理成本/（元.m-3)
	0.60
	不计折旧

	总装机容量/kW
	9.78
	

	常用容量/kW
	3.30
	


7.2 经济效益
由于风景区的地域特点，山上自来水的费用远比一般城市高，计划内吨水费用为3.0元，计划外吨水消费用高达9.0元，此费用已大大超出了中水处理成本。从经济效益上来看，采用中水回用的优势是明显的。

7.3 环境效益
目前，黄山风景区主要依靠水库蓄水提供水源，但由于上山施工不便，修建水库的造价高达3000元／m3，此外，修建水库必然会对景区环境造成一定的影响。采用中水回用可节约水资源30％，无形中增加了水库库容，这为保护景区环境、提高现有设施的接待能力提供了又一条切实可行的途径。 







