大体积混凝土简易测温法
大体积混凝土工程施工采取温控防裂措施十分重要，但测温时的工作量很大，测温所用的仪器及所采取的保证措施都比较复杂，所需的费用也很高，而且使用的热敏元件都是一次性的，造成一定的浪费。在部钢高炉基础大体积混凝土施工时，采用一种简易测温法进行温控，使用上海产的半导体点温计，其测温范围为0~l00℃，反映时间为6s。现将这种测温方法介绍如下：

第1章 简易测温法的布点方法及要求
第1节 布点方法
简易测温时，一般在基础平面的中心及边缘处各埋置1根垂直于基础底面的通长钢管，如果基础的尺寸较大，布点时可适当加密。

第2节 布点要求
钢管为普通脚手架钢管，外径50mm。

钢管下口应密封不透水。

在浇灌混凝土之前，将钢管内注满饮用水，用木塞或其他方法将钢管上口封闭，以免浇灌混凝土时堵塞，影响测温。
钢管上口超出混凝土表面30cm，下口距底面10cm。

第3节 施测方法
测温前将测温导线按要求标出尺寸，以便于测温时使用。测温仪表需经计量检定。在测温的触点处，用稍大于触头的钢管将其保护起来，同时可帮助其垂直下降。

在测量混凝土内部温度时，从混凝土上表面向下缓慢地将热敏触头放到混凝土内部的不同标高处，随时记录实测的温度值，不得从基础底面往上测量混凝土内部的温度，以免出现误差。

第2章 简易测温仪与标准测温仪实测温度数据的比较
第1节 测温点布置的位置
测温点按基础的高度布置数层，为了便于进行简易测温与标准测温的数据比较，从邯钢高炉基础温度实测的层数中，选出有代表性的三层作依据（图3-9-1）。

第2节 测温数据的整理
用简易测温法测量混凝土内部的温度，所利用的介质是钢管及水，而不是混凝土本身，标准测温法的热敏元件是直接与混凝土接触的。从理论上讲，混凝土与钢管及水的比热和热传导系数都是不同的，且钢管内的水沿基础的高度方向也有一定的热交换在连续地进行。所以，用标准仪器测量混凝土的温度，与通过钢管、水为媒介所测得的混凝土温度值应是不同的。它们之间的温度误差应是多少呢？通过对邯钢高炉大体积混凝土的测温，将简易测温得到的温度数据与标准测进行比较，然后在运用数理统计的方法，将误差值确定出来，就可以将用简易测温仪得的温度数据换算成混凝土内部的实际温度值。该工程温差数理统计结果详见表3-9-1。

第3节 简易测温法的温度计算
根据所测得的温度数据比较，简易方法测得的温度值略大，又从温差的数理统计结果发现，三层测温点之间的温差平均值变化并不大，总体温差平均值为1.3℃。数理统计结果中的三层温差标准偏差也说明每层简易测温的温度数据的场值性比较好，从而证明了每次测温数据的可靠性。
根据以上对温差数理统计结果的分析，简易测温法具体的温度计算公式为

式中 T ——混凝土不同标高处的实际温度（℃）；

T0——混凝土不同标高处用简易测温仪测取的温度（℃）数据。

第3章 结语
在进行大体积混凝土的温度监测时，实际上只需要知道混凝土内部的最大温升及混凝土的表面温升。如果使用热敏元件，只能分层布点，测得的混凝土内部的最高温升可能并不是最大值。而采用简易测温方法时，所使用的热敏触点可以沿着混凝土的断面连续地测得混凝土内部的温度变化，明显地优于标准监测方法。在大体积混凝土施工中，混凝土内部温度变化、最高温升出现一般都是以d为单位，即测量混凝土的内部温度变化l d只需测l~2次。虽然用标准测温仪可在1d的24h内连续观察和自动记录，但带来的好处并不明显。从经济方面分析，简易测温法只需200元左右即可，并且仪器可反复使用，布点方法简便易行，不需任何附加条件，可在一般的土建施工单位推广使用。





























































