*****泵闸自控系统


[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]e AT

zhulong.com



[image: image4.png]e AT

zhulong.com



[image: image5.png]e AT

zhulong.com



[image: image6.png]e AT

zhulong.com



[image: image7.png]e AT

zhulong.com




上海世博会******泵闸项目

主要设备采购和安装工程

投标文件

（招标编号：SITEN-SX3-NE07036）
（自控部分）
招 标 方：***********
招标代理：************
总 包 商：************
分 包 商：************
二零零七年六月
[image: image8.png]e AT

zhulong.com



[image: image9.png]e AT

zhulong.com



[image: image10.png]e AT

zhulong.com




目  录
2第一章 系统概述


21.1 系统结构图


41.2 系统构成


4第二章 系统功能及性能指标


42.1 控制方式


52.2 泵闸主控层的功能


92.3 PLC现场控制站


102.4 现场参数检测和设备控制


122.5 泵闸图像监控系统


242.6 通信系统


252.7 整体系统性能指标


262.8 监控设备主要技术指标:


302.9 主要软件性能指标


36第三章 施工组织设计


363.1 人员安排


373.2 施工方案


423.3 质量控制和安全施工


453.4 试验和测试


523.5 售后服务和培训




[image: image11.png]e AT

zhulong.com



[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]e AT

zhulong.com




第一章 系统概述

工程概况

   ******泵闸仪表、自控设备及摄像监视系统包括仪表自控系统、图像监控系统、通信系统。 ******泵闸仪表、自控系统主要由中央控制中心，六个现场控制站组成，管理级和控制级及各现场控制级之间通过以太网联接。中央控制中心由工业控制计算机、服务器、交换机与打印机等相关设备组成系统。PLC分站采集、监测、控制各设备的工况及采集泵闸检测。本标包括仪表、自控系统的采购、制造、运输、安装、系统集成、调试、开通、试运行、人员培训及售后服务工作，并按上述顺序移交所需资料。

 工程内容

     现场传感器和监测仪表

     控制系统设备（PLC）的硬件和软件

     监控系统硬件和软件

     通讯和接口

     仪表电缆和监控系统电缆敷设

     仪表系统/监控系统工作接地、保护接地、防雷接地

     文件编制

设备的测试、安装、调试、试运转及培训

1.1 系统结构图

   如系统结构图01所示，本标所属******泵闸仪表自控监控系统由二台互为热备的操作员计算机、PLC可编程序控制器及通讯系统所组成。

[image: image14.png]e AT

zhulong.com



[image: image15.png]e AT

zhulong.com



[image: image16.png]e AT

zhulong.com



[image: image17.png]e AT

zhulong.com



[image: image18.png]e AT

zhulong.com



[image: image19.png]e AT

zhulong.com



[image: image1.png]FFRPRIEMRG





如上图所示，中央控制系统是一个具有客户/服务器 (Client/Server) 结构的开放式计算机局域网络系统，组成监控系统的信息层。主站的计算机局域网采用100 Base-T以太网，各现场PLC站通过光纤环网与中央控制系统进行交换数据，控制各分站内的机电设备。

    本系统共有六个现场控制站，PLC1～PLC4设置在站身主泵房内，PLC5设置在液压控制室内，PLC6设置在低压配电间。现场PLC采用Modicon Quntem，设置在站身主泵房内PLC1～PLC4通过以太网联接至工业以太网交换机, PLC5～PLC6通过以太网联接至另外一台工业以太网交换机，两台工业以太网交换机及中心控制室工业以太网交换机，共叁台交换机通过100M工业以太环网连接。现场控制站PLC直接控制和监测若干生产过程的单元，进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测和控制，并向上级控制单元中央控制系统进行实时传送。中央控制系统可调用各现场站的全部运行信息，通过一定权限设定控制现场主要设备的运行和停止。管理人员可以通过中控室操作员工作站直接监控所有现场控制分站。中央控制室留有与上级系统的通讯接口。
    数据采集实现原理: 如系统结构图所示，原始数据由现场控制站采集进来打包后传送给控制站通讯适配器，通讯适配器通过工业以太网以TCP/IP协议传向中央控制中心，中央控制中心将数据通过内嵌的I/O驱动，在人机界面显示I/O及生成实时数据库的同时，通过标准的数据接口送入SQL数据库，通过编程生成WEB数据库在网上发布，在Intranet网上的客户机都可通过IE进行查询，这样一来既达到了实时性，又实现了数据共享。

为了保证泵闸监控中心计算机系统的高可靠性，系统采用容错技术，操作员工作站采用热备份，易于互为切换。

上述方案既满足了用户所有的要求，又提高系统的可靠性和性价比。
[image: image20.png]e AT

zhulong.com



[image: image21.png]e AT

zhulong.com



[image: image22.png]e AT

zhulong.com



[image: image23.png]e AT

zhulong.com



[image: image24.png]e AT

zhulong.com



[image: image25.png]e AT

zhulong.com




1.2 系统构成
本系统主要由两大部分，中央控制室部分由操作员工作站、服务器、投影仪、打印机、交换机、视频主机设备组成，现场设备控制主要由6个现场工作站组成。设备布置有、计算机网络设备柜、图像监控柜、音频配线柜(内含集团电话)、UPS柜(包括蓄电池)、PLC柜，整个系统融运行监控、巡回检测、智能诊断、综合管理为一体，为系统可靠运行提供了技术保障。

泵闸主控层是泵闸的实时监控中心。负责采集和处理来自现场控制层的数据(制作各种运行报表、重要设备的运行档案、各种运行参数等)、人机对话(设备的运行监视，事故和故障报警，对运行设备的人工干预及监控系统各种参数的修改和设置等)、与现场控制层和上级调度部门的通讯。
操作员工作站选用Neamtron工控机配备21英寸彩色液晶显示器，可靠性高、兼容性强。工作站系统软件建立在专业工控平台上，研制配备智能通讯模块，符合国际通用的通信规约。监控平台操作环境为Windows XP视窗模式，操作权限具有NCSC标准的C1级，界面为全汉字图形驱动，多级窗口方式，在主窗口可任意打开站点、信息等子窗口，在站点窗口中还可逐级打开站点信息、站点控制等功能窗口，监控工作站的视窗功能满足监控的所有要求。并且建立实时数据库，使数据得以及时处理及打印。

第二章 系统功能及性能指标
2.1 控制方式

  泵闸监控中心的功能可实现二种控制方式，就地自动方式和自动方式。

    就地自动方式:

现地PLC柜上设有“现地自动—远方自动－手动”位置的切换开关。当“现地自动—远方自动－手动”切换开关在“远方自动”位置时，泵闸设备受控于主控层；当“现地自动—远方自动－手动”切换开关在“现地自动”位置时，泵闸设备由现地控制单元自动控制。就地自动控制利用就地PLC的逻辑控制功能，提供设备的自动、远动控制及关联设备的联动、连锁控制。

    自动方式:

[image: image26.png]e AT

zhulong.com



[image: image27.png]e AT

zhulong.com



[image: image28.png]e AT

zhulong.com



[image: image29.png]e AT

zhulong.com



[image: image30.png]e AT

zhulong.com



[image: image31.png]e AT

zhulong.com



在正常情况下，泵闸由中控室操作员工作站的人​—机接口设备控制，由泵闸主控层计算机按预先给定的条件通过泵闸现地控制PLC发出指令，通过执行机构实现泵闸自动监控。
2.2 泵闸主控层的功能

     泵闸主控层设备设在中央控制室和设备室，泵闸主控层负责协调和管理各现地控制单元的工作、收集有关信息并作相应处理和存储。可以在操作员工作站(操作台)上通过人机接口对数据库和画面在线修改、进行人工设定、设置监控状态、修改限值等功能，并可下装至PLC。
2.2.1 数据采集和处理
   系统通过计算机网络，从各现地控制单元采集泵闸设备的运行参数和状态，采集相关参数进行必要的比较、处理和更新实时数据库及历史数据库。系统应用最新的电子数据处理(EDP)技术支持信息管理和用户决策。数据可按类型、名称、属性、时间进行分类、检索和显示。为区别显示在LCD上的实时数据与数据库中的数据，对这些数据按性质划分等级。在LCD上一个显示点的旁边可用一个字母或颜色点来表达这个数据的性质：正常的实时数据不需要标记，用绿色表示不会被低一级的性质所屏蔽，其中未被确认的报警用闪光表示。对于基本的点状态清单包括以下四种类型：

    l）禁止报警的点清单（注明起始日期和下令人姓名）

    2）不作扫描的点清单（注明起始日期和下令人姓名）

    3）数据性质不正常数据的点清单
    4）挂牌操作标签的清单，例如泵检修，供电设备检修等。标签注明设置该标签的日期及时间，开票人员姓名（或标识码）检修人员姓名、工作时间等。
2.2.2 综合参数统计计算
· 各电量自动分时累加计算，存入计算数据库，供显示并打印制表。
· 各设备运行、停止、故障时间统计。
· 水位的最高值、最低值、平均值的分析计算。
2.2.3 安全运行监视
    具有及时、准确、维护方便等特点：当不正常状态出现时(如模拟量数据越限事件,通讯事件及故障事件)，状态变化监视，越限检查、过程监视、趋势分析和监控系统异[image: image32.png]e AT

zhulong.com



[image: image33.png]e AT

zhulong.com



[image: image34.png]e AT

zhulong.com



常监视，如：液压系统报警，自控动作等一旦有报警事件发生,在操作员工作站显示器上产生声光报警，并拌有报警声，并纪录打印输出，以提醒操作员进行处理。

1) 当不正常状态出现时，发出声光报警。
2) 声报警可以确认后消除或定时消除。
3) 报警内容显示在报警窗上，而且用不同彩色表示其重要性等级
4) 报警内容登录在数据库事件登录清单内，如果需要可以按要求调用并按命令分别打印。
5) 对于长期不正常事件(由监视人员对输入信号确认后)可禁止报警和登录。
6) 同时发生多个信号报警时，按主/从和重要/次要等级的次序，只允许一个重要主点报警闪光。

7) 当市电对PLC停电时（但是UPS还在维持供电）则立即连续报警并事件登录，待确认后才能消除。
8) 对于已确认的报警带上报警发生时标，存入报警数据库。
9) 对于未确认的报警持续发出声光报警，直至值班员确认，在报警时间内依据采集信号动态改变报警级别。

  2.2.4 控制
   仪表自控系统根据预定的原则及运行人员实时输入的命令实现对检修闸门及拍门开度、水泵、电机监控操作。运行人员通过操作员工作站人机接口完成控制时，监控系统应根据被控设备的工作条件，对整个过程提供安全保护措施和完善的闭锁。有必要的硬件、软件保证处于某一控制级控制下其他控制级的命令无效。
2.2.5 屏幕显示
   中控室的运行人员操作席上有2台LCD，能实时操作和实时显示泵闸设备的运行状态。设备的操作动态过程、事故和故障以及有关参数。事故和报警的画面具有最高的优先权(采用多窗口技术)。操作员工作站的所有画面可通过大屏幕投影设备显示。显示的主要画面至少应有以下几类：
· 单线图类
       包括各泵闸配电系统接线图等。
· 曲线类
       包括检修闸门及拍门开度、液位曲线、电机电流曲线、电机电压曲线、电机频率曲线、有功/无功电度曲线、温度曲线等。
· 泵闸设备的状态模拟图。
[image: image35.png]e AT

zhulong.com



[image: image36.png]e AT

zhulong.com



[image: image37.png]e AT

zhulong.com



[image: image38.png]e AT

zhulong.com



[image: image39.png]e AT

zhulong.com



[image: image40.png]e AT

zhulong.com



       状态模拟图中的器具及管路的符号、颜色、编号应依据有关国标标注，某些部位的图象应能根据传感器的状变产生动画效果。
· 计算机系统设备运行状态图。
· 报警画面类
       包括模拟量的越限报警、复限提示以及有关参数的趋势报警，事故、故障顺序记录，相关量记录以及监控系统自诊断报警等。
· 操作指导画面类
   包括正常操作和事故操作指导，如根据泵闸设备运行状态，提出运行操作的指导性意见画面，泵闸设备异常或出现事故时，提出对策和操作的指导性意见画面，运行及生产管理方面的显示画面等。  

· 表格类 

   包括泵闸设备、配电装置和其他系统正常运行报表；操作记录统计表；事故、故障统计表；被监视量的限值整定表等。
· 对于应显示的画面，在出现系统事故、故障和参数越限时，要求LCD自动调出画面或窗口显示，应按时序指示其发生时间、设备名称、事件内容、设备允许运行参数和越限参数。对于其它画面一般可采用召唤方式调出，调画面可直接由功能键或选择菜单方式实现。在进行控制操作时，选择对象后，由系统自动推出所需要控制对象的画面。
· 在事故、故障以及参数越限确认后，调看相应画面，应采用改变颜色、符号或闪烁等方式来区别越限点或故障点。屏幕LCD应具备汉字功能。
· 事故处理指导和恢复操作指导
监控系统在设备出现故障征兆或发生事故时，提出事故处理和恢复正常运行的指导性意见，对象包括闸门、水泵、排水泵、仪表自控系统等。

2.2.6 数据通信
   监控系统具有与上级调度部门之间实现数据通信的接口，通信方式、通信规则及通信速率待与有关部门协调后确定。
   监控系统设备间信息交换采用网络结构的数据高速公路。
2.2.7 与图像监控系统的通信
   当仪表自控系统接收到现场设备的故障或报警信号，可联动图像监控系统推出现场画面，运行人员通过图像监控系统的监视器或大屏幕投影设备查看现场情况。
2.2.8 监控系统时钟同步
[image: image41.png]e AT

zhulong.com



[image: image42.png]e AT

zhulong.com



[image: image43.png]e AT

zhulong.com



[image: image44.png]e AT

zhulong.com



[image: image45.png]e AT

zhulong.com



[image: image46.png]e AT

zhulong.com



   监控系统具有时钟同步能力，使系统时钟与卫星时钟同步。
2.2.9 监控系统自诊断
· 监控系统能进行在线和离线自检计算机和外围设备的故障内容并指出故障模件位置，检测结果应打印记录。
· 可在线和离线诊断自检各种应用软件和基本软件故障，当程序死锁或失控时，能自动启动，并具备自恢复功能。
2.2.10 语音报警系统
   当需要对重要操作进行提示，以及泵闸发生事故或故障时，能用准确、清晰的中文语音向有关人员发出报警。
2.2.11 运行维护管理
   泵闸监控系统能自动统计泵闸设备的运行小时数，主要操作、事故和故障次数，主要设备运行参数或状态等数值，建立史数据库存档备查。
· 操作记录
   对泵闸设备发出的手动或自动操作命令均进行记录，并汇总形成当天(或当班)的操作统计记录，可供运行人员查看，汇总记录可自动定时打印，也可随机召唤显示或打印。
· 设备运行统计记录
   泵闸及辅助设备启停次数及运行时间。
   事故、故障参数越复限统计记录：对泵闸的所有事故、故障信号进行记录，并汇总形成当天(或当班)事故、故障统计记录，可供运行人员查看设备运行情况，汇总记录可自动定时打印，也可随机召唤显示或打印。
· 运行日志、生产报表打印记录
   根据运行日志、生产报表要求，将其内容分时、班、日、月进行记录，形成运行日志、生产报表记录。运行日志、生产报表在班、日、月结束时定时打印，也可随机召唤显示或打印，以便运行人员了解泵闸运行情况，在各种报表打印较多的情况下，可取消定时打印，根据需要，随机召唤打印。
· 事故画面拷贝记录
   各种事故画面拷贝记录于硬盘中，形成拷贝记录，可供运行人员查看事故发生时的现场情况。
[image: image47.png]e AT

zhulong.com



[image: image48.png]e AT

zhulong.com



[image: image49.png]e AT

zhulong.com



[image: image50.png]e AT

zhulong.com



[image: image51.png]e AT

zhulong.com



[image: image52.png]e AT

zhulong.com



2.3 PLC现场控制站
本系统共有六个现场控制站，PLC1～PLC4设置在站身主泵房内，PLC5设置在液压控制室内，PLC6设置在低压配电间。

2.3.1 数据采集和处理
   ① 采集泵闸各电气量和非电气量，做工程值变换和预处理，并根据需要上送泵闸主控层。其中部分电量模拟量采用交流采样，其余电量模拟量和全部非电量模拟量采用直流采样。
   ② 采集各系统的状态量，然后上送泵闸主控层。
2.3.2 安全运行监视
   完成泵闸监视对象状变监视、越限检查及PLC异常监视。在脱离泵闸主控层的情况下，确保泵闸安全运行。
   ① 状变监视：当监视对象发生状变时，其动作信号在PLC上有简明的LED指示或LCD显示，并上送泵闸主控层。
   ② 越限检查：对于部分采集到的电量和非电量，单元级应做越限检查。当其越限时，泵闸主控层、现地控制单元都有报警指示。
   ③ PLC异常监视：PLC的硬件、软件故障时，要求现地有报警指示，并上送泵闸主控层显示和打印。
2.3.3 控制
   ① 泵闸PLC应能自动完成泵闸现地设备的启停，勿需依赖于泵闸主控层。
   ② 现地PLC柜上设有“现地自动—远方自动－手动”位置的切换开关，开关置于“远方自动”时，设备受控于泵闸的主控级；置于“现地自动”则由运行人员通过泵闸PLC对设备进行控制，控制方式按“全自动”方式进行。各操作完成后，PLC均有返回信息。

③现地PLC柜处于“手动”，由就地设备电箱操作。

2.3.4 数据通信
   完成与泵闸主控层的数据交换，实时上送泵闸主控层所需的信息，接收泵闸主控层的控制命令。实现与其它PLC和交流采样装置之间数据交换。
2.3.5 系统诊断
    应在线或离线自检设备的故障，故障诊断应能定位到电路板。能在线或离线自检各种应用软件。在线运行时，当检测到故障，应将故障性质上送主控级，以便显示、[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]


[image: image56.png]


打印和报警。
2.3.6 时钟同步
   具有时钟同步能力，使PLC时钟与泵闸主控层和卫星时钟同步。

2.4 现场参数检测和设备控制
现场控制站PLC1～PLC3

A) 设置在站身主泵房内,负责如下功能:

-1～3#主水泵的开停控制

-1～3#水泵前后快速闸门、拍门、检修闸门的启闭控制
B) 被控或被测的电气设备如下:
-水泵3台

 -水泵前后液压闸门18只
C) 控制模式:
-水泵设手/自动控制模式选择,一般情况下PLC控制,检修时手动操作。
-水泵前后液压闸门设手/自动控制模式选择,在PLC控制下与水泵的运行联动。
现场控制站PLC4
A) 设置在站身主泵房内,负责如下功能:
-技术供排水系统的控制

 -渗漏排水泵的控制
-交通信号灯的开关控制
B) 被控或被测的电气设备如下:
  -3台技术供水泵
-2台渗漏水泵
-交通信号灯2套
C) 被测的仪表设备:
-技术供排水系统温度传感器6套、压力传感器9套、流量传感器9套
-集水井超声波液位仪1套
-泵站内、外河侧超声波液位仪2套
D) 控制模式:
-技术供水泵设手/自动控制模式选择,一般情况下在PLC控制下与主水泵电动机联动。
-渗漏水泵设手/自动控制模式选择, 一般情况下根据集水井内水位自动运行，检修时手动操作。
-交通信号灯手/自动操作。
现场控制站PLC5
A) 设置在液压控制室内,负责如下功能:

 -液压系统的控制
-节制闸门的启闭控制   
B) 被控或被测的电气设备如下:
-液压泵2台
-节制闸门1套
-消防泵6台
-通风机4台
C) 被测的仪表设备:
-闸门前后超声波液位仪2套
-闸门开度仪1套
D) 控制模式:
-液压泵、节制闸门、消防泵、通风机设手/自动控制模式选择,一般情况下配合摄像监视系统人工手动操作,PLC监测及保护操作过程。在必要情况下可实现PLC根据闸门前后水位自动调整水闸的启闭与开关度。
现场控制站PLC6
A) 设置在低压配电间,负责如下功能:

-10kV开关柜开关位置监测及部分控制

-0.4kV开关柜的开关位置监测及部分控制

-2台站变压器温度的监测

-直流屏运行状况监测

-各开关柜中测量装置信号采集
B) 被控或被测的电气设备如下:
-10kV高压断路器8台
-0.4kV断路器3台

 -电气系统信号采集: 
二路10kV进线电流,电压,有功功率/有功电度,负荷开关、断路器状态；
二台10kV变压器出线柜的电流, 电压,断路器状态；
三台10kV主电动机柜的电流, 电压,有功功率/有功电度，功率因数，断路器状态；
二路站用变压器电流,温度,断路器状态；
二路0.4kV低压进线的电流,电压,开关状态；
0.4kV联络柜的开关状态；
0.4kV低压电容器柜电流、功率因数、开关状态；
2.5 泵闸图像监控系统
2.5.1、概述  
闭路电视监控系统主要是辅助值班人员对河口泵闸内外的现场进行监视。它使值班人员通过监视器材能观察到河口泵闸内外所有重要地点的视频情况。如站身内河、外河侧、节制闸下游、节制闸水下、泵房、控制室、管理区等处安装摄像机，将各个地方的情况以图像方式实时传送到监控中心，值班人员通过电视屏幕墙可以随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外，还可以进行实时录象，录下报警时的现场情况，以供事后重放分析。 

2.5.2、需求分析 
图像监视系统作为现场控制站的主要图像监视设备, 在站身内河、外河侧、节制闸下游、节制闸水下、泵房、控制室、管理区共设置7套全天候一体化彩色摄像机，在泵站控制室的操作台视频控制主机上监视图像和控制摄像机，并通过交换机与系统共享，以后可与系统监控中心联网。

 在广泛研究企业监控需求的基础上，针对河口泵闸图像监视系统特色。本系统采用数字集成多媒体主机，通过数字化网络连接，实现企业数字化图像网络化传输的要求，满足企业远程监控的需求。

2.5.3 系统设计原则
1、先进性、经济性：本图像监视系统所选设备优良、功能完善、性能稳定，使整个系统能在相当长的时间内会保持国内外先进水准；同时本着经济实用、稳定可靠的原则，充分发挥该系统的最大效用。

2、稳定性：对一个复杂的监视系统，其稳定性至关重要，应避免死机、脱机，经常性不可控制等现象，本系统运行相当稳定

3、安全性：对于一个系统来说，其内外部的安全性也非常重要，应具有密码、多级控制级别、撤设防级别；操作人权限可划分为系统设置、超级用户、值班员等，各种系统控制、报警时间应具有记录及共享功能。

4、方便性：操作应具有灵活简便、易于掌握的特点，操作人能轻易的进行使用和维护。

5、扩容、升级及集成方便：该系统设计留有充分的余地，方便日后进行扩容、升级及集成，因此该系统传输要采用数字化压缩、编解码设备，控制软件则采用开放性结构。

2.5.4、系统主要设备配置及功能
2.5.4.1 视频控制主机兼硬盘录像机

性能、技术参数
1) 型号：INV-4000-R16C2

2) Windows2000或NT运行环境，全中文菜单

3) 采用H.264压缩编码算法，录像分辨率为706x576或352x288

4) 图像清晰度高，可独立调节亮度、对比度、色彩度等，并能快速复制到所有各路

5) 多路视频输入，显示、记录的速率均为每路25帧/秒，根据需要已可设置抽帧录像

6) 多路音频输入，与视频同步记录回放，并可实时监听

7) 录像回放速度每路可任意设置，声音与图像同频播放，实现图像动态抓拍、打印

8) 多工智能操作（监视、记录、回放、控制、备份同时进行）

9) 实时监控图像单幅抓拍、所有图像同时抓拍

10) 具备视频移动检测报警、视频丢失报警功能，及通过RS485总线接入多种报警探测器的报警等

11) 满盘报警、视频丢失报警、视频移动报警、探测器报警、密码输入错误报警

12) 电子地图管理，直观清晰，当收到报警时平面图自动弹出并闪烁，自动切换报警图像，平面图上直接切换图像等独创功能

13) 支持多种型号的高速球型摄像机，云台控制器及报警解码器

14) 杰出的网络传输功能，可接入局域网实时监控、查询、回放、远程控制、远程接收报警并弹出平面图等

15) 网络分时管理功能，可限制客户端的访问，并可选择禁止访问时间段

16) 支持电话线路传输

17) 按日期、时间、地点、报警时段、抓拍图像等多路方式检索

18) 系统管理员可任意设置某路图像被禁止监控，但录像报警等功能正常

19) 兼容安防监视和柜员监视、可分别设置摄像机存储、空间大小及录像资料保留时间

20) 全自动操作，系统可对每台摄像机制定每周内所有时段的录像计划，按计划进行录像

21) 系统可对每个报警探头制定每周所有时段的移动侦测计划，按计划进行移动侦测布防

22) 所有操作动作均记录在值班日志里，便于系统维护的检查工作

23) 交接班、值班情况、值班操作过程全部由计算机直接进行管理，方便查询

24) 资料备份可直接在界面操作，转存于活动硬盘或光盘等存储设备，保证主要资料不被破坏或删除

25) 硬件防死机功能，系统出故障时系统重启动，系统重启动三分钟内没进入硬盘录像软件将报警

26) 数据防修改功能，系统可设置特殊视频文件格式，就算录像文件被拷贝，也无法正常播出

27) 数据防删除功能，除系统管理员外无法查询、复制、修改、删除数据文件

28) 预录、延时功能、报警预录时间可选择，报警延时录像时间可选择

29) 系统权限设置，密码进入对各操作员系统权限设置，密码输入错误三次报警

30) 循环切换功能，设置单路循环切换和多路循环切换功能

31) 人性化界面，方便用户操作

32) 处理器


PIII 850以上

33) 系统硬盘

≥80GB

34) 内存


≥128M

35) 系统环境

Windows2000、NT

36) 视频输入

PAL/NTSC

37) 分辨率


1024x768

38) 压缩方式

 H.264

39) 显示通道

4路；8路；12路；16路

40) 显示速度

总帧数100帧/秒；总帧数200帧/秒；总帧数300帧/秒；总帧数400帧/秒

41) 记录速度

总帧数100帧/秒；总帧数200帧/秒；总帧数300帧/秒；总帧数400帧/秒

42) 音频记录

4路；8路；12路；16路

43) 录像形式

每路同时连续录像

44) 录音形式

每路同时连续录音

45) 检索方式

按日期、时间、地点、报警方式检索

46) 回放方式

单路或多路音视频同步回放；回放速度可调

47) 占用空间
占用空间主要由图像变化量决定；每路单录音频14.4～64M/小时可调；通常约为120M

48) 报警方式
主机接入RS485总线传感器输入报警；视频移动监测报警；视频丢失报警；盘满报警

49) 报警输入
通过主机接入RS485，可接烟感、瓦斯、门磁、红外、微波及其它感应输出

50) 控制输出
可控制云台、镜头(焦距、聚焦、光圈)

51) 多任务方式
监视、录像、回放、传输、备份可同时工作

52) 保密功能
设置多种加密方式，多层管理密匙

53) 录像时间
可对每路图像进行定时录像

54) 备份功能
可接刻录机、图片打印、HP磁带机备份等

55) 无人值守功能
通过设置可进行自动定时录像、开关机等工作

56) 主机规格
177(W)x482(H)x452(D)mm

57) 电源
交流220±10%

58) 环境温度
-10～50℃

2.5.4.2. 一体化摄像机
一体化摄像机选用三星scc-4207P 1/4英寸宽动态兼容EX-View CCD；动态范围是普通摄像机的128倍；320×变焦(32倍光学及10倍电子变焦)；日/夜彩色黑白自动转换；水平分辨率480线；8个灵活可调的马赛克隐私遮挡区域；有图像防抖功能，DIS数字图像稳定处理；最低照度彩色模式0.2Lux,黑白模式0.07Lux，是一款高性能、高性价比的监控用摄像机。

2.5.4.3. 室外万向云台
1) 型号：FR-357H

2) 旋转角度：水平0°～355°垂直+15°～-80°

3) 水平转速：10°/秒

4) 垂直转速：5°/秒

5) 旋转限位：水平，垂直均外部可调

6) 工作电压：AC24V/AC220V 50/60Hz

7) 机体结构：全铝整体模具成形，进口变速箱

8) 扩展机型：FR-357H内置自动加热器(工作温度：-45℃～+55℃) 

9) 传动方式：齿轮减速传动

10) 工作温度：-20℃～+55℃
11) 外形尺寸：Φ235×181×250mm

12) 防护等级：IP66

 2.5.4.4. 室外一体化护罩
1) 型号：FR-8303
2) 机体结构：铝合金

3) 窗口尺寸：102*89mm

4) 内净尺寸：125*104*280mm

5) 外形尺寸：180*133*540mm

6) 工作电压：AC24V/AC220V 50Hz

7) 工作温度：-30℃～+60℃
8) 防护等级：IP66(有出风IP34)

9) 温控范围：开：10℃±+5℃
关：20℃±+5℃
2.5.4.5. 室内恒速球罩
1) 型号：FR-7209
2) 双层对流通风结构设计，有效降低球内温度；

3) 外形新颖、美观、小巧；

4) 高级亚克力光学材料球罩，图像不变形、不重影；

5) 水平方向角度可调节，垂直方向角度可调节；

6) 可选装定焦或一体化摄像机；

7) 工程ABS材料外罩，抗老化、抗盐碱、耐高温低温，防酸雨。

2.5.4.6. 室内外解码器
1) 型号：FR-2032
2) 万向云台、变焦镜头控制；

3) RS-485控制方式；

4) 完善的自检功能；

5) 输出云台电压可选；

6) 通讯接口多重保护；

7) 采用可拔插式接线端口；

8) 自动匹配控制协议；

9) 摄像机镜头电压可调；

10) 可由多个键盘直接控制；

11) 铝铸、工程塑料外壳，高强度防水；

12) 设备参数：

13) 供电电源
30W/AC220V±10%/50Hz

14) 云台驱动输出
0.8A/AC24V  1.5A/AC220V

15) 镜头控制输出
DC6V～DC12V  最大300mA

16) 辅助开关驱动
10A/DC28V    7A/AC220V

17) 输出电源
2A/AC24V   800mA/DC12V

18) 通讯方式
RS-485半双工

19) 环境温度
-10℃~55℃

20) 环境湿度
≤90%RH(无凝结)

21) 外形尺寸
310(L)×1820W)×98(H)

2.5.4.7. 多功能键盘
INV-K5005是电视监控微机智能系统中的操作键盘，是整个电视监控系统的控制界面。可作为电视监控系统的主控键盘，也可当分控键盘使用，根据操作人员键入的不同命令向相关单机发出动作指令，达到控制各单机动作的目的。它可放置在桌面上，也可镶嵌在控制台面上。能够控制变速、恒速云台及镜头动作，三维变速摇杆控制智能球形摄像机，液晶点阵屏显示，中英文菜单设置，能控制矩阵主机的编程、视音频多种模式切换、报警操作，带网络矩阵主机控制、画面分割器控制功能、数字硬盘录像机控制功能、宏键自定义功能。有强大的预置功能。系统预置通过屏幕菜单或键盘液晶菜单操作实现。通过菜单命令设置键盘的主控/分控工作方式。能对整个系统中的每个单机设备实时控制。控制解码器:摄像机电源开/关、除霜器开/关、除尘器开/关、报警器布/撤防及消警 、辅助灯光开/关、电动云台方向控制、电动三可变镜头控制，云台线扫、面扫及扫描角度限制。控制报警及联动：报警器布／撤防状态查询、报警器单点布防和总布防、报警器单点撤防和总撤防、消警处理、报警联动设置。控制矩阵切换器：通过对矩阵切换器屏幕菜单操作，可设置切换时间间隔，图像切换中的召回和跳过、启动/停止时序切换、选路操作、年月日时分秒设置、报警联动设置等。最多可与8台分控键盘并行工作。除以上功能外，增加通讯转换器INV-T3601还可控制松下、耐杰、派尔高、菲力普等多种高速智能一体球型摄像机，实现多个预置点巡航报警联动、云台变速调控等功能。

技术参数:
1) 供电电源: AC220V±10%  50Hz

2) 功    耗: 20W

3) 通讯规程: RS-485

4) 通讯速率:  1200～9600Bit/s可调

5) 安全控制距离: 3000m(无特殊处理状态下)

6) 环境温度:  -10℃～55℃

7) 相对湿度: <95%

8) 外形尺寸:  400x240x98(LxWxH)

9) 重    量: 2.5kg 

2.5.4.8. 视频矩阵 
INV-V64视频矩阵控制器是监控系统的数据中心，2U标准机箱可根据用户的不同容量要求输入及输出数，容量可变。最大输入容量为64路，最大输出容量为16路为整个系统提供足够冗余及系统扩展能力，每一个输出通道均叠加有汉字字符和年月日时分秒时钟，各功能操作均可由中文菜单设置。 

1) 特点、性能及技术参数:
输入容量：  16、32、40、48、56、64路可选
输出容量：  4、8、12、16路可选

2) 配置面板键盘，液晶显示屏， 变速操纵杆；

3) 监视器屏幕无摄像机标题显示；

4) 菜单综合设置，中英文菜单显示可选择；

5) 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式；

6) 视频切换、报警控制一体化；

7) 控制恒速或变速云台/控制电动镜头；

8) 警后联动视频切换、自动录像；

9) 兼容多种数字录像机操作；

10) 结构形式:     2U标准机箱

11) 输入通道：  可编中文字符叠加（通过RS232输入）和年月日时分秒时钟叠加功能

12) 报警部分:   可携带INV-M84系列报警联动控制器，具有报警地址及报警时间记录功能，并自带一路继电器输出

13) 控制部分:   带有中文汉字屏幕菜单设置功能

14) 最大分控容量： 16个

15) 供电电源:        AC220V±10%  50Hz 

16) 通讯规程:        RS-485

17) 通讯速率:        9600 Bit/s

18) 视频输入信号:    1Vp-p(75*)

19) 视频输出信号:    1Vp-p(75*)

20) 视频信噪比:      >55dB

21) 输入间隔离度:    >-55dB

22) 输入输出间隔离度:       >-50dB

23) 视频通道带宽:    10MHz

24) 环境温度:        -10℃～+55℃ 

25) 相对湿度:        <95%

26) 外型尺寸:        430x88x340(WxHxD)

27) 重    量:        5.8kg

2.5.4.9. 视频分配器
能将十六路完全独立的视频输入信号分配成十六组二路视频输出信号；视频黑白、彩色兼容；分配输出带自动相位校正；适合专业标准应用场合。

参数：

1) 供电电源
10W/AC220V±10%/50Hz

2) 视频输入
16路

3) 视频输出
32路

4) 视频信噪比
>60dB

5) 视频带宽
12MHz (-3dB)

6) 环境温度
-10℃~55℃

7) 环境湿度
≤90%RH(无凝结)

8) 外形尺寸
480(L)×310(W)×99(H)

2.5.4.10. 四画面分割器
画面分割器主要功能为将多路视频信息进行同屏显示。系统菜单调节简单；可以连接最多四支彩色或黑白摄像机，能同时收看四个频道的节目或者可以使用自动切换功能；具备日期时间显示调整功能；可以固定某一重要的画面；当只有一个告警在屏幕上，它将显示告警信号和有关频道；如果屏幕上同时出现若干个告警，屏幕将自动切换到四分之一屏幕；频道丢失功能提供丢失蜂音，并在屏幕上显示频道丢失。

2.5.5 系统性能 
本视频监控管理系统将监控技术由模拟化、数字化时代，推进到网络化时代。具有不可比拟的优越性： 

(1) 远程监控 

数字化、网络化已经成为未来技术和管理的趋势，借助网络视频监控技术，可以充分利用工厂系统现有的传输资源以及互联网传输平台，轻松实现远程监控。 

在网络中的任一台计算机，只要安装了客户端软件，授予相应的权限就可成为监控工作站。 

(2) 集中管理 

视频管理系统，支持集中用户管理、设备管理、存储管理以及图像调用，改变了以前模拟系统分散管理的弊端，大大提高管理效率和调度能力。 

(3) 灵活升级 

视频管理系统基于开放式标准设计，提供了监控点数扩容升级的可能性，系统容量在现有系统状态下可以进行多路视频扩容。 

(4) 经济型架构 

本视频管理系统基于IP 架构，系统可以同时管理数据、视频和其他文件，实现高效、低成本的管理，节省了系统投资和施工成本。 

(5) 安全性高 

软件管理系统提供了统一的用户认证，确保用户访问的合法性；同时，视频管理系统对网络病毒攻击采取了独特的防范机制，大大提高了系统的安全性 

(6) 可靠性强 

视频管理系统的硬件遵循电信级产品设计理念，其嵌入式操作系统、模块化结构设计，大大提高了设备稳定性和可靠性。 

系统提供的集中管理功能，也为监控设备稳定运行、及时响应故障告警提供了支持。 

(7) 智能化应用 

本管理系统支持移动侦测、事件处理、传感器输入、时间和日期，以及其他内置功能，可以根据预先设定的时间、事件、告警等信息启用不同的存储策略，并可以对帧速率、清晰度等进行动态调节，真正实现了智能化应用。 

系统性能能达到：

(1) 8个摄像机输入，可扩展到16路。

(2) 多画面显示：多画面分割显示现场视频图像并实时记录。1路／4路／8路实时视频分割显示，每路显示帧率达25帧／秒。

(3) 文字叠加：可以在每一路视频上叠加时间等信息，便于查询取证。

(4) 图像切换:单画面/多画面切换显示现场视频,切换时间由用户灵活选择5秒，10秒，15秒。

(5) 云台镜头控制。

(6) 通过232／485通信接口进行多路云台镜头控制。

(7) 单路设置：系统提供单路设置功能，系统管理人员可以对任何一路视频信号单独设置图像质量，帧率和视频效果包括：明亮度，对比度，灰度，饱和度等信息，以保证录像的清晰度与所看到的画面的清晰度一致。

(8) 图像抓拍：可捕捉单帧图像保存或打印。

(9) 磁盘管理：每个硬盘分区存储满时会自动换区存储，当所有磁盘存满时会自动清理最早一天的录像资料，并继续录像，始终保存规定时间段内的录像资料。

(10) 硬盘看门狗。

(11) 图像回放：任意一路实时回放，可扩至满屏或局部放大，回放时录像可同时进行。

(12) 快慢回放：可以快进／快退或变速率、单帧播放。

(13) 远程图像传输：支持多种网络传输方式。

(14) 云台／镜头／预置位控制功能，具有本地及遥距控制全方位云台／镜头／预置位功。

(15) 多种供图象储存的硬盘配置方式。

(16) MPE6压缩。

(17) 可根据日期、时间等进行搜索。

(18) 利用外部存储设备进行备份管理。

(19) 根据f=1期、时间和摄像机号回放。

(20) 具备对图像更改的识别(水印功能)。

2.5.6、系统功能介绍
视频管理软件的主要功能介绍；

（1）、实时视频监控。网络视频客户端的一个主要的功能就是实时视频监控。本软件可以快速、便捷的管理视频图像，显示面板支持1、4、9等多种不同的画面分割，可以同时显示多个镜头画面，达到同时监控多个现场的效果。

（2）、支持PTZ操作。支持Pelco_p、Pelco_d等多种协议的云台。控制面板中集成了各种常用的控制按钮，可以对镜头很方便的进行上下左右旋转、拉近、拉远、增强、减弱光圈等控制，还可以借助辅助设备进行“灯光”、“雨刷”、“加热”等处理。

（3）、预置位设置。该软件支持设定64个预置位，客户可以根据自己的需要进行设置，还可以在显示器上实现预置位的循环显示。

（4）、录像。本软件具有实时录像、计划录像、移动帧测录像、报警录像的功能。并可以方便的对录像进行查看，存储管理。并支持大容量的磁盘阵列，有利于对录像文件长期保存。

（5）、虚拟矩阵。虚拟矩阵的主要作用是：对多个采集设备或者编码设备采集到的图像数据，按一定的次序轮流送到一个解码设备上，轮流播放监控内容。例如：假如我们有一栋教学楼，楼的每个教室都装有摄像头，楼内设一个监控室。则我们就可以将一层教学楼内的所有教室里的摄像头采集到的数据轮流送往主监控室里的一个解码设备，然后在一个电视机上播放出来。可以设定每个教室监控多少时间，以及观看视频的的次序。这样我们想看那一层的视频，就直接找那一层对应的画面就行了。

（6）、 循环显示。当摄像头比较多时，有时我们不能在一屏显示所有的画面，这就需要多屏显示。为了方便操作人员控制，本软件特设计了“轮流显示”的功能。即将各个摄像头分成不同的组。每组在一个页面上显示，各个小组按照事先设定的顺序和时间循环显示。

（7）、实时图像抓拍。本软件特设置了镜头抓拍功能按钮，可以对某个镜头的图像进行实时抓拍保存。也可以在录像回放的时候对过去的事件进行浏览抓拍保存。

（8）、支持多级服务器。可以满足大型网络拓布结构得要求，实现多级服务器级联，每个服务器管理一定数目得设备。节省网络带宽。

系统软件功能:

(1) 具有多个操作员密码，多个操作等级；

(2) 不同操作模式(布防／撤防)；

(3) 自动操作模式／输出控制；

(4) 优先权、设备控制使用划分；

(5) 能控制摄像机、录像机、多画面处理器等设备；

(6) 控制电源开关，显示电源开关状态；

(7) 实时视频图像插图显示；

(8) 具有模拟图绘图编辑、图标编辑功能；

系统操作功能:

(1) 多种宏程序控制模式(联动输入点、输出点、视频切换)；

(2) 操作员个人宏程序控制模式，按照操作员个人操作使用环境而设置的个人模式；

(3) 报警联动宏程序控制模式，按照每一报警点报警时需要联动的视频切换，输出控制而设置的联动模式；

(4) 系统初始化宏程序控制模式，按照不同用户对系统设定要求而设置的初始化宏程序控制模式；

(5) 自动时间控制宏程序控制模式；

(6) 输入设备控制宏程序控制模式。

2.6 通信系统
SAMSUNG公司的iDCS180i集成通讯交换系统，具有下面所讲的话务交换功能、ISDN功能及强大的组网功能，而且具有许多更先进的应用功能，能同时进行语音通信、数据传输、多方会议等。最大容量：达到 172门分机。SAMSUNG  iDCS180i集成通讯交换系统是一套综合服务数字交换系统，能同时处理语音及数据传输，支持电路及分组交换，容量﹕可达到2000个端口，直立式机柜，可叠加两个付柜，內置调制解调器,音频收发／保留音乐，可作Q-SIG功能透明连网，交流／直流電源，可配后备電池。

三星iDCS180集团电话系统完整地把传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、ISDN应用等当今先进的计算机通信技术集成一起，能向客户提供全新的通信服务。三星iDCS180集团电话系统可以根据您的具体情况采取灵活的编号方案，在号码资源允许的情况下，可以使分机号码与房间号码匹配，不同的电话号码可以同时有不同的号码长度，分机也可以拨单键或双键来实现管理。

当语音信箱或留言中心有新的留言时，DCS数字话机通过使话机上的留言灯闪烁提醒工作人员有留言，工作人员摘机后会听到语音提示然后路由至留言中心或数秒后进入语音信箱。信箱有信息时，信箱不仅将自动点亮话机的留言灯，而且当使用者摘机时，系统将有语音提示通知使用者信箱中有信息未收取，使用者可以根据语音提示读取信箱中的信息。

系统具备电脑话务员转接系统，实现话务自动均匀分配，节省人工，同时配置计费系统，进行话务登计，话费计算和话务管理和控制。可以按具体要求限制外线的使用及指定分机振铃，实现简单的呼叫中心的功能，提供更人性化的服务

系统应具备维护功能，保障设备出现故障时能及时发现及远程维护的目的，保证通讯设备的正常运行。当外部电源停电时，后备电源系统保障设备正常运行。

数字话机
按键电话精致实用可靠，线条流畅，精美的Idcs180按键电话具有强大的功能，8种容易区分的振铃音。扬声器、手柄和振铃音量及四个固定功能键。 

按键电话 

Idcs180可配备带显示和不带显示电话，显示电话有两行32位的液晶显示，有12键(24键可选)可编程键、三色指示灯显示足以满用户的各种需求。如果不要求显示电话，Idcs180也提供不带显示的按键电话有12键、或24键。DCS180i也可采用头戴式耳机，用在话务台和呼叫中心使用。 
交换机
1) 容量：20门
2) 数据传输：RS－232C

3) 电源条件：220VAC±10% 50HZ

4) 环境条件：温度0℃～45℃湿度 50%～90%

5) 息。
6) 极性反转：
有

7) 语音邮件接口：
2接口(双音多频)

8) 双音多频接收器：
2

9) 双音多频发送器：
1

10) 外线至外线路径：
2

11) 折电转移 ：
1

12) 直接至外部电池 ：
是

13) 电源 ：
AC 115-240V，50／60HZ

14) 尺寸：
284 x 368 x 95毫米 

15) 重量： 
2．5kg 

2.7 整体系统性能指标

    该监控系统系统通过合理、完善的系统设计以及我方同类工程的丰富经验可达以下技术指标:  

1．系统实时性指标:采用相对于系统要求的硬件和软件配置（见配置指标）可达到以下指标：
1) 遥测数据刷新时间≤2S

2) 遥控执行时间≤3S

2．PLC/RTU实时性指标: 采用RTU/PLC可达到以下指标
   1)数据采样周期
≤100ms 

   2)控制执行时间
≤100ms
   3)A/D转换时间
≤10ms
   4)D/A转换时间
≤10ms

3．主站实时性指标: 

1)画面调用响应时间
85％画面≤3S，其它≤5S

2)站内事件顺序分辨率
≤10ms

3)画面实时数据刷新周期
≤5S

4)双机切换到功能恢复时间
≤30S

4．可靠性指标:
1) 计算机平均无故障时间(MTBF)
≥17000h

2) RTU/PLC平均无故障时间(MTBF) 
≥17000h

5．系统负荷指标:采用相对于系统要求的硬件和软件配置（见配置指标）可达到以下指标：
1)计算机的CPU负荷率
 正常状态下任意30min内
＜30％
 突发任务时10S内
＜60％
2)LAN负荷率
 正常状态下任意30min内
＜10％
 突发任务时10S内
＜30％
2.8 监控设备主要技术指标:

操作员工作站
   提供带有全图形彩色21英寸LCD、键盘、鼠标器(或跟踪球)工控机：
· 型号：    



Neamtron
· CPU：    



Pentium 4 2.8G。
· 高速缓存：    


256MB。
· 内存：    



512MB，可扩展。
· 图形显示卡：    

显存64MB。
· 含多媒体声卡和多媒体音箱。
· 软盘驱动器：    

3.5”标准配置。
· 可读写光驱：    

CD-RW≥600MB，≥16倍写、40倍读。
· LCD：    



TFT型，20"液晶显示器，分辨率≥1280X1024，图象显稳定无闪烁。
· 操作系统支持：    

符合开放系统标准的实时多任务多用户成熟安全的操作系统。
· 图形界面支持：    

多窗口画面。
· 网络支持：    



以太网IEEE802.3，TCP/IP

· 汉化功能：    



符合中国国标GB2312-80，支持双字节的汉字处理能力。命令和实用程序及图形界面都有相应的汉字功能。
· 标准键盘、功能键盘及鼠标，各一个。
· 10M/100M自适应以太网端口及语音报警装置(详见语音报警系统)。
· 串口：    




2个。
· USB                                  3个：     


激光打印机  
· HP LaserJet  5100LE
· 打印速度
22页/分钟
· 分辨率
 1440dpi

· 缓冲内存
8MkB

· 页面
A3

· MTBF
2×104小时
· 具有并行及串行接口选件
不间断电源 (UPS)

1) 型号:MERLIN GERIN COMET S11

2) 输入电压：三相四线加PE线，AC380V +/-20％，50Hz +/-10％
3) 输出电压：单相220V±2％，50Hz±0.2％
4) 输出功率：5kVA

5) 输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD

6) 蓄电池供电时间：额定负载下放电60分钟
7) 蓄电池寿命：10年，免维护
8) 负荷峰值因数：5:1

9) 过载能力：125％时10min，150％时30S

10) 干扰抑制能力
共模干扰抑制：≥60dB

差模干扰抑制：≥80dB

11) 噪音 (1m距离)：≤50dBA

12) 在线式运行方式
13) 自动切换旁路工作，无切换时间
14) 输出端有断路器保护
15) 有欠压、过压、过载、过温、故障等的声光报警显示功能
16) 微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口
17) 平均无故障时间 (MTBF) ≥50000小时
大屏幕投影系统(DLP)

   一套大屏幕多媒体投影设备，包括投影机、组合屏幕墙及多屏拼接控制系统等。该设备用于显示仪表自控系统的数据和图形，以及图像监控系统的图像画面。
   投影机
   BARCO SLM R6投影机技术特点 

BARCO SLM R6高亮度DLP投影机是当今技术最先进的数字光处理DLP™投影机，堪称是高亮度、高分辨率、紧凑型、高清晰度和高色彩均匀度的完美结合，由该光炮为投影主机构成的投影显示系统，图像非常明亮清晰、操作方便，可达到国际先进、国内领先的理想投影显示效果，整个投影显示单元具有以下技术特点： 

－ 先进的“画中画”窗口功能，标准配置可同时输入计算机信号和/或视频信号。可在全屏幕的4个位置显示窗口的内容。省却了额外的信号切换装置。

－ 不同信号源之间真正做到无缝切换，其可带有特殊的切换效果，比如“淡入淡出”、“框入框出”等。

－ 通过网络接口10-Base T及巴可专有的Control Manager软件，用户可以从远程来完成对投影机的监控和管理。所有通过遥控器能够完成的功能均可通过该软件远程实现。 
- 具有多种通信端口（RS232、RS422、XLR端口）及控制编码，能够通过中央集中控制系统预编程，通过组态软件实现对大屏幕投影系统的智能化控制操作。 

  SLM R6高亮度DLP投影机技术参数列表 
· 亮度：5,000 ANSI流明

· 亮度均匀性：>90% (整屏范围内)
· 分辨率：1,280x1,024(自然)；1,600x1,200（最大） 
· 最大兼容分辨率：1,600x1,200(采用PMP技术，非压缩显示)
· 镜头：TLD (0.8:1)，具有“单击即用”特性

· 镜头位移：水平(65%)；垂直(118%)
· 对比度：800:1 
· 信号源切换标准：含有无缝切换特性

· 多通道边缘融合标准：含有ScenergiX功能

· 输入接口：  固定输入： (1). 2个多功能5-电缆输入 (2). 2个多标准DVI输入 
选项输入： (1). SDI输入 (2). HDSDI输入

· 灯泡：1,200 瓦氙灯

· 灯泡寿命：1,000 - 1,500小时

· 最大功耗：1,600瓦

· 噪音级：< 43 dB(A) 
· 机身尺寸：795x529x429 mm 
· 重量：45 kg 
考虑到背投空间的要求，建议采用一次镜面反射，采用高效率FSG全频谱光学反射系统，反射效率高达95%，背投空间约需2 米左右；我们将在考察现场后，另行给出光学镜面反射图。 
   组合屏幕墙
   采用丹麦SVS Prodisc WA1806组合屏幕墙由2块100英寸背投屏幕组成，供2台DLP投影机成像。Prodisc WA1806为单片式荧幕，荧幕的正反二面有细密的光学结构，此结构是特别针对三枪与单枪时的投影机所设计。 

· 屏幕尺寸：        100”
· 高度：            1575mm

· 宽度：            2083mm

· 厚度：            5.5mm

· 重量：            21Kg

· 屏幕增益          4.5db
· 投影距离：        2600~4500mm

· 菲涅耳焦距：      2400mm

· 菲涅耳点距：      0.5mm

· 驻面点距：        0.28mm

· 材料：            丙烯酸型

· 组合屏幕采用标准化、模块化设计，连接方式简单且具有灵活的可扩充性。

· 屏幕正面无固定装置，拼缝间隙应小于1mm，且无拼接黑边。
· 背投光学屏幕应采用高对比度、高分辨率、高增益的宽视角屏幕，并提供实际水平与垂直视角；屏幕不得有凹凸不平，扭曲变形的现象。
2.9 主要软件性能指标

目前我们使用的上位机开发系统软件是建立在美国Wonderware Intouch工控平台上，该平台是目前工业监控软件的主流产品，有工程师平台。其操作环境为 Microsoft Windows NT 视窗模式，全汉字图形驱动，多级窗口方式，在主窗口可任意打开子窗口以查阅相关信息，在站点窗口中还可逐级打开站点信息、站点控制、实时趋势图等功能窗口。视窗功能可满足所有监控要求。

2.9.1 系统软件主要性能指标

  1）操作系统是具有实时多任务多用户网络Windows 2000操作系统；
  2）操作系统提供优先调度、支持虚拟内存；

  3）应用系统具有开放式的标准软件接口，便于与外系统构成通讯链路，为将来构成更大系统留有余地； 

  4）应用软件平台具有图形支撑软件，友好汉化的人机界面及支持各种标准界面及环境；

  5）应用系统配备汉字二级字库；

  6）系统软件（包括各种支持软件及应用软件），具有目前先进的SCADA系统设计特点；

 7）系统具有分布式的体系结构及冗余切换功能;

 8）应用第四代可视化编程语言及驱动程序；

 9）系统高效、灵活、便于使用及维护，具有各种自诊断功能；

 10）所有商品软件均都有对应范围的适用许可证；

2.9.2 数据库系统软件主要性能指标 

 1)实时数据库是最新技术水平的，具备实时性及开放性。
 2)通过对监控对象的组态，实时监测和控制各监控对象，并自动生成操作记录表、遥测数据、遥信变位、事故记录等实时数据。

 3)历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等方式与其它应用软件交换数

  据，并带有标准的SQL接口和ODBC(Open DataBase Connect)接口，

  为系统将来维护、管理打下基础。

2.9.3 工控软件介绍
监测系统工控平台软件拟采用Wonderware公司的Intouch的工业组态软件，该软件基于Windowsxp运行具有三维动态工艺流程图和多窗口显示功能，有实时故障报警窗口功能，有故障登记窗口功能，有现场操作窗口功能，有控制窗口功能和参数整定窗口功能。

2.9.3.1 数据处理、打印功能介绍

· 能进行实时数据和历史数据分析，可以定期存贮过程数据。

· 具有故障报警及打印功能。

· 能够自动生成报表，能进行日报、月报、季报、年报等。

· 具有历史数据恢复及趋势图显示功能。

· 实时的用户帮助功能。

· 图形显示、报表打印应支持中文信息。

2.9.3.2 趋势图功能介绍

· 用棒状图或线状图显示历史趋势曲线或当前趋势曲线。

· 可任意组合选择1条至8条实时或历史趋势图，显示在一幅画面上，并用不同颜色加于区别。

· 历史趋势曲线或当前趋势曲线的时间跨度，可进行方便地选择，使操作员能较方便地选择开始时间和结束时间进行曲线显示。

2.9.3.3 报警处理介绍

· 配置故障处理专家系统软件通过专家软件得到水闸泵站工艺设备运行中心的故障隐患，以及水闸泵站生产运行中存在的隐患，并提供详细资料及排除对策。

· 故障登记表要求：把水闸泵站生产系统中目前存在的故障，按故障发生时间依次排序、登记在数据库中，并在中心计算机上显示。

· 对操作人中已作响应的故障，可按键屏蔽报警声音，未响应的故障持续发出声光报警，并用红色进行闪烁指示。

· 对于长期不正常事件，由领导批准，可屏蔽声光报警。

2.9.3.4 事件处理功能介绍

· 事件登录：“事件”是指运行事件和重要操作。事件登录按时序登录，其中必须把下列事件登录人不可修改的“事件登录簿”中：全部的故障、报警、调度命令、报警的禁止、写入数据、修改设定值、挂起操作（如检修状态，设备强制退出PLC系统）等等事件。

· 事件记录存档

· 事件库中应具有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后通知操作人员拷贝存档。

· 事件检索

· 实时事件检索可以每天检索，并可在中心计算机上进行历史事件检查，或用拷贝存档进行检索。

2.9.3.5 安全登录密码保护功能介绍

· 系统设置三个级别操作密码：站长级、工程师级、操作员级。

· 对各个操作级别设置密码、工号，规定操作范围，并有防止非法操作的功能。

2.9.3.6 报表生成功能介绍

· 报表格式可按照标准格式或实际需要格式，自动生成，自动打印。

· 报表有日报、月报、季报、年报。其中月报、季报、年报在历史数据库中生成和打印。

· 日报表自动生成和随时打印功能。

2.9.3.7 参数设置功能介绍

· 人机操作界面必须有“参数设置”窗口功能，能直观、方便地进行参数设置，电信报警极限参数设置等工艺生产参数设置。

· 如果参数设置超过范围时，能屏蔽其错误设置和提醒报警并要求改正错误设置。

2.9.4 监测信息管理系统应用软件

水闸工程安全监测信息管理系统提供自动化监测数据自动录入、监测资料管 理、监测数据查询、图表曲线制作、数据报表制作、建模分析、系统管理、Web方式查询等功能。
2.9.4.1 监测数据自动转入    

提供自动将自动化监测系统的数据库中的原始和成果监测数据转入到QLServer整编数据库中的功能。数据转入方式有自动转入和按人工指令转入两种。前者根据用户指定的时间间隔定时扫描自动化系统采集的原始数据库，将新采集的数据转入到服务器上的整编数据库中；后者将按人工指令立即转入。程序设有数据完整性校验功能，数据转入过程可以中途停止，不会发生数据重复转入或漏转现象。
 2.9.4.2 监测资料管理
主要用于监测资料的输入、删除和修改，可以在网络的任一计算机上由授权用户完成。通过该模块，用户可以完成以下操作：  人工批量输入非自动化监测数据或自动化项目的人工比测数据；用软件指令完成半自动化观测监测数据的并库；对历史记录库中的监测资料可以灵活地插入、删除、修改 和查询；输入或修改水闸安全巡视检查记录；对于工程图纸以及文字档案的管理；输入或修改水闸安全巡视检查记录；对于工程图纸以及文字档案的管理。该模块对用户的输入有既严格又灵活的控制，各种输入量(如日期、时间、整数、实数等)一旦输入就立即进行有效性校验，并将校验结果告知用户。
2.o.4.3 监测数据查询
提供设置快速导航树形测点结构、测点表、仪器类型表等方式，首先能在空间上快速定位待查监测量、测点或测点组，在此基础上只要指定查询时间区段，即可立刻查到所需的数据资料。另外，还可把查询结果存为文本文件，打印查询结果。
2.9.4.4 图表曲线制作
   水闸安全监测资料的图形化表示是监测资料最直观、最常用的处理方式。可以绘制出符合工程习惯、图面整洁美观的各类水闸安全监测常用曲线图形，如监测量的过程线、分布线、相关线等。在用户界面和成图方面具有以下功能：
· 各种不同的图形窗口(图表)可以在屏幕上同时显示，每个图形窗口(图表)可以绘制多幅图，每幅图上可以绘制多条曲线。具有很强的编辑功能，能根据需要随意对版面和内容进行编辑。可以设置版面的纸张尺寸和页边距、设置每幅图的相对位置、随意增减图幅和曲线、设置所有图形元素(如颜色、字体、线型等)、对曲线图形的一些异常部位进行标注、任意设置坐标轴；

· 可以对过程线图形进行任意缩放；可以对图表进行打印预览，用户可以根据打印机特性选择黑白打印或彩色打印：

· 可以保存制成的图表，供下次调用。
2.9.4.5 数据报表制作
 可以制作符合工程习惯的报表。可以随意增减监测量，可以设置版面的纸张大小和页边距，可以设置报表的栏目数、行高、列宽、行列分隔方式，可以设置所有图形元素的属性，如颜色、字体、线型等。报表分为单测点报表和多测点报表两种。对于多测点报表，除一般监测量(如位移、应应变、扬压力等)外，还可根据需要选择列出同期环境量(如上下游水位、气温)的具体数值。制成的报表可以保存，供下次使用。
2.9.4.6 建模分析
对观测资料进行分析，分析项目包括所有监测项目。分析模型以统计模型为主，模型的侯选因子包括温度、水位、降雨量等，因子可以任意选择。建模方式可以对一个测点，也可以同时对一批测点同时建模，显示建模结果，包括模型方程、模型参数(如复相关系数、剩余标准差、F检验值等)、各个分量的分解结果及过程线，并利用建模结果对各个测点的测值进行预报、选择。
2.9.4.7 系统管理
   主要用于测点管理、监测量评判标准管理、用户及其权限管理、数据库备份和恢复。通过该模块，用户可以完成以下操作：   监测系统发生变更后，如新增测点、更换仪器、测点封存及报废等，对监测信息管理系统进行相应调整；对测点名称及位置描述等进行查询和修改；对每个测点各监测分量的预警标准进行管理，主要包括标准值的选择，以及预警变幅设置；每个测点各监测分量换算公式的管理，包括可以根据不同的时间段选择不同的换算公式，以及比较自由的设置换算公式的内容；对数据库进行完整备份，以及当出现系统故障时，恢复数据库；用户管理，主要有新增或删除用户、更改口令、更改用户级别。
2.9.4.8  Web方式查询
· 监测数据查询：可以查询出任意项目、任意测点的各个监测分量的测值，时间段可以由用户自己任意设定。
· 测值过程线，分布线，相关线查询：可以查询出某一个测点的某一监测分量或全部监测分量的过程线，多个测点在某一个时间段内的分布线，两个测点的相关线。
· 年月报表查询与打印：可以查询出．某一个监测项目的某一个月或某一年的测值，以一定的格式显示，可以打印输出。
· 测点基本信息(如设置日期、参数、型号、历次更改情况等)：可以查询出单个测点或某个项目的全部测点的仪器参数信息。
水闸主要参数、文字资料和图纸查询：查询整个水闸的相关资料，包括文字资料和图纸档案资料。
2.9.5 应用软件开发的规程指标

    本系统的应用软件开发将严格遵守中华人民共和国国家标准GB8566-88《计算机软件开发规范》（Procedure for Computer Software Development）

    我方至少提供以下几个文件：

    1）软件清单及其说明

    2）软件开发计划

    3）质量保证计划

    4）可行性分析报告

    5）初步设计方案

    6）用户手册

    7）软件安装媒体

    8）售后服务手册

软件开发周期中的每一个阶段都严格按以下五步要求执行：

    1) 任务

    2) 计划

    3) 实施步骤

    4) 实施要求

    5) 完成标志 

第三章 施工组织设计

3.1 人员安排
3.1.1 项目经理安排
项目组成立后，本公司将委派贾光银同志担任项目经理。贾光银同志毕业于上海科大计算机应用专业，现担任本公司系统工程师，具有工程师、高级程序员任职资格。他曾参加过自来水厂站自动化仪表自控系统、煤气厂站自动化仪表自控系统、楼宇自动化监控系统、SCADA调度系统等几十个项目的技术工作， 负责系统设计，软件的编制和调试工作。
他曾担任靖江自来水调度系统 、山东自来水调度系统，以及其他SCADA调度系统等近十个项目的项目经理。

3.1.2 主要施工人员安排
	单位
	上海竞耀自动化控制技术有限公司

	投标项目
	上海市******泵闸自控设备采购和安装

	参加设计及现场施工和主要人员情况

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	职务、职称
	担任现场职务
	备注

	1
	
	男
	 31
	工程师
	项目经理
	

	2
	
	男
	 42
	工程师
	工程质量现场负责
	

	3
	
	男
	 30
	工程师
	上位机软件负责
	

	4
	
	男
	 25
	工程师
	PLC软件编程
	

	5
	
	男
	 29
	工程师
	PLC下位机负责
	

	6
	
	男
	 35
	工程师
	安装负责
	


 3.1.3 安装人员计划

为按期完成本工程，本项目在安装时派2名装配工，3名仪表工、3名电工及4名辅助工来实施工程。调试工由项目部统一调度。
3.2 施工方案

3.2.1 施工前的准备工作

1) 因工程地点分散，拟安排一辆小卡车作为采购、运送馈线、电缆及其它材料的工具，安装工具电锤等若干。

2) 按照GB50168-92，GB50169-92及 GBJ93-86等有关国家标准进行设备安装，电缆敷设。并在施工安装之前提供一份各设备安装及电缆敷设要求的详细说，内容包括：控制盘及操作台、箱、柜、布线、仪表、电缆敷设及电缆桥架、电缆沟、电缆支架等。

3) 熟悉施工图设计，认真审阅施工图设计，熟悉其内容和设计要求。对图纸中有不明确何不合理的地方，向业主、监理方提出意见，共同协商解决，有关的设计更改单、会议纪要与监理、业主方共同做好登记，以便执行和查考。
4) 勘察施工现场。检查室内的一切土建工作是否全部完成，地面、墙面、预留孔洞及预埋件是否符合设计要求，检查所有线缆的槽道、管道是否畅通、管道内留有预穿钢丝，其盖板、盒盖、管口塞要完整、不渗水，检查土建工程的防雷及保护接地是否完工，对设备、器材的型号规格、数量、质量等进行检查，看是否符合设计要求，有无受潮和破损情况。

5) 开工前组织施工设计人员分专业向施工人员进行技术交底，准备施工资料、图至于表格，并结合本项工程内容、特点、检查整理施工工具、仪表。

6) 施工人员进入工地后，按施工图设计要求，检查、核实设备和材料，对发现的问题做好纪录，并及时向监理和业主反映。

7) 施工前对施工作业面进行清扫，并整理好施工作业面。

8) 对电钻、电烙铁等电器工具进行绝缘检查，合格后方可使用。

9) 根据施工作业内容及特点和施工现场周边环境，作出相应的施工安全措施。

10) 拟定切合实际情况的施工作业计划，安排好施工人员组成。

3.2.2 安装施工方案 
( 1 )  控制柜(台)设备安装 

· 电气或设备柜、箱安装时要保证其位置及垂直度符合安装要求，否则进行校准。安装完毕要将柜或箱的接地与站点接地系统进行可靠的联接。

· 型钢底座和柜(台)的安装位置符合设计要求，固定要牢固，螺栓应有防锈层。

· 型钢底座的材质和规格应符合设计要求，外形尺寸，应与柜（台）相符，底座上表面应水平且高出地面，柜间接缝平整。

· 控制柜的外观凭证，油漆完好，无污痕和伤痕、减震和密封符合设计要求。
· 控制柜、变送器柜等应设计成可容纳控制和监视所需的功能器件，有足够的引入和引出的电缆、连接器、将来扩充的部件、固定件、维修、现场替换零件等的位置。

· 柜内部线应安装成整齐的系统，牢固地排列在绝缘线夹或线槽内，布线的安排不得妨碍接近任一安装于内部的设备。

· 所有线缆的两端应有用于识别的箍，每一根线都必须由唯一的编号，并标志于两端。必须为所有电缆的芯线提供足够的端子，所有的端子数应足以满足预期的要求。

· 对引入设备的每一交流或直流电源应提供一隔离开关或熔丝。

( 2 ) 计算机及外设的安装
· 计算机及外设要安放稳定，按设计要求和标准，敷设输入输出电缆及网络接口电缆。

· 硬件安装完毕后，进行软件安装，按设计要求装入监控应用软件，检查无误后上电自检。

· 计算机的信号线应远离干扰源（如电力变压器、电机等），模拟信号和数字信号不能合用一根电缆，所有电缆线均在活动地板下布设，线路清楚合理。

· 计算机的信号电缆与其他电缆走同一路径时计算机的金属线槽排列在最下层。

· 计算机系统点原有UPS供电，计算机的接地由计算机工作地和安全保护地，二者接地分开。计算机接地电阻小于1欧姆。

( 3 ) UPS的安装
   监控中心设5VA UPS，按下列要求安装：

· UPS电源功能是当市电网络供电发生故障时，自动切换到UPS供电，待故障排除后，在启动返回市电网络。

· UPS电源安装位置离墙和通道距离大于1米，且要求通风条件良好。

· UPS电源柜的底部采取防止鼠、蛇类小动物进入柜内的措施。

· UPS电源柜安装在平整无坡的平面，以确保电源工作时不产生噪声或振动。

(4) 就地PLC柜和变送器/继电器柜的安装

· 柜的底柜与混凝土地基用固定购物连接,用螺栓拧紧、安装牢固可靠。

· 柜的垂直度、水平度、不平度、柜间接缝允许偏差应符合下列的数据要求。

	项目
	允许偏差

	（每米）
	
	1.5mm

	水平度
	相邻两柜顶部
	2mm

	
	成列柜顶部
	5mm

	不平度
	相邻两柜边
	1mm

	
	成列柜面
	5mm

	柜间接缝
	
	2mm


· 端子排应固定牢固,无损坏，绝缘良好。

· 强电与弱点的接线端子分开排列。

· 有接地要求的电器其外壳应可靠接地

 ( 7 ) 压力式液位计的安装

    超声波液位计安装在最高水面以上，且满足最小盲区要求，在其半径500毫米内向下至水面不得有任何障碍物。

· 保证传感器发射的波束与水面垂直。

· 装在有盖池子内的超声波液位计考虑通风，防止产生水雾影响测量精度。

· 液位计必须采用防腐型超声波液位计。安装时要特别注意接线端子出线的严密防腐。电缆外表面必须采用防腐措施（套软管或缠防腐胶带）。

· 与传感器组装一起的变送器应设在最高水位以上，防止被水淹没。

· 液位计在室外安装，加防护罩。

· 对号焊好接头。

 ( 9 ) 电缆的穿管工艺
· 施工前先对施工区域内现场情况和预留管道进行检查。

· 按设计图敷设管道路由，并标出路由标志。

· 电缆穿管前先清刷管孔，清除管内的垃圾物。

· 管内预设一根镀锌铁丝。

· 穿放长电缆时，电缆上先涂抹黄油或滑石粉。

· 管口没有快口，管口与电缆间垫铅皮，防止拉线时划伤电缆的绝缘层。

· 进入管孔的电缆平直，并采取防潮、防腐蚀和防鼠措施

( 10 ) 电缆敷设
· 电缆或馈线引至电器设备或盘柜，而又易受机械损伤时，应加钢管或PVC管进行保护。每根管的弯头不超过3个，直角弯不超过2个，管连接应牢固，密封良好，套接的短管或带螺纹的管接头的长度，不小于管外径的2.2倍，金属管不直接对焊。

· 根据电缆或馈线的路径去向和现场条件，适当选择线盘架设地点，放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与线盘重量和宽度相配合。敷设电缆或馈线时应从盘的上端引出，避免在支架或地上磨擦拖拉，不得有过度的弯曲。电缆或馈线线上不应有铠装压扁、馈线绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

· 电缆或馈线敷设前，应检查电缆或馈线型号、电压、规格均应符合设计要求，同时要进行耐压及绝缘试验和潮湿的判断。

· 敷设电缆或馈线时应排列整齐，不交叉，加以固定，并及时装设标志牌。标志牌上注明线路编号时，应写明型号、规格及起迄地点.标志牌的字迹应清晰不易脱落；标志牌的规格宜统一，标志牌应能防腐，挂装应牢固。电缆或馈线在终端头与接头附近宜留有备用长度。线切断以后，要及时进行封端，并将多余部分收盘卷起。

· 电缆或馈线头的结构尺寸和工艺标准应和规定的一致。电缆终端头的制作应作好相位检查，检查所用绝缘材料应符合要求。馈线终端头配件应齐全并符合要求。剥切馈线时不可伤及馈线绝缘。包缠绝缘时应注意清洁。采用焊锡焊接铜芯时，不应使用酸性焊膏。

· 引入柜内的馈线及其芯线应符合下列要求：

1. 引入柜内的馈线应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

2. 橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

3. 柜内的馈线芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用长度应留有适当余量。

4. 按图施工，接线正确。

5. 线缆与元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

6. 每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。

7. 盘、柜内导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

8. 线缆应排放整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

· 电缆敷设施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92的规定，并参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。

安装调试完毕后土建的预留孔洞及馈线管口应做好封堵。

3.3 质量控制和安全施工

3.3.1 上海市公用事业公司质量控制

公司向来把工程质量视作企业的生命，把保证和提高工程质量，防范和杜绝质量事故，一向作为本所的宗旨，必须从技术方案、器材供应、自产设备、工程实施等各个环节层层把住质量关和配有强有力的质量措施。
建立以主管所长负责的质量管理组织体系，并配有专职质量监理，构成三级质量管理体系。

3.3.2  质量保证措施

1) 项目经理对重点现场“把关”：

项目经理平时经常巡视现场，检查各工序施工操作、原材料使用、工序搭接、施工质量以及安全生产文明施工等各方面的情况，对重要的分项工程与关键部位要亲临现场指挥与“把关”。

2) 注意并督促技术档案资料的积累：

按时进行材料及成品，半成品的试验工作，及时审阅各种试验，检验报告及检查数据，并做出明确表态。

3) 分阶段进行技术交底：

采用书面和口头交底相结合的形式，在分项（或分部）工序施工前及时进行技术交底。

4) 贯彻各级技术责任制，明确各级人员组织及职责分工。

5) 本承包商将严格按照ISO9001质量保证体系进行现场施工和管理。

6) 根据图纸核对有关设备、材料的规格、型号和数量，以及产品出厂合格证书。

7) 单项工程完成后，及时请监理工程师进行初验工作，并常请监理工程师指导工作。

8) 提高质量意识要提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识，特别是工程项目领导班子成员的质量意识，把工程项目作为考核的重要内容来对待。

9) 认真进行工作质量的检查，贯彻群众自检和专职检查相结合的方法，组织班子进行自检活动，作为自检数据的积累和分析工作，专职质量检查员加强施工过程中的质量检查工作，做好预检和隐蔽工程验收工作。

10)  加强施工班组的管理，开工前对施工班组进行全面的技术、质量交底，成立几个QC小组，经常组织员工参加各类质量活动，提高施工班组的质量意识。

11)  物资供应的质量保证贯穿于组织货源、采购、运输、进库、发放及施工使用的全过程，要求层层把关。

12)  本承包商将提供系统中关键设备的制造和工厂检验计划。

13)  本承包商将以创建优良工程为目标。

3.3.3 安全施工措施

安全生产是关系到职工的生命安全和国家财产不受损失，所以必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家劳动保护的有关政策和法规。遵守安全生产操作规程和安全生产制度。

1) 坚持管生产必须管安全的原则：

    项目部签订有安全保证指标和措施的安全承包内容的协议书。施工负责人必须对本队的安全工作负责，签订安全协议书，要做到有针对性的详细的安全技术交底，提出明确的安全要求内容，并组织人员经常监督检查。

2) 精心组织安排施工：

   做好安全生产，各施工队必须按各自的操作规程安全作业。

3) 上岗制度：

   各种特殊工种必须持证上岗，严禁违章指挥、违章操作。

4) 安全防护：

  各种设备的安全防护装置要可靠有效。

5) 建立施工现场安全规则：

施工现场必须健全电器管理责任制度和严格安全规程，各类电器、电线、机械设备要有专人负责、严格遵守操作规程。所有电器设备的金属外壳必须具有良好的接地保护，所有的临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护装置，必须经常对现场的电器检查绝缘、接地零电阻和漏电保护器是否完好，必须派专人定期测试。施工现场做好用电安全值班制度和交接班手续。

6) 教育制度：

建立、健全职工安全三级教育卡制度，对各种安全事故和处理坚持“三不放过”。

7) 建立安全检查制度：

项目部专职安全负责对现场施工人员进行安全生产教育和对安全制度的学习，组织定期检查，发现问题及时上报及时整改。

文明施工措施：

1) 制订项目部各管理职能部门的岗位责任制，建立和健全各种文明施工制度，充分调动各施工人员的文明建设积极性，共同搞好文明施工工作。

2) 施工区、生产区分隔分明，生活区整齐划一，室内外食堂和宿舍及生活场地干净整洁。施工区建材、机具设备堆放整齐，有条不紊。

3) 加强现场施工管理，每道工序做到落手清，工程竣工，做到工完场

4) 不留尾巴。 

5) 本承包商将积极参加争创一流工程，争创文明工地，为上海市环境保护事业作出贡献。
3.4 试验和测试

1.工厂试验

1.1 总论

    工厂试验包括如下项目：

    1）电气设备和接口设备

    2）监控专业软件

    3）每一分站的PLC，通信接口

    4）用于控制、显示、操作的箱、柜、盘

1.2 检查及试验的准备工作

    为了工厂试验的顺利有效进行，在工厂检查及试验开始之前，提交监视控制系统的资料。包括以下内容：

    l）说明整个系统的设计、设备布置和实现系统标准的方法的详细技术说明书和工程图纸

    2）软件和程序的流程图

    3）控制设备的安装、试验和调试。

    4）所有硬件的应用、安装和维护的详细技术手册

在工厂检查及试验之前，提交所有由我方制造的设备的质量保证书及由分包商或其它制造商供应的设备的质量保证书。提供设备的技术规格、检查及试验日期及地点、检查及试验的详细顺序的一览表。
1.3 检查及试验的内容

1.3.1电气检查及试验

1) 按照ANSIC37.9和IEE472的规定做的耐浪涌电压的试验

2) 按照FCCA级和VDE0871的要求试验抗射频干扰和电磁干扰的能力

3) 在正常和故障条件下状态输入和状态输出的能力试验

4) 用最小和最大供应电压做的模拟输入精度试验

5) 脉冲输入的重复精度及工程单位换算的试验

6) 操作、控制试验，包括边界条件试验

1.3.2 对PLC控制系统的试验：

1) 每个模块的微程序工作情况

2) 每个模块的硬件工作情况

3) 模拟的报警和状态变化

4) 所有操作员接口功能

5) 模拟故障情况和切换

6) 系统全部失点和部分失电的工作情况

7) 模拟的系统自诊断

8) 对键盘请示的响应

9) 失电和通电后的反应

10) 控制装置的故障排除

11) 过程变量输入变送器故障后的反应

1.3.3 其他试验

1) 各种仪表在典型条件和边界条件下的精度试验

2) UPS的容量、供电事件及供电切换实验

3) 系统软件、网络软件、数据库和应用程序的初步试验

4) 管理服务器的容错、冗余通信通道的硬件和软件在故障时的切换功能的测试

5) 处理系统的报警和故障的试验

6) 人机接口装置的选择、运行、图形显示、参数显示的测试

7) 主站和子站的通信测试

8) 打印机模式选择及打印质量的测试

9) 模拟屏显示质量的测试和刷新试验、故障检测试验。

检查及试验结果如发现有不符合本规范书和有关标准、规范的项目，需重做试验。系统设备只有在成功的通过了检查及试验，并且业主或项目监理代表在检查及试验上签字后，才能发运。

2. 现场测试及投产试运转

2.1 总论

承包商对以下各项，但不仅限于以下各项负责：

1）对本规格书的各种设备的试运转负责

2）保证控制系统的各部分在预期状态运转

3）保证控制系统为充分完整的可操作的系统

4）所有有关设备的测试及投产试运转的事宜与工程师或其代表和在同一工程工作的其他承包商充分合作

5）对设备的运转及安全负完全责任

6）保证所有设备在投产前处于安全和正常的工作状态

7）有关设备的测试及投产运转的事宜应和业主合作

2.2 测试及投产试运转的要求

2.2.1总论

测试包括如下内容：

    1）安装检查

    2）系统测试包括初步验证试验和投产运转报告

    3）总调试 
   系统测试包括如下内容：

1) 按规定测试所有的操作的操作盘、仪表等设备。

2) 测试所有设备是否按设计要求运行。

3) 测试所有的报警系统及安全设施。

在试验进行之前提供一份试验计划给项目监理认可，计划包括：

1) 每一试验的日期。试验人员的资料，必须参加的人员名单。

2) 每一试验的详细程序的说明及需纪录的内容和格式。

2.2.2 设备检查
    承包商为工程师安排作整个控制系统的设备的全面检查。在工程师作检查前的2l天，准备一份检查大纲提交工程师审查认可。

2.2.3 系统试验检查大纲
    1）检查控制和监视系统明显受损伤的全部设备，如馈线等

    2）检查安装质量，设备免受机械损伤的保护措施，设备安装位置是否合适，包括是否易于接近

    3）检查图纸、接线及导线表等是否完善并符合最近的情况，形式是否符合标准

    4）检查标牌，引接线识别标志，管槽标志等是否明显、完整，以及是否牢固地固定好

2.2.4 系统试验
  要进行的试验包括：

     1）所有设备应测试以显示每一设备运行如设计所预期

     2）所有设备的规定的运行顺序应测试
     3）应按规定测试所有的操作盘

     4）对所有硬件应进行校验测试

     5）所有报警系统、过载及安全设施的试验

     6）任何其它试验要用来证明设备能进行指定功能的能力

  计划包括：

     1）每一件设备的具体试验日期

     2）承包商提名的试验人员的细节

     3）要观察试验的其他有关方面必须参加的人员

     4）在测试时需要的操作人员

     5）测试计划的每一详细程序的说明

     6）在测试时应提出的记录文件的格式和内容

     7）在测试中要用的仪表和它们的精度

     8）在测试中和建议的应急程序中估计在试验时会产生的正常情况

在总调试开始之前演示系统，使整个系统都能满意地工作，并使工程师满意。

2.2.4.1 初步试验

    所有单独设备和过程系统在安装以后，进行初步试验，以保证这些设备已被校验或调整好。

    站点就地控制：

    就地控制系统的功能应输入合适的试验信号并测量控制输出和响应，应该采用可能的输入组合或变化来进行测试。

2.2.4.2 验证试验

作为运转试验程序的一个部分，模拟预期的系统运转进行性能试验的内容包括：

   1）各个站点进行模拟数据采集.

   2）模拟系统的故障

   3）模拟在系统中可能改变的参数

   4）模拟某一站点的各种故障

作为投产试运转程序的完整部分，运转报告的内容包括：

   1）由制造商准备的检查及试验报告

   2）试验证书。

   3）测试或重新测试项目的详细清单

   4）提供操作注意事项，应足够详尽和不含糊，使操作人员能安全有效地操作控制和监视系统，此注意事项应成为这部分设备的操作手册的基础

   5）提供规格书中规定的设备的维修大纲，这一大纲应成为这部分设备的维修手册基础

   6）应提供完整的所有软件清单，并附有使工程师满意的足够多的注释和说明文件，使软件容易理解

2.2.4.3 完工投产

在完工投产的过程中，保证：

   1) 向业主提供总的有关对控制系统运转有影响部分的咨询和帮助

   2) 在总调试中修改控制软件

2.2.5调试、试运行和终端

2.2.5.1调试前的准备

调试前向业主或项目监理提交下列资料：

1) 经监理签证的工程施工图。

2) 变更设计的证明文件

3) 制造厂商提供的产品说明书、调试大纲、实验方法、实验纪录、合格证件及安装图纸等技术文件。

4) 根据合同提供的备品备件清单。

5) 安装技术纪录。

调试前进行下列项目的检查：

1) 系统的通信线路测试。

2) 外场线路安装检查。

3) 电缆严禁有绞拧，铠装压扁，护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

4) 电缆在桥架上敷设时需固定牢靠，同一桥架上的电缆排列正确，标志牌设置正确清晰。

2.2.5.2单系统调试

1) 中控室调试

用模拟线路和模拟设备组成的系统仿真进行功能测试，并观察数据采集和处理的逻辑是否合理、正确，人机界面是否合理、直观；控制模式是否达到技术规范要求；系统响应周期等是否满足设计标准，集线器各口上网测试是否畅通，打印机自检联检，实现共享打印。

2) PLC监控系统测试

就地PLC功能测试。

3) 单系统功能测试包括人机界面检查及图控操作演示测试。

2.2.5.3系统联调

    上网调试，建立共享数据库，沟通与通讯控制器，PLC上位机等的信息链路，并通过其他系统得来的参数调整控制策略，或转入紧急处理状态，并观察系统协调处理能力及效果是否达到设计要求。

2.2.5.4试运行和终端

· 远程控制、接地控制、基本控制等三级控制管理实际演示

· 水泵、机械格栅动作演示

· 监控系统遥测、遥信、遥控实际演示

· 监控系统设备故障自检功能及双机备份自且功能实际演示

· 监控操作的模拟操作和反校自检功能以及遥控开关的互锁和逻辑保护功能实际演示

· 系统技术指标测试

2.2.5.5调试工具

· 数字式万用表

· 兆欧表

· 函数发生器

· 光时域反射仪

· 多功能智能电量测试仪

· 调试、测试软件

2.2.5.6 调试方法

按各类测试内容编制各类测试报表及纪录，采用扫描方式或抽查方式进行测试。

2.2.5.7 调试结果及评价

调试期间，将由承包房、主开发方、安装方及专业测试人员会同用户和监理方组成测试小组，纪录调试结果，并将各类调试报表及纪录附于本大纲后，提出综合评价。

2.2.5.8 编制系统竣工图

全部工程完毕后四个星期内将竣工图交项目监理批准。

竣工图内容包括：

· 仪表自控系统图

· 系统工艺流程及电气监测图

· 仪表、设备、电缆及导线管平面布置图

· I/O输入/输出一览表

· 电缆一览表

· 各设备端子接线图

· 仪表、设备安装图

· 主要设备及仪表清单

· 竣工图清单

3.5 售后服务和培训
3.5.1 售后服务

工程的维护保养工作由公司总师办所属的售后服务小组负责。负责已竣工项目用户档案、工程质量反馈信息反馈、用户售后服务需求信息的收集与处理、售后服务工作的具体实施、售后服务反馈信息的收集与处理等工作。
售后服务的在实施过程中由本所总师办负责考核，通过《工程质量信息反馈单》的形式和用户进行沟通，获取信息后响应售后服务，售后服务部不定期举办用户维护保养培训班，邀请用户派人参加。
研究慎重承诺，售后服务24小时内响应，两天内人员到现场.系统一年质保期内，非天灾人为因素，免费服务。质保期满后，我所负责终身维修。

3.5.2  技术培训
为保证系统顺利实施，我们将对用户提供完善的技术支持和培训，包括：

· 设备资料规范化支持；

· 系统用户化支持；

· 非培训内容的技术问题咨询；

· 意外系统故障的修复；

· 投运后系统运行及功能修改的支持；

· 系统运行维护培训

· 用户功能配置管理培训

· 查询操作培训

质量监督





项目经理理





室主任





项目质量员





总师室





主管经理








�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








page  
52页

