HHH宾馆工程

编制：
批准： 

XXX工程建设监理事务所
2003年9月
目    录

1第一章  工程监理概况


1一、工程概况：


1二 、  监理范围和目标：


1第二章： 监理工作内容、目标、依据、方法和程序


1一、监理工作内容：


2二、监理工作目标：


2三、监理依据：


2四、监理方法：


2(一)事前监理：


2(二)事中监理：


3(三)事后监理：


3五、监理的程序：


3(一)有关监理指令：


3(二)验收的程序：


3(三)签证的程序：


4第三章  主要监理措施和控制手段


4第一节   投资控制


4一、投资控制的原则：


4二、投资控制的主要内容：


4三、投资控制的主要措施：


4第二节   进度控制


4一、进度控制的原则：


4二、进度控制的内容：


5三、进度控制的主要措施：


5第三节   质量控制


5一、质量控制的原则：


5二、质量控制的主要内容：


6三、质量控制的主要措施：


7第四章   关键工序工程质量监理方案


7一、振动沉管灌注桩的监理方案


7监理工作流程


7监理工作的控制要点及目标值


9二、柱梁工程


9l、模板工程


102、钢筋工程


103、混凝土工程


11三、砌体工程


11（1）、墙身砌体了程常见的质量问题有：


11（2）、监理控制措施


12四、楼地面工程


121、楼地面工程常见的质量问题有：


122、监理理控制措施；


13五、门窗工程


131、门窗工程常见的质量问题有：


132、监理控制措施


14六、装饰工程


141、装饰工程常见的质量问题：


142、监理控制措施


15七、屋面工程


151、屋面工程常见的质量问题；


152、监理控制措施：


16八  水电安装施工与质量控制


16（一）、水电安装施工质量控制的方法


17（二）、电气设备工程质量预控


18（三）、给排水工程质量预控


19第五章   监理工作制度


19一、总监理工程师负责制：


19二、会议制度：


19三、监理日记


20四、监理周报(必要时或特殊情况下)


20五、建设监理月报


20六、工程开工申请制度：


20七、施工图会审及设计交底制度：


20八、施工组织和施工方案报审制度：


21九、工程材料、半成品质检制度：


21十、隐蔽工程验收制度：


21十一、工程变更签证制度：


21十二、工程款支付签审制度：


22十三、工程质量事故处理制度：




第一章  工程监理概况

一、工程概况：

本工程为HHH宾馆工程，位于HH市NB大道、HZ路及DQG之间，总建筑面积约为2****.**M2，其中地下室为4***.** M2，地上2****.** M2，建筑层数地上九层，其中裙房二—三层，地下一层，总造价为*****.**万元.本工程为框架结构，基础采用预应力管桩。由HH市DDMM责任有限公司开发建设，YY省建筑设计研究院设计，由YY省CC建设集团公司承建。

二 、  监理范围和目标：

监 理 范 围：依据招标文件的要求对本工程的桩基、土建和建筑安装工程实施全过程的监理。

工程质量目标为：按照国家强制性建筑规范标准、YY省及HH市的施工规范进行施工。

工程工期目标为：实际工期以施工单位中标工期为主。

第二章： 监理工作内容、目标、依据、方法和程序

一、监理工作内容：

1、协助业主与承建商编制开工报告；

2、协助业主确认承建商选择的分包商；

3、组织施工图纸会审；

4、审核承建商提出的施工组织设计，施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系施工安全保证体系；

5、督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调业主和承建商之间的关系；

6、审核承建商或业主提供的材料、构配件和设备的数量及质量以及无定额材料的单价；

7、控制工程进度、质量和投资，督促、检查承建商落实施工安全保证措施； 

8、组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证；

9、负责施工现场技术性签证协，助业主办理现场费用签证；

10、督促承建商整理合同文件和技术档案资料；

11、协助业主组织工程交工初步验收；

12、提出交工或竣工验收申请报告；

13、参加工程验收；

14、负责检查、督促承建商回访，监督其达到规定的质量标准。

二、监理工作目标：

根据本工程的特性，我监理事务所将组建监理力量投入工作，力保本工程的各项目标如期完成。

1、质量目标：达到优良的质量要求。 

2、工期目标：施工合同工期。

3、投资目标：设计概算之内。

三、监理依据：

1、国家、地方的建筑安装工程施工验收规范、规程，质量评定标准，及有关文件和规定。

2、设计图纸和其它设计文件。

3、工程地质勘探报告。

4、施工承包合同、协议书、招投标书和工程概预算书。

5、监理委托合同及监理招投标书。

6、《YY省建设工程监理管理条例》和《HH市工程建设监理管理规定》。

四、监理方法：

施工阶段监理的方法可从“事前监理、事中监理、事后监理”三个方面进行。

(一)事前监理：

1、参加施工图的会审工作，在充分熟悉施工图的基础上找出遗漏和差错并提出合理化建议，以利于各项目标的顺利实施；

2、审核施工单位提交的施工组织方案和进度计划，并提出修改意见，督促施工单位提交各岗位人员的岗位证书，从根本上保证管理有个良好开端；

3、所有原材料在使用前，均必须具备出产合格证，主要材料还必须有抽检试验报告，砼、砂浆均必须有试配单，否则严禁使用；

4、参照HH市有关“二材、二块”取样鉴证的制度。

5、对本工程承重结构所用的主要建筑材料(钢材、水泥、混凝土、砖等)的抽检试验必须独立进行，决不使用施工单位的任何资料和测试设备。

(二)事中监理：

1、监理人员将对本工程的所有操作工序进行24小时巡回监控，并随时抽检，对关健工序将跟班旁站监理，并及时对操作错误进行纠正。

2、凡是隐蔽的工程，必须在验收合格并经监理人员签字后才能进行下一道工序施工，否则将予以拆除或返工。

(三)事后监理：

1、每道工序完成后必须马上组织验收，对不合格的或不符合设计要求的必须限期整改并验收合格后才能进行下一道工序施工；

2、每周定期召开工地例会，以利于及时解决存在的问题，并对下周的进度偏差及时纠正，如遇特殊情况，可及时召开碰头会予以解决；

3、凡已完成的分部分项工程，都应督促施工单位及时整理好原始资料，并对成品采取保护措施；  

4、协助业主做好结算和有关合同索赔工作。

五、监理的程序：

(一)有关监理指令：

1、口头指令：

(1)在旁监工作中，发现一般问题应及时发出口头指令，要求整改；

(2)有些口头指令涉及到情况危急且事关重大，有严重后果的或会增加投资等情况下，事后应及时补签书面指令。

2、书面指令：

在监理中，如发现严重更改、影响质量、不符合设计和验收规范的错误，应发书面整改通知单，并限期整改。

3、停工、复工指令：

(1) 如某施工环节出现严重隐患，非停不可的，则必须发局部停工指令；

(2) 如施工单位对书面整改通知置之不理，又无正当理由的，可视事件的性质情况，报请业主同意后签发全部或局部停工指令，直到事件得到整改，再签发复工指令。

(二)验收的程序：
除了监理人员的抽检或技术复核外，对施工单位提出的验收，都必须在其质检员自检的基础上，提前通知监理人员进行复核，待监理人员验收并签字后，再报请质检站进行核验，然后才能进行下一道工序的施工。

(三)签证的程序：

所有联系单、通知单、复核资料或工程函件等，均必须设签收制度，一式四份，由施工、监理、业主回签备案。

第三章  主要监理措施和控制手段

第一节   投资控制

一、投资控制的原则：

根据概预算和招标文件中的工程造价结算方法，在工程施工中加以控制，使项目法人的项目投资控制在批准的投资限额以内，以求合理使用人力、物力、财力并取得较大的投资和社会效益。

二、投资控制的主要内容：

1、核实工程量，进行实物量签认。

2、设计变更的投资控制。

①、建设单位提出的设计变更；

②、设计单位提出的设计变更；

③、施工单位因施工需要提出的变更；

3、对进场材料、构配件及设备的质量、价格、数量进行审查。

三、投资控制的主要措施：

1、建立健全的监理组织，完善职责分工及有关经费签证制度，落实好投资控制的责任。

2、投资总额按子项目的不同类型切块或按施工进度切块进行控制。

3、严格工程计量和工程变更程序。

4、审核施工组织设计及施工方案，积极推广新技术、新材料、新工艺。选择最佳施工方案，合理开支施工措施费，提高综合经济效益。

5、及时进行计划费用与实际费用的比较分析，找出偏差及时进行调整。

6、加强合同管理，防止过早过量的现金支付;全面履约，减少索赔的可能性，正确地处理索赔。

7、搞好与各协作单位的协调、配合，不要造成对方索赔的条件。

第二节   进度控制

一、进度控制的原则：

 根据施工总进度计划，分阶段、分部位地进行施工进度动态控制，保证工程按期完成。

二、进度控制的内容： 

 1、审查现场开工的条件、督促建设单位按合同规定做好现场的“四通一平”，及早办好有关的证书。

2、审查施工组织设计，施工方案和进度计划，并提出修改意见。

3、审查施工单位提出的材料、设备供应计划是否满足工程进度的要求。

4、在项目进度全过程中，及时检查工程进度，并进行计划进度与实际进度的比较，发现偏差时及时提出改进意见。

三、进度控制的主要措施：

1、落实进度控制的主要责任，建立进度控制的协调制度。

2、审查施工单位的管理组织机构、人员设备、资质、业务水平是否适应工程的需要，并提出意见。

3、审查施工单位提交的工程项目的总进度计划、年、季、月度进度计划，并督促其执行。

    4、审查施工单位的施工方案，督促施工单位尽量采用新工艺、新技术、采用高效能的施工机械设备，从而缩短工艺过程和工序间的技术间歇时间。

5、督促建设单位按合同规定及时向施工单位支付工程进度款。

6、及时进行实际进度与计划进度的比较，找出进度提前或拖延的原因。
第三节   质量控制

一、质量控制的原则：
质量控制是整个监理工作的核心，与投资控制、进度控制相互制约。监理人员必须以合同、设计图纸、技术规范和工程检验标准等技术文件为依据，秉公办事，坚持质量标准，严格检查、实事求是、热情服务的工作态度。通过“事前介入，事中检查，事后验收”的全方位跟踪，实现工程质量的预期目标。

二、质量控制的主要内容：

(一)事前控制：

1、掌握和熟悉控制的技术依据：设计图纸及会审纪要，施工验收规范和质量评定标准，地质勘探报告等。

2、施工现场的验收，把好开工关：地上、地下障碍物的清除，现场定位轴线及水准的测设和验收。

3、施工单位的资质审查：审查总包方主要技术管理人员和特殊工种操作人员的资质证书，审查各分包单位的资质。

4、原材料构配件及设备的质量控制：检查出厂合格证或质报书，试验报告。

5、施工机械的质量控制：检查机械设备的技术性能运转状况，专人管理，专人操作，专人维修。

6、审查施工单位提交的组织设计或施工方案：检查有无保证质量和安全的技术和组织措施，重要分部(项)工程有没有施工方案，要求施工单位提交针对当前工质量通病的预控措施等。

(二)事中控制：

在施工过程中，现场监理人员必须巡视或旁站监理，及时检查施工单位是否按照交底、施工图纸、技术规范和质量标准的要求进行施工，以避免导致工程质量事故。监理人员在施工过程中应重点进行以下几方面的质量检查。

1、施工操作质量的巡视或旁站检查：

加强对操作质量的巡视检查，及时发现问题，对违章操作、不符合质量要求的应及时纠正，对一些重要工序，如混凝土浇筑、桩基施工等，应日夜旁站监督，以防患于未然。

2、工序质量交接检查：

监理人员应在操作班组完成工序，并在自检的基础上，进行工序质量的交接检查，经检查签证认可后，方能进行下一道工序的施工。

3、隐蔽工程验收：

监理人员应认真、细致地进行隐蔽工程验收，防止质量隐患。隐蔽工程经验收合格后，办理签证手续，并列入工程档案。

4、工程施工的预检：

监理人员必须对定位轴线、水准点、桩位以及构件或结构的形状、尺寸、轴线、标高、垂直度、预留孔洞、预埋铁件、砂浆(混凝土)配合比和其他质保资料等，进行认真、细致地预检和核查。未经预检或预检不合格的不得进行下一工序的施工。

5、工程质量事故的处理：

正确合理的处理工程质量事故，认真总结监理工作，找出工作的薄弱环节，加强今后监理工作的力度。

6、成品保护质量检查：

监理人员应加强对成品保护的巡视检查，特别在装修阶段，要求施工单位合理安排施工顺序，防止下道工序的施工损坏或污染前道工序的质量，对易损伤（坏）的成品，应采取“护、包、盖、封”的保护措施，如铝合金门窗、地漏、落水口以及做好的饰面等。

(三)事后控制：

1、认真进行分项（部）工程的质量验收和单位工程的竣工验收。
2、审核、整理工程技术资料，并编目建档。

三、质量控制的主要措施：

1、建立健全的监理组织，完善职责分工及有关质监制度，落实质量控制的责任。

2、严把材料、设备的质量关，所有材料、设备均需监理验证合格后方可用于工程上。

3、设置质量控制点：对关键工序及结构复杂、技术要求高，施工难度大的工程或施工中的薄弱环节，应事先分析可能造成质量隐患的原因，找出对策，采取措施加以预控。

4、行使质量监督权和否决权，及时下达整改通知，甚至发布暂时停工指令，对不符合合同规定的质量要求的，应拒绝签署支付工程进度款的签证。

5、建立质量监理日记，及时组织现场质量协调会，现场监理人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况，出现问题及时组织质量协调会，提出改进意见。
第四章   关键工序工程质量监理方案

为确保本工程建设质量，作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。

一、振动沉管灌注桩的监理方案

本工程桩基采用Φ400、Φ500、Φ600预应力管桩，根据地质勘探资料及附近工地监理的经验，我们认为重点控制桩的定位、垂直度、深度、焊接饱满度等注等方面，我方提出如下监理方案。

监理工作流程

    熟悉及会审施工图 → 审查分包单位资质 → 审查桩施工组织设计 → 签发开工令 → 桩孔定位放线复核 → 审核进场材料的质量及质量保证资料并进行抽样见证 → 审查进场机械的性能、可靠性及应具备的使用许可证 → 试桩 → 打桩旁站 →  静载和动力测试 → 桩基工程质量评定

监理工作的控制要点及目标值

（一）施工准备阶段

1．熟悉桩基平面图、桩大样、桩台大样图及工程地质钻探报告等技术资料，参加图纸会审，对图纸中的质量或使用功能中存在的问题提出质疑，并要求有关部门作出修改；

    2．桩基础如需分包，则乙方应在签定分包合同前一个星期将分包合同交监理方审查；

    3．审查桩施工组织设计，注意桩基施工方法；

    4．对管桩的出厂合格证及试验报告，必要时复查试验；

    5．审查管桩的混凝土强度是否达到设计要求；

    6．检查桩孔定位放线；

    7．检查打桩机是否经认定合格，要有当地建委登记号，否则不得施工。

 (二)施工阶段

    1．当桩尖插入桩位后，微微启动压桩油缸，当桩身压入土中50cm时，测量员根据经纬仪观测到的确桩身倾斜情况，指挥机长校正桩身的垂直度和平台的水平度，保证桩身在水平和垂直两个方向上的偏差不大于0.5%，然后启动压桩油缸，把桩徐徐往下。沉桩的前三个行程应不断用经纬仪观测桩身的倾斜情况并及时作出调整，控制压桩速度，一般不宜超过2m/min。当下节桩桩顶距地面2。50m时，停止压桩，起吊上节桩，使其正对下节桩，然后夹桩器夹紧桩身继续压桩，压至下节桩离地面50cm-100cm时，停止压桩，调整好上节桩的垂直度，进行接桩。

    2．采用端板焊接法进行接桩，焊接前，先将下节端板除污、除锈，清理干净铁件表面后，上下桩端应竖直对齐，上下两块端板轴向错位应不小于2mm。若两段桩之间有间隙，应用厚度适当的楔形铁片填实焊牢，焊条采用E43型。焊接时应采用分层对称连续施焊，以减少焊缝变形引起节点弯曲，焊接3道，焊缝必须连续、饱满，符合规范要求。焊缝在自然条件下冷却不少于1min，并以现场监理工程师验收合格后，方可继续压桩。  

3．当桩顶距自然地面500cm左右时，在桩顶放上硬木垫片，送桩杆套住桩顶，送桩杆的中心线应于桩身吻合一致方能送桩。送到设计标高，经水准仪测量后，拔出送桩杆，回填桩孔。

4.桩基轴线测量定位须经总包、建设或监理单位复核签认。施工过程中应对其作系统检查，每10天不少于1次，控制桩应妥加保护，若发现移动时，应及时纠正，并作好记录。

    5．桩基施工应按设计要求进行控制，在施工过程中要注意避免出现断桩等现象，如在施工中遇见异常情况，应暂停施工。施工单位应及时通知设计部门及有关单位处理后才能继续施工。

   6．监督检查施工单位作好桩基施工记录。

7.沉桩结束后，应根据土质、沉桩密度及速率不同，休止一段时间后才可进行基坑土方开挖；土方开挖应制定合理的施工顺序和技术措施，为防止土方开挖不当，造成桩位偏移和倾斜，土方来挖应分层实施分层厚度视土质不同而定。

8.打（压）桩要求

1．桩机的基础必须稳固，安装必须水平，压桩时，桩头、送桩和桩身应在同一中心线。采用双向经纬仪校正桩身垂直。如发现垂直度超标，应及时调整，重新沉桩。

    2．采用端板焊接法进行接桩，焊接前，先将下节端板除污、除锈，清理干净铁件表面后，上下桩端应竖直对齐，上下两块端板轴向错位应不小于2mm。若两段桩之间有间隙，应用厚度适当的楔形铁片填实焊牢，焊条采用E43型。焊接时应采用分层对称连续施焊，以减少焊缝变形引起节点弯曲，焊接3道，焊缝必须连续、饱满，符合规范要求。焊缝在自然条件下冷却不少于1min，并以现场监理工程师验收合格后，方可继续压桩。  

3．桩顶标高应采用水准仪控制。送桩器以红漆明显标记不同的送桩深度位置，送桩时严格控制，务必使桩顶标高的允许偏差值控制在-50—100mm之间。

(三)质量评定      

1.桩结束后应按设计的要求进行成桩质量检测，检测数量和方法由设计单位

书面方式确定。如无设计要求时，则应符合以下要求：

A.桩基工程，应采用静荷载检测工程桩承载力，检测桩数不宜小于总桩数的1% ，且应不小于3根，总桩数50根内检测不应小于2根；

B.采用低压变动测法检测桩身的质量时，检测数量应符合以下要求：

对于多节打（压）入桩，不应少于总桩数的20%～30%，并不得少于10根，对灌注桩必须大于50% ；对于采用独立承台形式的桩基工程，一柱一桩形式的工程以及重要建筑的桩基工程，必须增加检测比例。

2.成桩检测中发现有Ⅲ类及单桩静载荷试验结果达不到设计要求时，应由设

计单位提出书面处理意见。

3.当桩基工程的一些重要技术指标（如桩位轴线偏差、桩长、桩顶标高、灌注桩充盈系数等）超过了设计和规范规定的限值要求时，必须取得设计单位的同意。灌注桩桩位允许偏差符合下表要求。

预应力管桩允许偏差表

	序号
	检查项目
	允许偏差或允许值

	
	
	单位
	数值

	1
	电焊条质量
	设计要求

	2
	压桩压力（设计有要求时）
	%
	±5

	3
	接桩时上下节平面偏差

接桩时节点弯曲矢高
	mm
	﹤10

﹤1/1000L

	4
	桩顶标高
	mm
	±50


   4．对桩基施工进行总结及评价，对需要处理的问题，应及时监督检查通知有关单位作出处理。

监理工作的方法：旁站及巡视

监理工作的措施：

1． 现场质保体系检查

· 施工单位的资质条件和焊工上岗证；

· 测量仪器、计量器具及成桩机械的定期鉴定情况；

· 周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。

2． 设计图纸及施工组织设计检查

详细查看设计图纸说明和施工组织设计，明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩顶标高、接桩形式、试桩要求、桩位偏差要求、成桩检测要求等。

3． 质保资料检查

· 管桩原材料质量证明书；

· 桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录；

· 打（压）桩施工记录、成桩施工记录；

· 桩基隐蔽验收记录；

· 单桩静载和动力测试报告；

· 桩位轴线偏差和标高验收记录；

· 桩基分项工程质量检验评定资料；

· 桩基竣工验收证明；

· 桩位竣工图。

4． 现场实物检查

（1） 打（压）桩

· 打（压）桩过程中的桩身垂直度和打（压）入深度；

· 开挖后桩位偏差及桩顶处理质量。

（2）成桩

· 成孔的方法和质量；

· 浮桩长度；

· 开挖后桩位偏差及破桩、锚固质量。

二、柱梁工程

l、模板工程
根据我们在类似工程监理的经验，要特别注意柱的垂直度，砼浇捣的密实性，梁板砼的收缩变形，支模时起拱高度和拆模时间。为此我们认为应做到以下监控。

（l）、模板工程施工中常见的质量问题有；轴线偏位；标高、尺寸与设计图纸不符；模板拼接不严、变形；脱模剂选材、使用不当；拆模时间控制不严。
（2）、监理控制措施；
①、模板安装完毕，施工单位自检结束后。现场监理人员要按设计图纸要求的：置、标高、尺寸进行检查验收，梁起拱是否符合规范要求（1/1000-3/1000），要仔细查验模板缝隙，如发现缝隙过大，即要求施工单位采取措施封堵。并要求模板支撑、拉结应牢固，发现不符合要求者，责令施工整改。
②、严禁使用废机油做脱模剂。脱模剂涂刷要求均匀，防止漏刷。涂刷前要清。模板表面垃圾。
③、拆模时间要依据混凝土不同部位同条件下试块强度进行推算。拆模要经监同意方可按规定顺序进行。
2、钢筋工程
（l）、钢筋工程常见的质景问题有：钢筋质量差，保证资料不符要求；钢筋制作、绑不规范、受力钢筋偏位或接头处理不当；弯钩角度不足。
（2）、监理控制措施；
①、对进场钢筋要查验生产许可证或准用证，严格实行见证取样、送样制度。加强现场目测，发现疑点，要求施工单位取样复试，并仔细查对质量保证资料，做好原始记录。
②、在钢筋取料时，按图纸和规范要求进行查验，在钢筋绑扎时进行校对。严格做好钢筋工程隐蔽验收。
③、混凝土浇捣前，仔细检查垫块、钢筋限位、撑脚设置到位情况，如有遗漏及时补设。重点检查钢筋绑扎接头位置、接头处理是否满足设计图纸和规范要求，发现问题，及时予以纠正。
④、对有抗震要求的地区，一般要求箍筋弯钩角度为135º，平直长度大于箍筋直径的10倍，而施工单位往往忽视此点。所以监理人员必须加强现场巡查，发现问题及时指正，以避免造成返工浪费。
3、混凝土工程
（1）混凝土工程常见的质量问题有：

混凝土强度不符合设计要求，混凝土表面出现蜂、麻面、孔洞；钢筋混凝土表面出现露筋；施工缝处有夹渣现象；现挠混凝土柱根出现“烂根”现象；构件出现缺棱掉角和表面裂缝，现浇梁、板底面发生变形等。
（2）监理控制措施：
①、现场拌制源凝土过程中、要严格执行用料过磅制度。现场监理人员要进行跟踪，不定时进行抽磅；
②、严格控制配合比、搅拌时输和混凝土振捣要密实，防止漏振和振捣不均匀，节点钢筋密集区域应配合用人工振捣手段达到密实；
③、混凝土浇捣前，仔细检查钢筋限位、混凝土保护层设置是否满足要求，是否按规定安排施工缝留设。施工缝部位要注意基层清理，做好冲洗和接浆。
④、要督促施工单位加强混凝土的养护，严格控制养护和拆模时间，保持混凝土湿润。冬季施工，要有防寒、防冻措施。

⑤、后浇带浇注时砼中是否掺加UEA等微膨胀剂等措施。
钢筋混凝土质量控制
	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	水泥钢筋材质
	1、 使用不合格钢材

2、 焊接质量不合格。

3、使用过期变质水泥。

4、水泥，钢材混堆。
	1、检查钢筋进场数量，规格及相应的质保单，试验报告。2、坚持“二材二块”取样的鉴证制度。

3、水泥必须有出厂合格证和试验报告。

4、不合格的原材料拒绝进场。

	2
	 砂、石
	1、石子级配差、强度偏低、片状条状较多、含泥量高。

2、砂过细，含泥、杂质过多。
	1、陪同承建方考察砂、石供应站。

2、砂石必须有级配报告

3、石子含泥量过大，应冲洗后再用，石子粒经过大或片状、条状过多应禁用。

4、砂子过细或含泥量过大不得使用。

	3
	混凝土搅拌站的质量控制
	1、原材料含水量不详，计量不准，误差超标。

2、投料顺序混乱，搅拌不匀。
	1、砂，石含水量应经常测定，并及时调整施工配合比。

2、定期不定期地检查原材料的计量，把误差控制在如下范围：砂、石±3%，水泥、水±2%

3、抽检搅拌机的搅拌时间不宜过长，也不宜过短。

4、进行旁监制作试块和检查混凝土塌落度。

	4
	钢筋工程的质量控制
	1、绑扎搭接位置，搭接质量不符要求。

2、代换不符受力要求。

3、钢筋漏放错放及锚固长度不足。
	1、严格执行隐蔽工程验收制度，充分发挥旁监作用，及时纠正操作错误。

2、充分熟悉施工图纸，严格按图纸及施工规范的标准进行验收。

3、如发现焊接接头不符合规范要求，应及时补焊或切样送检分析。

	5
	模板的质量控制
	1、模板的位置、尺寸偏位超标。

2、模板拼缝不严、漏浆严重。

3、模板未涂刷隔离剂或浇水湿润。

4、拆模过早或不当引起混凝土缺棱掉角或构件开裂。

5、混凝土炸模过大。
	1、严格复核标高、轴线的位置。

2、拼缝过大要用油毡等铺垫。

3、清除模板垃圾，涂刷隔离剂或浇水湿润。

4、严格按规范要求拆除底模板。

5、支撑要牢固，满足强度刚度稳定性要求。

	6
	混凝土浇筑成型的质量控制
	1、混凝土出现蜂窝、麻面、露筋、开裂、缺棱掉角、振捣不密实。

2、混凝土浇筑前分层离析。

3、混凝土养护不足而开裂或强度降低。
	1、控制好混凝土入模前的坍落度。

2、控制好混凝土的下料高度。

3、严格执行分层浇筑、分层振捣的操作方法。

4、遵守施工缝的留设方法及续浇原则。


三、砌体工程

（1）、墙身砌体了程常见的质量问题有：

砌体砂浆饱满度不足；砌体留搓不规范，接搓处理不当；多孔砖、空心砖、小型砌块墙体表面任意留置水平沟槽；局部产生墙体裂缝等。
（2）、监理控制措施
①、砌筑前要求施工单位浇水润湿砖体，砌筑时铺灰不宜过长。严禁使用未经处理的桶底砂浆和隔日砂浆。及时进行坚缝的刮缝和塞缝，以减少外墙渗漏点。
②、砌筑时留搓位置事先要经现场监理人员确认并按要求设置预埋拉结筋，做好隐蔽工程验收。
③、要求施工方作好现场协调。实现工种间密切配合，使砌筑施工与墙体内的水、电预埋、管道敷设协同进行，避免以后墙体凿洞开槽。
④、较易产生结构裂缝的部位，施工时要求施工方采取加固措施，如在东西两端第一开间的窗口部位增加上、下钢筋混凝土梁与构造柱的拉结，以避免或减少裂缝发生。

	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	砖质量
	1、使用不合格的砖。

2 、砖尺寸偏差超标，棱角缺损。
	1、检查出厂合格证和试验报告。

2、现场随机抽查，发现外观质量较差的砖不准砌筑。

	2
	砌筑砂浆
	1、砂浆强度不稳定。

2、试块数量不足。
	1、搅拌前检查砂浆的配合比报告。

2、搅拌时抽查各原材料的质量和计量。

3、按规定留置砂浆试块。

	3
	砂浆饱满度接槎拉结筋墙面平整度灰缝平直度
	1、砂浆饱满度＜80%。

2、留槎不当，镶接质量差。

3、拉结筋数量、位置、长度不符合规范。

4、墙面平整度差，灰缝高低不一。
	1、检查施工操作方法（砖浇水，砂浆和易性，砌砖方法）发现不合理时及时纠正。

2、要求施工方按规定留槎，并保证接槎的质量。

3、加强拉结筋的预验，发现不规范的及时返工。

4、要求砌筑时立皮数杆，并挂线，严格控制标高。


四、楼地面工程

1、楼地面工程常见的质量问题有：

楼地面产生龟裂、空鼓；面层起皮、起砂；踢脚出现空鼓、裂缝；厨房间、卫生间、阳台等带地漏的地面出现倒泛水。
2、监理理控制措施；
①、现场监理工程师要仔细判断施工顺序是击合理，严格控制楼面施工荷载。并建议在易产生裂缝的部位加设防裂钢筋网片（一般为Φ4＠150）。
②、水泥砂浆施工前、要求做好水泥的强度和安定性复试，集料采用粗、中砂，且含泥量应控制在3％以内。水泥砂浆要严格控制水灰比和用水量；控制面层压光时间（一般在初凝到终凝间）；基层清理要求彻底，并预先（前1天）浇水湿润．局部做好凿毛处理；底层回填土要夯实。并督促施工单位做好环刀试验。
③、当楼地面施工产生泌水现象时，严禁施工单位在表面撤干水泥。宜采用搅拌均匀的1﹕l水泥砂子，并进行压光处理。压光24小时后，要注意进行洒水养护（一般养护时间不少于7昼夜）至面层强度达到5MPa以上时方准上人或工作。冬期施工要采取保温防护措施，防止地面面层受冻。
④、踢脚部位基层要求清理干净。严禁出现混合砂浆或纸筋灰类混入。施工时严格控制水泥沙浆水灰比，抹灰层不宜太厚。
⑤、楼地面施工前，要求施工方做好各工种间协调。按没计要求找坡；控制好厨房间、卫生问、阳台等部位的地面标高．并要求做好浸水试验及各类记录。

五、门窗工程

1、门窗工程常见的质量问题有：

木门框出现翘曲、不方正、弯曲变形、表面粗糙、门扇翘曲、开关不灵活、出现下坠、回弹、走扇、不密封，门五金材质差，出现锈蚀；入户防盗门安装不牢固，有翘曲，开启不灵。防盗锁不灵，铝合金门面使用铝材厚度不足1．4mm，氧化膜厚度不足10微米，附件质量差；连接件质量差，并固定在灰缝中或多孔砖中；窗下框泄水孔设置数量不足，外窗台排水坡度不够，排水不畅；镶嵌不规范，不密实，框与墙体间采用水泥砂浆镶嵌；启闭不灵活；限位漏设、或调整不到位，产生脱轨；窗框与墙体结合处防水密封育坞嵌不密实、不饱满，产生脱离；构件镶接点防水硅胶不到位；铝材保护不好，表面受损、遭污染等。
2、监理控制措施
①、要求施工方操作规范，对木门框安装要进行垂直吊线，测量对角线相等后，再进行固定；确保钉子钉进木砖深度大子50mm。控制框料选材含水率（不大于12％）；并防止风吹日晒和雨淋。对己经变形的要及时修整。严禁污染和破坏门框表面（一般用铁皮在立挺处做好护口）。注意成品保护。
②、督促施工单位在掩扇前仔细校正框的立挺垂直度。合页安装应牢固、深浅一致，上、下合页应同心同轴、严禁合页出现松动。
③、门五金件选材要满足设计要求，出现锈蚀的须及时调换。且五金件不允许进行油漆涂刷。
④、入户防盔门安装要严格按图纸要求组织施工，门框固定和坞嵌必须做好隐蔽验收。
⑤、铝材厚度必须满足设计要求，现行规定铝材厚度不得小于1．4mm．铝材氧化膜厚度不得低于10微米。现场监理人员要不定期进行抽检，对不符要求的令施工单位清退出场。
⑥、铝合金门窗框固定连接件要采用（厚 1．5mm、宽2mm）经防腐处理过的金属件，固定位置准确。砌筑砖墙时要做好预埋混凝土预制块的设置，安装前检查有无漏设或位置不准，及时进行整修后采用射钉锚固。
⑦、要求施工单位在铝合金门窗框固定前测量好垂直度和对角线长度，如己变形的调整后再安装，窗框与墙体间须用发泡剂、矿棉、玻璃棉等软质材料分层嵌块。不得使用水泥砂浆直接与铝合金门窗框接触填塞。
⑧、安装铝合金窗下框时，应向外做作倾斜，并设置足够数量的泄水孔，保证流水通畅。
⑨、铝合金窗扇安装后左右两侧上顶角要安放限位，并要调整适度。
⑩、铝合金门窗安装调整后。即要求施工单位清除净表面垃圾，然后才进行防水密封膏、硅胶施工，硅胶要粗细均匀（一般采用贴胶带控制）、厚薄一致，室外部分饱满。
 eq \o\ac(○,11)、安装过程中，铝材表面要安置保护膜以防水泥砂浆污染。

六、装饰工程

1、装饰工程常见的质量问题：

粉刷层出现空鼓、裂缝；纸筋灰面层出现起泡、抹纹；外墙粉刷接搓明显，不平整、不均匀；外墙面渗水，尤其是东山墙较严重；外墙乳胶漆出现漏底、有接痕、刷纹、色调不匀、厚薄不匀等缺陷；室内粉刷出现护角不牢，阴、阳角不方正，端面不平整，面层有爆灰等。
2、监理控制措施
①、墙体基层表面必须清理干净，尤其是残留脱模剂。现浇混凝土部位要进行凿毛、接浆处理。刮糙前一天要求作好墙面浇水，剔糙至少分二次进行（且做隔夜糙）。较厚部分要分多次进行。
②、基层粉刷层达到的50～60％干燥后方可进行纸筋罩面，罩面不宜过厚（约lmm），略显收水后用铁板压光。严禁使用未熟化的石灰膏。
③、外墙粉刷时要均匀操作，接搓位置宜设在分格条、装饰线角处，面积较大时要采取措施。一次成型，严禁随意甩搓。
④、粉刷层施工结束后，监理人员要仔细检查是有裂缝、空鼓等缺陷，发现问题及时处理。
⑤、乳胶漆施工前，监理人员要严格审核施工方案，并按审核后的施工方案进行监控和中间验收，发现质量问题，及时采取措施根治。待整修完好后方可进入下道工序。
 eq \o\ac(○,6)、室内墙面、柱面、梁底和门窗的阳角，宜用l：2水泥砂浆做护角（高度不低于2米，每侧宽度不小于50毫米）。要用专用阳角器将水泥沙浆赶压光滑、平整、垂直，保证线角顺直清晰。阴角处应设标筋．用靠尺垂吊，找准垂直度，再用方尺拨准阴角方正，最后用阴角器赶压光滑。
装饰工程质量预控

	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	墙面抹灰(涂料)
	1、表面平整度、垂直度超标2、抹灰表面龟裂、裂缝、有起壳、起皮现象

3、色泽不一，阴阳角不正方
	1、加气块的含水率控制，加强控制底层灰的质量和厚度，加气块与砼相接处，应采取措施，防止抹灰开裂

2、严禁使用熟化的石灰膏末和未捣烂的纸筋

3、阳角须做护角，阴阳角用专用工具规方

	2
	饰面
	1、原材料不合格

2、面地砖空鼓

3、表面不平整、缝大少不一致
	1、严格检查饰面材料，不合格的作退货处理

2、加强基层的清理和底层浆的施工

3、铺贴时应横平竖直，缝内砂浆饱满，发现不合要求及时返工处理

	3
	吊顶
	1、吊筋数量、规格

2、主辅龙骨的数量、间距、起拱标高不符规定

3、罩面板缺棱掉角、压条不平直、接口不严密
	1、检查吊筋的规格，间距和固定方法

2、检查轻钢龙骨型号、规格、主次龙骨的间距和固定，大跨度龙骨应适当起拱，同时应保证龙骨标高位置的准确

3、检查罩面板的质量，安装时应保证面板与龙骨连接牢固，接口严密，不得翘曲


七、屋面工程
1、屋面工程常见的质量问题；
山墙、女儿墙出现渗水；天沟产生积水、漏水；变形缝处渗水坡屋面渗水；防水层渗水。

2、监理控制措施：
①、砖墙防水收头，要求在砖墙上做好预留四槽，卷材收头必须压人槽内固定密封，凹槽距屋面找平层的高度不得小于250mm。

②、天沟找平层坡度要严格按设计图纸和规范要水组织施工，严禁到坡。落水口处要比周围低20～30mm。

③、变形缝在封盖铁皮板前，监理人员要仔细捡查断开处是否有弯曲，能否满足变形的延伸，铁皮盖板搭接是否符合流水方向，钉设是否牢固，接口、封口是否严密。
④、对坡屋面铺设要检查有否咬口不严，发现破损翘曲的瓦片必须调整，以确保排水流畅。

⑤、防水层施工前，基层必须清理干净，并经监理人员检查后，方可进行防水层施工。防水层施工时要求监理人员现场旁站逐层验收，并做好记录及签证。
	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	屋面现浇

结构层
	屋面施工缝，管道交接处渗水。
	根据屋面结构具有自防水能力的特点，作技术交底，严格按市质监站“质量新100条”规定，做好屋面浇水和沿沟蓄水试验，确保基层质量。

	2
	水泥砂浆

找平层
	空鼓、开裂
	屋面基层清理干净，严格洒水湿润除刷水泥浆结合层，确保粘结牢固、不空鼓。

	3
	保温层
	受潮浸水，或通气不良
	根据材料保温性能的要求和避免屋面鼓起，应选择天气晴朗干燥的时间施工，以免保温材料浸水而影响保温隔热性能，保温材料的铺设应严格按HH市“质量新100条”规定设置分隔缝和通气孔确保施工质量。

	4
	细石砼刚性防水层
	原材料不合格，分格缝设置和防水处理不合理钢筋网位置错误，砼密实性和压光养护不好。
	1、严格检查水泥、砂、石子的质量和砼的级配单，搅拌时严格计量。

2、重点检查分格缝及节点的防水处理。

3、督促施工方认真按规范要求施工钢筋网和砼，加强砼养护。

	5
	卷材

防水层
	卷材不合格，卷材铺贴时，搭接不当，有粘结不牢、翘边、皱折等现象。
	1、对卷材进场验收，并复试，合格后方可使用。

2、铺贴时，严格按GB50207-94规范操作。

3、加强保养。


屋面防水工程质量预控
八  水电安装施工与质量控制

本工程水电安装工作包括给排水系统、消火栓系统、综合布线系统、电梯、强、弱电系统等。它涉及面广，技术复杂，工种繁多，其施工质量直接影响建筑物整体的安全运行及建筑物建成后的使用功能，因此安装监理是整个工程项目监理中的一个重要方面。为切实做好本工程安装阶段的监理工作，确保安装监理工作质量，特编制如下监理实施细则。
（一）、水电安装施工质量控制的方法

1、施工前的质量控制
（1）、 熟悉和掌握工程监理的依据，如施工图纸、规范、标书以及上级有关部门的有关文件规定。
（2）、 审查承建商的资质、质保体系。督促施工单位制定和完善质量保证体系，制定施工组织设计（施工方案）。主要的技术措施、方案，以及施工工艺、大型设备的运输路线及吊装方案等送监理审批，作为现场监理依据。
（3）、 参加设计交底和图纸会审。施工前需进行设计交底和图纸会审，解决图纸中“错、漏、碰、缺”现象以及其它不合理的地方。对于管道井等管线比较密集的地方，施工前还要组织各专业对所有管线进行预排，并划出各种管线纵向布置图，定出施工顺序及工序搭接方案，以便在施工过程中按预排好的管线位置、标高进行严格控制。
（4）、 监理交底。在施工前对承建商进行详细的监理交底，介绍监理规划、监理程序。监理要求等，以保证监理工作的顺利进行。
（5） 、严格执行材料报验制度。主要材料必须经监理核验合格并签认后才能用于工程上。遇有不合格材料必须限期运出现场。主要设备还应做开箱检查并做好记录。
2、施工过程的质量控制
施工过程是工程质量的实际形成阶段，是质量控制的关键环节。在此阶段中的监理，主要是通过平时的质量巡查、中间及隐蔽验收和必要的试验、试压来进行事中控制。
（1）监理人员应每日跟踪到施工现场进行质量巡查，发现问题及时处理
（2）中间及隐蔽验收

对所有隐蔽工程，在隐蔽前监理人员都要进行隐蔽验收，并办理隐蔽工程验收手续，未经监理人员核验合格的不准进行隐蔽。至于中间验收，监理人员可根据工程的具体情况制定工程中间验收规定。
（3）试验、试压

在水电工程质量监理中，为确保工程质量还必须借助试验、试压和必要的量测手段。主要有：
① 防雷及接地系统必须进行进行接地电阻揣测。

② 所有的电线必须进行绝缘电阻摇测。
③ 电器设备和照明器具必须进行通电检查（试火）。

④ 给水管道必须进行水压试验及冲洗。
⑤ 隐蔽排水管道必须进行灌水试验，排水系统完成后还需进行通水试验。

⑥ 设备必须进行试运转。
（4）中间交接验收

在机电工程监理中，对一些涉及到不同单位、不同工种之间的交接问题，监理人员必须组织承建商中的土建方、安装方对设备安装现场（包括设备基础、预埋件、预留孔以及电梯井道等）进行中间交接验收，复核其坐标、标高、尺寸以及混凝土强度等级是否符合设计要求，并办理中间交接手续。
3、事后控制
在工程施工完成后，监理人员还应做好如下几项工作：
（l）督促施工单位提交调试及设备试运行方案，在设备试运行时监理人员必须在现场进行旁站监督。
（2）整理技术资料。监理人员要协助承包商收集和整理完备的工程技术资料，如设备材料清单、竣工图纸、所有的验收文件等，并及时向业主交底，办理移交手续，以方便将来的运行管理和维修工作。
（3）对未完成工程以及存在的质量问题要逐一进行检查，列出明细表，并督促施工单位完成及整改。
（4）对存在的质量隐患要提醒业主注意。

（5）督促承建商履行保修阶段的职责。 

4、对质量缺陷的处理
对于在监理过程中发现的质量问题，监理人员应及时以监理通知书的形式通知承建商进行整改，并做好质量跟踪；整改后必须重新技报验程序办理验收手续。对于多次提出都不进行整改或整改不彻底，以及存在较大的质量问题，应进一步采取措施，甚至发停工令。
（二）、电气设备工程质量预控

	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	基   础

接地焊接
	实测时接地电阻不能达到设计要求
	1、12小时跟踪巡检

2、需增加人工接地极

3、提高施工人员技术水平

	2
	隐蔽工程管线跨接、毛刺清理
	接地（干线）电阻很大，导线绝缘对地击穿。
	1、焊接质量工艺提高。

2、施工前管内壁清扫

	3
	管线套管不符合
	浇注混凝土容易灌入、堵塞
	采购原材料时要配备相应的套管

	4
	导线颜色
	不符合规范
	1、 导线颜色要规范

2、各类导线采购时应相应配备

	5
	弱电、强电管线布置
	信号相互干扰
	1、施工时不能交叉、紧靠。

2、施工中注意巡视、跟踪检查

	6
	插座、开关盒的跨接线
	终端接地不好，安装高度形成不统一
	1、改善施工工艺及顺序。

2、统一确定控制标高


（三）、给排水工程质量预控

1、生活给水系统

	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	进水管安装
	1、管道材料不合格

2、进水管闸阀安装位置不当

3、浮球阀质量有问题

4、进水管标高不当

5、穿剪力墙未设刚性防水套管
	1、严把管道材料、闸、阀、浮球阀的质量关，尤其是浮球阀，事关整个大楼的供水问题

2、严控进水管标高

3、穿剪墙必须设刚性防水套管

4、控制通气管，溢水管的标高

	2
	水泵安装及水泵连接管的安装
	1、水泵的安装高度不当

2、水泵基础隔振垫未装

3、出水管未装软接头、止回阀、压力表

4、吸水管未装底阀
	1、水泵的规格，型号必须与设计相符

2、必须按水泵安装规范安装各种附件、配件

3、安装完毕要进行试运行

	3
	给水管路安装
	1、管道材料不合格，强度不足

2、管道管径不对

3、未安装减压阀

4、管道安装位置、标高不对

5、管道支架间距及位置不对
	1、管道的管径、安装位置要正确

2、减压阀的种类及安装要正确，阀的前后，要设置闸阀，还要设置旁通管，其上还要设闸、阀

3、支架的位置要正确，强度符合要求。

	4
	各配水点的管道安装
	1、各给水支官的标高及支架安装不当

2、水龙头的安装标高不当
	1、给水支管的标高要符合要求

2、支架的间距要正确且牢固

3、各种水龙头的高度要正确

	5
	热水管的安装


	1、管道材料不合格

2、支架安装不当

3、未装伸缩器
	1、管道材料必须与设计及施工验收规范相符

2、在两个固定架间要设伸缩器及活动支架。

	6
	消防管的安装
	1、喷淋管太低

2、未设水流指示器

3、未设排水阀
	1、喷淋管要求贴梁安装以保证楼层的高度2、按设计要求设阀门及水流指示器

3、喷淋管末端装设排水阀


	序号
	内容
	可能产生的隐患
	质量预控措施

	1
	排水出户管的安装
	1、出户管的管内底标高不对

2、穿剪力墙未设刚性防水套管
	1、刚性防水套管要正确，位置、标高与设计相符

2、出户管的标高，位置及坡度要正确，及时测量。

	2
	排水立管的安装
	1、立管的支架不够牢固，位置不正确

2、未设伸缩节

3、未设检查口
	1、立管要保证垂直度，偏斜不大于1%

2、立管的支架要牢固且位置正确

3、每层装设伸缩节

4、底层、顶层及每隔一层设检查口

	3
	排水横管的安装
	1、横管偏低

2、须装清扫口时，未装清扫口

3、支架间距太大
	1、横管安装高度尽量高

2、正确安装清扫口

3、支架间距要符合规范要求

4、支管安装必须保证正确的坡度


2、排水部分：
第五章   监理工作制度

自开工至竣工验收全过程均严格执行国家建设部及省建设厅颁发的施工验收及施工质量检验评定的“表格”及HH市建委制定的监理“表格”，按照监理程序组织施工检查验收。

一、总监理工程师负责制：

工程项目实行总监理工程师负责制，全权代表社会监理单位履行委托监理合同，承担合同中所规定的监理单位的责任和任务，总监理工程师对外向业主负责，对内向监理单位负责，带领项目监理部全体人员开展监理工作，确保建设监理委托合同的全面履行。

二、会议制度：

1、监理例会每周或隔一周召开一次，由业主单位、施工单位、监理单位代表参加，由监理单位负责主持。例会主要内容：检查上周例会讨论的工作完成情况，解决一周以来出现的问题，安排本周的工作并形成纪要作为技术资料保存。

2、总监和总监代表参加施工单位的每月一次生产例会。

3、监理工作小结会每月召开一次，全体监理人员参加，由总监主持。

三、监理日记

 1、监理日记是重要的工程档案资料，每位监理工程师应坚持每天记日记，当日发生的事故，应在当日的监理日记中记录，不得后补，监理日记的内容必须真实、准确、完整。

2、监理日记按监理所统一印制的格式和规定填写，第二天上午一上班将写好的监理日记放在桌上，供总监和总监代表收查。

四、监理周报(必要时或特殊情况下)

1、监理周报每周一份，发出时间统一，按监理所统一规定的内容和格式填写。

2、监理周报一式三份，业主、施工单位、现场监理组各一份。
五、建设监理月报

1、建设监理月报每月一份，时间为每月5日发出，按监理所统一规定的内容和格式填写。

2、建设监理月报一式五份，业主两份，施工单位、现场监理组、监理事务所各一份。

六、工程开工申请制度：

1、施工单位填写开工报告并附上施工组织设计及材料报验单； 

2、驻地监理工程师审核；

3、总监理工程师审核；

4、下达开工令；

七、施工图会审及设计交底制度：

图纸会审是减少图纸错误、提高设计质量的重要手段，也是保证施工顺利进行的有效措施。对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次组织会审。正式图纸会审前，施工单位应组织有关技术人员预审。监理工程师应参与施工单位的“内部审查”，以便从技术经济角度分析图纸的准确性、合理性和可施工性，形成统一意见。正式图纸会审由总监理工程师主持，会审纪要由监理方记录、整理，并经与会各方签认盖章。会审的具体内容有：

1、工程结构是否符合经济合理的原则；

2、图纸是否存在方案性问题，各专业、各分项目之间的配合有无不协调的问题；

3、图纸各部分尺寸、标高是否统一、准确；

4、建筑、结构、公用管线及综合布线的安装之间有无矛盾；

5、各种管道走向是否合理，与地上、地下建筑物(构筑物)交叉有无矛盾；

6、有无难以实现的结构、难以提供的材料和设备。

设计交底由监理工程师主持，设计单位主讲，施工单位的项目负责人、各专业技术负责人参加。由设计人员对建筑特点、结构特点、施工技术和施工工艺等方面作详细介绍，便于施工单位做到心中有数，从而科学地组织施工和合理安排工序，避免发生技术指导错误和操作错误。

八、施工组织和施工方案报审制度：

单位工程施工组织设计时由工程承包单位根据施工图纸及实际施工条件负责编制。它直接影响施工进度、施工质量和施工的经济效益。施工方案是施工组织设计的核心，分为施工部署和方案两方面，着重介绍整个工程或分部工程中某项施工的具体方法，包括施工顺序、使用的机械及相应的保证措施。施工单位在每一个工程开工前都必须向监理申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料、新工艺组织施工时均应报审施工方案。施工组织设计和施工方案未经监理工程师审查同意，施工单位不得擅自施工。监理工程师重点应有以下几个方面进行审查：

1、所使用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有利于降低工程造价。

2、工程进度计划是否符合合同进度的要求、各工序之间的逻辑关系是否准确、各节点的完工时间是否与业主的要求一致。

3、所采用施工顺序、方法和保证工程质量的技术措施是否科学合理并切实可行。

4、所采用的工程质量标准是否符合工程承包合同、设计图纸、技术标准、施工规范、规定和操作规程的要求。

5、所采用的施工方法有无工程质量方面的潜在危害。

6、开工前的各项准备工作计划是否切实可行。

7、有无相应的安全保证措施。

九、工程材料、半成品质检制度：

审查主要建筑材料、设备订货和核定其性能。订货前，施工单位应提出样品、厂家资质证明和单价，经监理工程师会同设计院、业主研究同意后方可订货；到货后，及时将出厂合格证及有关参数资料报送监理审核；主要材料进场必须有出厂合格证和材质化验单，如有疑问，施工单位补作检验，并经监理工程师验证，否则不准用于工程；运输、安装原因出现的构件质量问题，应分析研究采取措施，经监理工程师同意后方可实施；对进口设备必须有海关商检书。

十、隐蔽工程验收制度：

  隐蔽工程验收，必须经施工单位自检合格后，填好隐检单(并附有出厂合格证、试验报告单)，并经监理工程师现场验收后方可进入下一道工序(施工单位应在验收48小时前通知监理验收内容、时间和地点)。

 十一、工程变更签证制度：

审查技术变更和会签设计变更，修改须经监理工程师会签后交施工单位执行；

设计变更，要取得监理工程师同意签字后提出，侧重对工程质量、进度、投资是否有不利影响，进行审查，及时向业主反映。监理项目实施工程变更必须通过监理工程师。

十二、工程款支付签审制度：

施工单位按合同上报月度工程量及月度工程款，经监理工程师核定后签发付款凭证，并经业主审定后支付。监理工程师应认真核实月进度款的工程量和单价，对修改设计和合同外项目，更应重点审核。

十三、工程质量事故处理制度：

如施工中出现重大质量事故，监理工程师应督促承包商，按国家有关规定，以最快的方式向上级报告，并及时呈报出书面报告。承包商必须严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录本，妥善保存现场重要痕迹、物证，应拍照或录像。对出现重大质量事故的工程，监理工程师要协助有关部门调查处理。

对多次出现不合格工程，监理工程师将依据合同中所规定的权力和义务来处理。必要时可以下停工令，令其停止施工。对不合格的工程，在承包商按规定修补或返工重做，达到合格标准之后，监理工程师才能予以验收计量；否则，应继续指令其返工，直到建议撤销其承包资格。由于承包商责任造成的工程质量事故，修补和返工所发生的费用由承包商自负。

现 场 监 理 组 织 结 构


XXX工程建设监理事务所
                                                 二 ○ ○ 三 年 九 月
XXX监理事务所





监理细则





业    主





监 理 所





总监理工程师


 





总 监 代 表


 





业主现场代表





施 工 阶 段 全 过 程 监 理 





投   资   控   制





进   度   控   制





土  建  质  量  控  制





设 备 安 装 质 量 控 制





合    同    管   理 





信    息    管    理








