一、 编制说明及工程简介
（一）编制说明

本施工组织设计是依据建设单位提供的招标文件、施工图、同类工程施工资料和国家有关施工规范及验收标准进行编制的。本施工组织设计针对本工程施工中的关键点、难点及其处理措施，主要施工方法，施工组织部署，劳动力及主要机械设备使用计划，材料供应计划，质量、安全、工期保证措施及文明施工与环境保护措施等几方面进行阐述说明。

（二）编制依据

1．《某钞票纸厂污水处理技术改造工程招标文件》

2．《某钞票纸厂污水处理技术改造工程施工图》

3．《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
4．《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ203-83
5．《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
6．《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
7．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98
8．《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98
9．《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
10．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
11．《钢制管件》02S403
12．《防水套管》02S404

（三）工程概况
本工程为某钞票纸厂污水处理技术改造项目一标段，工程范围为：预处理站、初沉池、生化池、终沉池、污泥回流泵池和浓缩池的工艺、设备安装。建设地点位于某钞票纸厂内，现场施工条件良好。本工程设计单位为： 
（四）主要工程量

本工程的施工内容分为工艺管道安装和设备安装两大部分。主要包括预处理站、初沉池、生化池、终沉池、污泥回流泵池和浓缩池等工号内的工艺、设备安装。工艺管道有Q235钢、不锈钢两种材质管道的焊接。设备大部分为国产设备，部分为进口设备，主要有：各类型[image: image1.wmf]泵、纤维回收机、回转式格栅机、无轴螺旋输送机、螺旋压榨机、电动葫芦、刮泥机、各类阀门、闸门、堰板、曝气管、格栅、潜水搅拌机等十几种设备的安装和几个工号内电动单梁桥式起重机的安装；连接各工号的室外管道安装。 

施工时，设备的安装工作需在设备生产厂家技术人员的指导下并严格按设备说明书及国家规范进行安装。

（五）工程特点

本工程工艺管道口径大，运输安装比较困难；设备多、技术水平要求比较高。

（六）工期

本工程的开工日期为合同签定生效日起，如果在施工中不发生设备发货错误或材料、设备到货日期滞后而影响工程进度的前提下，本工程的总工期为六个月。

（七）工程质量目标

本工程将制定详细的质量保证措施，使工程按质量评定标准要求评定达到优良。

二、设备开箱检验、移交

由于本工程中的设备较多，因此设备的开箱验收工作要作为工程的一个重要环节。对现场到货的设备，应会同建设单位、供应商、监理四方共同检查验收，主要注意以下几点：

1．检查设备名称、型号、规格、数量是否和设计图纸一致。

2．所带配件、备件数量是否和装箱单一致，并将附件、备件放入设备库中妥善保管。

3．设备外观检查：设备几何尺寸是否和图纸一致，设备是否有磕碰、损伤现象，表面是否有漆皮脱落和锈蚀现象，并做好记录，在会签单中注明。

4．设备验收完后，做好记录和鉴定，填写好验收记录，办理移交手续，作为移交凭证。

5．对于国外进口设备，我方应会同商检部门、建设单位、监理四方共同进行验收，然后办理交接手续。
三、施工方案及主要技术措施

[image: image2.wmf][image: image3.png]


（一）关键点、难点及其处理措施

1．本工程在施工过程中的关键点为：设备安装的找平找正工作；管道施工时管道焊接工作。

2．难点为：本工程中的设备安装精度要求很高，部分设备的重量大，吊装运输困难；有些工号内的设备很多，所以设备安装就位时需要合理安排施工顺序，以免有些设备难于就位安装。

3．处理措施：

（1）大型设备找平找正：设备安装时用水准仪或经纬仪测定设备安装的基准线，以保证设备的安装精度。设备安装好后，用自动准值仪对安装水平检测，并用经纬仪进行垂直度的检测。这些设备安装时，要由施工经验丰富的钳工技师负具体施工，并由专业工程师指导，并且设备安装时要用水准仪和经纬仪对设备轨道的平行度和垂直度进行监控，发现问题及时处理。

（2）管道焊接前，首先作管道材质的焊接工艺评定，管道焊接时，严格执行此种管道的焊接工艺评定。

（3）各工号内的设备安装前，工程技术人员要根据施工现场实际情况确定设备安装的合理顺序，制定科学的专项施工方案，以便有力的指导施工。大型设备吊装运输时，要首先确定安全可靠的运输路线，吊装时要找好合理的吊点（只对于没有吊孔的设备），且设备吊装时要由吊装经验丰富的起重工统一指挥。

（二）施工方案、方法及主要技术措施

1．施工流程图

由于本工程中的工艺管道及设备种类多，型号、规格多，数量大，加大了施工的难度，为了使施工的条理更清晰，特编制施工流程如下：

（1）设备安装：

[image: image4.png]


基础验收→基础放线―――――――－

设备开箱验收→设备划线（安装基准线）→设备就位→设备初平→初

找标高→精平→精正→二次灌浆→养护→单体试运行

（2） 工艺管道制作及安装：

①钢管下料

[image: image5.png]


领料→划线→下料

②管道防腐

管材检查及验收→管子内除锈→管子内防腐→养护检验→管子外除锈→管子外防腐→养护检验

③管道安装

    管子防腐层检查→管子运输→布管→对口→焊接→压力及严密性试验

管道压力试验及严密性试验合格且设备单体试运行合格后，即可进行整体试运行，整体运行合格后，办理交竣工手续，准备交工。

2．主要施工方案、方法

（1）设备安装：

①设备开箱检验：

设备到货后，应有建设单位有关人员参加，会同监理单位共同进行开箱检验，对于国外进口设备，应有商检部门参加才能进行开箱检验，开箱应按下列项目进行检查，并做好记录：

A．箱号、箱数及包装情况。

B．设备的名称、型号和规格。

C．设备装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。

D．设备有无破损件，表面有无损坏和锈蚀。

E．其它需要记录的情况。

②设备基础检验：

设备在安装前要对基础进行检验，设备基础的允许偏差如下：

	项目
	允许偏差（mm）

	坐标位置
	±20


	不同平面的标高
	－20

	平面外形尺寸
	±20

	平面水平度
	每米
	5

	
	全长
	10

	[image: image6.png]


平面垂直度
	每米
	5

	
	全长
	10

	预埋地脚螺栓
	标高
	±20

	
	中心距
	±2

	预埋地脚螺栓孔
	中心位置
	±10

	
	深度
	±20

	
	孔壁铅垂度
	10


设备基础经检验合格后办理交接手续。

③设备基础放线定位：

    设备基础经检查合格后进行划线定位，划线定位应根据设计图纸和有关建筑物的轴线边缘用水准仪或经纬仪定位出平面位置的纵横基准线，且两线必须垂直，设备的高程线应从室外的高程点引入室内，注意：测定时要测一个闭回，保证引入室内的高程点的准确性。

④设备的搬运与就位：

    设备经检查合格后，即可进行搬运，设备搬运应根据设备的大小及运输道路的路面情况确定好运输方案，运输前要做好以下工作：

A．准备好运输所需的材料、工具、索具及运输装卸机具；

B．用汽车运输时，要做好运输途中的安全技术措施；

C．设备搬运、装卸前要向起重人员讲清搬运顺序和设备的大小、重量及绑扎部位。

D．设备搬运中各工种密切配合，遵守起重操作规程和安全技术措施，并由起重工统一指挥。

    E．准备工作做好后，即可进行设备的吊装，对于有吊环或吊装孔的设备，要按吊环或吊孔的位置进行绑扎吊装，无吊环或吊装孔的设备，要用钢丝绳捆绑或直接绕设备底部吊装就位，对于设备的锐角，精加工面及油漆面要用软质物料垫在与钢丝绳接触处或在钢丝绳上套好厚胶皮管，以免损伤设备即及划伤漆面。

F．设备找平找正：

    设备就位后，进行设备的找平找正工作。找平找正根据要求采用平垫铁或斜垫铁。找平找正要按下列顺序进行：粗找标高→找正→粗平→精找标高→精平精正。设备在找平找正中是相互影响的，调整时要相互照顾，一般经过几次调整后，才能最终达到精度要求。

G．二次灌浆：

对于大型泵体等的安装，在找平找正达到精度要求后进行二次灌浆，灌浆时，安装人员要与混凝土浇筑人员密切配合，以免影响安装精度，灌浆前，设备基础上需灌浆的部位要清除掉油污，凿麻面，并浇水使基础充分润湿，但不能有积水。二次灌浆要用细石混凝土，其标号要比基础标号高一级，石子粒度要小于5mm，灌浆后要捣固密实，但不能碰撞设备，以免影响精度。灌浆工作必须一次浇筑完成，浇筑完后派装人进行洒水养护，以免裂纹产生。

⑤主要设备：

A．预处理站：

主要设备有：潜水排污泵9台，纤维回收机2台，回转式格栅机6台，无轴螺旋输送机5台，螺旋压榨机1台。渠道闸门12个。

采用膨胀螺栓固定的设备：潜污泵，螺旋压榨机，螺旋输送机及靠壁闸门。渠道闸门需二次灌注固定。格栅机焊接在渠道顶面的预埋铁上。

因预处理站一层层高太低，一层的设备无法使用吊车安装，只能用吊车吊至预处理站门口，再用滚杠运至预处理站内。运输时设备下面垫上木板以防止损坏设备。体积较小的设备（如水泵）采用叉车运至室内指定地点

B．初沉池

主要设备材料有：周边驱动全桥式刮泥机2台，三角堰板68块，浮渣挡板182m，浮渣斗2个，潜污泵3台，手动圆闸阀4台，放空法兰蝶阀2台，双法兰传力接头2台，静音式止回阀3台，可曲挠柔性接头3台，手动对夹蝶阀。

C．生化池

主要设备材料有：潜水轴流泵2套，均质池搅拌器4套，选择池搅拌器2套，微空曝气管960根，渠道闸4套，附壁闸2套，空气手动对夹式蝶阀26套。

D．二沉池

主要设备材料有：周边驱动全桥式刮泥机2台，出水三角堰板192块，浮渣挡板237m，浮渣斗2个，手动圆闸门4台，手动对夹蝶阀4台，双法兰传力接头3台。

E．污泥回流泵池

主要设备材料有：回流污泥泵4台，剩余污泥泵3台，电动不锈钢圆闸门1台，电动对夹式蝶阀7台，止回阀7台，可曲挠橡胶接头7台。

F．浓缩池

只要设备有：中心传动浓缩机1台。

（2）工艺管道施工方案

①钢管下料：

Q235-A型钢管：

A．工艺流程：
领料→划线→下料

B．领料：
对选用的钢管作外观检查，不允许有裂纹、划痕、凹坑等局部缺陷，另外要附有材质证书；焊丝采用H08A，不应有锈迹等缺陷，焊剂为HJ431，均要有材质证书。

C．划线、下料：
划线应满足：宽度和长度极限偏差为±1mm。

钢管切割采用半自动切割机，切割面的熔渣、毛刺和由于切割造成的缺口应用砂轮磨去，坡口及其两侧10～20mm范围的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清理干净。坡口采用刨边机刨边。
D．组对环缝：
筒节组对采用卧式组对法。按规定的组成顺序，将各节圆筒划出十字中心线及纵向母线，作为对口依据，划线时应注意相邻两节圆筒的纵焊缝必须错开500mm。
将划好线的两节圆筒移置在平台上，用样板再核对一次接口端部圆度以及筒口是否垂直于筒壁，合格后将两筒节对拢并对正接口线。每三个筒节为一个大节，然后利用对接夹具，调整全周的焊缝间隙和接口平直度，使其符合规范规定。
质量要求：
a.组对前，筒节端部坡口及两侧10～20mm范围内的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清除干净。
b.环口错边量不大于2.4mm。
c.相邻管节用长差不大于10mm。
d.筒节直线度不大于10mm。
e.制造中应避免钢材表面的机构损伤，对严重的尖锐伤痕应进行的修磨，使其圆滑过渡。修磨处的深度不得超过1.6mm。
E．焊环缝：
根据焊接工艺评定，编制焊接工艺如下：
a.环缝采用MZ-1000型埋弧自动焊，焊接形式如下：
坡口角度60°±5°
钝边高度6～8mm

组对间隙0～1mm

背面清根：碳弧气刨
b.焊丝采用H08A  Φ4.0焊丝。
c.焊剂为HJ431，使用前进行烘干，烘干温度不小于350℃，保温不小于1小时。
d.焊工要持证上岗，并选择经验丰富的人操作，且与焊工本人考试合格的项目相符。
e.焊接顺序，内部坡口两遍焊完后，外边用碳弧气刨清根，再用角磨机修磨，最后用埋焊焊接，第一遍电流500～650A，电压34～36伏，焊接速度44～46cm/min;第二遍电流620～670A，电压34～36伏，焊接速度44～46cm/min;最后一遍电流550～650A，电压30～32伏，焊接速度48～50cm/min。
f.焊接完毕，焊工应进行自检。在焊缝附近用钢印打上代号，并作记录。
质量要求：
a.焊缝和热影区表面不得裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷；
b.焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；
c.焊缝上的溶渣和两侧的飞溅物必须清除;

d.为清除表面或机械损伤面经打磨的焊缝厚度应不小于母材的厚度。
e.对接焊缝加强高度应不大于3mm。
f.焊缝咬边深度不得大于0.5mm，咬边长度不得大于100mm。
F．探伤：
a.探伤应在外观检查合格后，且在焊接完成24h以后进行。
b.无损检测人员应经有关主管部门批准的无损检测人员技术资格鉴定考试委员会考试合格，并持有工业部门技术资格证书，评定焊缝质量应由Ⅱ级以上的检测人员担任。
c.探伤采用射线探伤，探伤比例为：“T”型焊缝100%，其它焊缝1%。
d.在焊缝局部探伤时，如发现有不允许缺陷，应在缺陷方向或可疑部分作补充探伤。
不锈钢钢管：

A．工艺流程：
领料→划线→下料→组对环缝→焊环缝→探伤

B．领料：
对选用的钢管作外观检查，不允许有裂纹、划痕、凹坑等局部缺陷，另外要附有材质证书；焊丝采用THY-A132(W)，焊条为A132，均要有材质证书。

C．划线、下料：
划线应满足：宽度和长度极限偏差为±1mm。
钢管切割采用等离子切割机，切割面的熔渣、毛刺和由于切割造成的缺口应用砂轮磨去，坡口及其两侧10～20mm范围的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清理干净。坡口采用刨边机刨边。
D．组对环缝：
筒节组对采用卧式组对法。按规定的组成顺序，将各节圆筒划出十字中心线及纵向母线，作为对口依据，划线时应注意相邻两节圆筒的纵焊缝必须错开500mm。
将划好线的两节圆筒移置在平台上，用样板再核对一次接口端部圆度以及筒口是否垂直于筒壁，合格后将两筒节对拢并对正接口线。每三个筒节为一个大节，然后利用对接夹具，调整全周的焊缝间隙和接口平直度，使其符合规范规定。
质量要求：
a.组对前，筒节端部坡口及两侧10～20mm范围内的熔渣、油垢、水迹等清除干净。
b.环口错边量不大于2.4mm。
c.相邻管节用长差不大于10mm。
d.筒节直线度不大于10mm。
e.制造中应避免钢材表面的机构损伤，对严重的尖锐伤痕应进行的修磨，使其圆滑过渡。修磨处的深度不得超过1.6mm。
E．焊环缝：
a.采用手工焊接，用THY-A132(W)焊丝打底，用A132焊条罩面。并严格执行不锈钢焊接工艺评定， 

b.焊工要持证上岗，并选择经验丰富的人操作，且与焊工本人考试合格的项目相符。
c.焊接完毕，焊工应进行自检。在焊缝附近用钢印打上代号，并作记录。
质量要求：
a.焊缝和热影区表面不得裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷；
b.焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；
c.焊缝上的溶渣和两侧的飞溅物必须清除;

d.为清除表面或机械损伤面经打磨的焊缝厚度应不小于母材的厚度。
e.对接焊缝加强高度应不大于3mm。
f.焊缝咬边深度不得大于0.5mm，咬边长度不得大于100mm。

F．探伤：
a.探伤应在外观检查合格后，且在焊接完成24h以后进行。
b.无损检测人员应经有关主管部门批准的无损检测人员技术资格鉴定考试委员会考试合格，并持有工业部门技术资格证书，评定焊缝质量应由Ⅱ级以上的检测人员担任。
c.探伤采用射线探伤，探伤比例为：“T”型焊缝100%，其它焊缝1%。
d.在焊缝局部探伤时，如发现有不允许缺陷，应在缺陷方向或可疑部分作补充探伤。
②管道防腐
A．埋地钢制管道及管件的外防腐采用环氧富锌底漆（h06-1）一道，环氧云铁防锈底漆（h53-6）一道，再以厚浆型环氧煤沥青防腐涂料（h152-3）为面漆，二布四面作加强防腐；内防腐当管径D﹥600mm时采用普通防腐，一道底漆（环氧铁红），三道面漆，当管径D﹤600mm时采用两底两面做法； 埋入混凝土中钢制管道外防腐只涂防腐漆即可，内防腐与其他同。

B．地上部分钢管外壁防腐采用厚浆型环氧煤沥青（环氧铁红）底漆一道，中间采用环氧彩漆一道，面漆采用厚浆型环氧煤沥青一道。

C．针对防腐工程量大，我单位决定采用工厂化流水作业，进行防腐施工，在现场设置防腐场地，制作简易厂房，安装喷砂除锈设备、防腐机械和滑轨，平整并适当硬化场地，作为管材的堆放场地，其工艺流程如下：钢管内除锈――钢管内防腐――养护检验――钢管外除锈――钢管外防腐――养护检验――成品。根据施工现场条件，选择合适位置制作、安装简单的工业厂房，厂房内安装除锈设备，并安装电动葫芦用于吊装。

D．钢管除锈采用机械喷砂法除锈，其表面质量要达到Sa2级要求，表面粗糙度为40～50μm。除锈选用粒度为3～5mm的石英砂，石英砂颗粒无破碎，石英砂干净、无土、石等杂质，而且干燥，以保证喷砂的效果。

启动空气预热器，加热空气，开启空压泵向储气罐充气，压力控制在0.45～0.6Mpa，然后将钢管放在联动线上，用喷枪进行除锈，同时应缓慢转动钢管，使得钢管的全方位均可除锈，除锈后，用压缩空气将管道内壁或外壁表面残留的粉尘吹扫干净。钢管表面的油污要用丙酮擦干净。
E．防腐材料检验

防腐材料运至现场后，检查该材料的合格证和检验报告，并核对出厂批次，所使用的底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应选用同一厂家,而且要有详细的使用说明书。玻璃布选用无碱型，为0.12-0.18mm厚，玻璃布要有合格证、生产厂家及日期。

F．内防腐

用管道内喷涂机喷涂，一道漆干透后喷涂下一道。喷涂时要控制喷涂的速度，以保证底漆干燥后的漆膜厚度在30～50μm，喷涂过程中要求喷涂均匀，无漏涂，无气泡，无凝块，表面光洁，无流挂，无皱皮，无刷痕，无露底和开裂现象，防腐结束后进入养护场地，10℃以上养护7－10天后即可投入使用。

G．外防腐

管道内防腐检验合格后，进行外壁喷砂除锈，除锈合格后进行外防腐。

管道外防腐先刷底漆环氧富锌底漆（h06-1）一道，再刷环氧云铁防锈底漆（h53-6）一道，再以厚浆型环氧煤沥青防腐涂料（h152-3）为面漆，二布四面作加强防腐

玻璃布缠时要拉紧，表面平整，无皱褶和鼓包，压边宽度为20～25mm布头搭接长度为100～150mm玻璃布缠绕后即涂IPN8710-3H面漆二道，要求漆量饱满，玻璃布所有网眼应罐满涂料。

防腐层干实后固化前对外观，厚度，漏点进行检验，粘结力检验应在固化后进行

做好防腐的管道要逐根目测检验，外防腐层要求：饱满平整，无空鼓和皱褶，压边和搭接粘结紧密。在外观均匀合格的基础上按照SY/T0447-96规定进行厚度检查，漏点检查，粘结力检查。检查合格后，填写检查记录。不合格的地方进行修复。

H．补伤

管道防腐层若损坏时，将已损坏的防腐层清理干净，用砂布打毛伤面及周围（不小于50mm）的防腐层，对于破损处已裸露钢管表面的，还必须除锈后进行补伤，补伤的工序与正常防腐的做法一致，搭接的地方成阶梯型接口。

I．补口

管道焊接时用宽度不小于450mm的厚石棉板遮盖在焊口两边的防腐层上，以防止焊渣飞溅烫伤防腐层，补口用的涂料和防腐结构与管体防腐层相同。

补口时，应对管端阶梯型接口处的防腐表面进行清理，去除油污、泥土等杂物，用砂纸打毛，防腐的做法与管体防腐的做法一致。

J．管道的运输和堆放保护措施：
管道运输用平板拖车运输，运输时，管道搁放在带月牙型凹槽道木上用尼龙吊带固定。管道吊装时用两根4吨尼龙吊带同时固定管道，再用吊车吊装，不得用钢丝绳直接固定在管道上，防止破坏管道防腐层。

管道堆放在带月牙型凹槽道木上，管道距地面200mm以上，管道堆放不超过三层，同时周围做好排水措施，并用彩条布将管道防腐成品遮盖起来，防止雨淋等自然条件的破坏。

K．防腐注意事项

a.采用防腐涂料衬涂前必须清除金属表面的油污、尘土、焊渣、氧化物、浮锈等附着物，要求基层平整、干燥、无水迹；

b.防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后才能进行下一道涂漆；

为了保证焊缝处的漆膜厚度，涂刷时应先将焊缝部位涂刷两道、然后再全面涂刷防腐漆；

c.涂刷后的表面应光洁，无流挂、无皱皮、无刷痕，无露底和开裂现象。涂层应均匀；

d.工地焊缝两侧个留100mm不涂刷，待管道安装完毕后，再按要求进行涂漆；

e.管道在运输吊装过程中应避免与异物硬性摩擦以免损伤，否则应修补至合格为止。

f.遇雨雪天和大气湿度超过85％时，不得在露天涂漆。

g.其它要求要严格按到货产品使用说明书进行。

③管道安装

本工程中的管道有Q235钢、不锈钢两种材质。Q235钢管道的安装采用手工电弧焊。不锈钢管道有两种焊接方法：DN80以下的管道采用氩弧焊；DN80以上的管道采用氩电联焊，即氩弧焊打底，手工电弧焊罩面。
管道安装允许偏差及质量标准：

	序号
	项  目
	允许偏差及质量标准化（mm）
	检 查 方 法

	1
	标高
	±10
	水准仪测量

	2
	中心线位移
	每10米不超过5

全长不超过30
	经纬仪

	3
	对口间隙
	2.0～3.0
	计最大值  焊接检验尺

	4
	对口错边
	≤1.5
	计最大值 焊接检验尺

	5
	焊缝加强高
	高出母材2-3
	焊接检验尺


A．管道运输

 管道专用平板车进行运输，运输时，要用尼龙吊带和月牙型凹槽道木将管道固定在平板车上。管道捆绑管道图如下：

                                         钢丝绳  
                                                   软制木料
                                          枕木   平板车                                           

                                                  

管道捆绑示意图

B．布管

管子运至施工现场，在吊车配合下将管子放到管沟中排列好，管径大于300mm的管子运至施工现场后，直接用吊车放入管沟中进行布管，以免人工放置时，损坏管道的防腐层。

C．组对

a.管子组对前，复测管道中心线及标高符合设计规定，用经纬仪检查，检查坡口质量，坡口表面应整齐、光洁、无裂纹、锈皮、熔渣和其它影响焊接质量的杂物，有不合格的焊口应进行修整。

b.管子下沟后，使用三角架或在两沟壁架一钢管做吊点，对管进行微量调整，进行管口组对，管口组对时应做到：外壁平齐，对口错边量应小于1.0mm，管道安装倾斜度及安装误差应符合设计要求及规范规定。

D．管道焊接
a.直径小于DN80的不锈钢管采用全氩弧焊接，焊接材料为：THY-A132(W)焊丝，直径大于DN800的不锈钢管道用THY-A132(W)焊丝打底，A132的焊条罩面。管道焊接层数及参数严格按照焊接工艺卡执行。Q235钢管的连接方式为电弧焊接，焊条牌号为E4303 Φ3.2。

A3钢管焊接参数如下：

    底      层：焊接电流110—130A，电压22—24V；

（手工电弧焊打底）

    夹层及盖面：焊接电流110—140A，电压22—24V。
b.准备工作  

i开坡口：用内磨机将管端内外两侧25mm范围内清理干净，再用角磨机开V型坡口，角度为60±5°，钝边1.0～2.0 mm，对口间隙为1.5～2.5mm对口时内壁齐平，允许错边量不大于0.3mm。坡口参数如下图所示：

                     α  

                                      P      
                 c       δ        

	α
	C
	δ
	P

	60±5°
	３～３.5mm
	１～１.5mm
	８～１０mm


ii焊条在使用前要放在烘干箱内烘干，烘干温度为150℃，烘干时间为1小时，烘干后的焊条保存在保温筒内，随用随取。
iii焊件组对前要将坡口及其内外侧表面10mm范围内油、垢、锈以及毛刺等杂物清除干净，并且不得有裂纹、夹层等缺陷。

c.对口：管道坡口加工好后即可进行对口，管道对口角度55°—65°，对口间隙１—１.5mm。不允许割斜口。对口时要注意管子间隙及错边量，不得超过施工及验收规范所规定的值。对口的点固焊的工艺与正式焊的焊接工艺相同。对口进行点固焊时，焊点长度为40～50mm,间距为122～132mm,对称施焊，采用和正式焊接相同的焊条和工艺。且定位焊时应符合下列要求：

i所用焊条应与正式焊接采用焊条相同，且与焊接工艺评定一致。

ii点焊焊工为该焊口的施焊焊工。

iii在纵向焊缝或螺旋焊缝的端部，不能进行定位焊。点固焊时点数不少于６点，点焊长度为６０－７０mm。

iv根部必须焊透。
v焊接时，外面用角向磨光机清根后在进行焊接，焊二遍，每层焊完后，都要清根，并且每层接头处要错开
d.施焊

i焊接过程中注意控制层间温度，当层间温度低于规定要求时，要重新加热。每层焊完之后应认真清渣，除去表层气孔、夹渣等缺陷，焊缝焊完后应将其表面焊渣和飞溅清理干净。

ii焊条使用前应烘干，烘干温度为150—200℃，恒温时间1小时，烘干后在100℃恒温箱内保存，焊接时随用随取。当天未用完的焊条应回收存放，重新烘干后再使用，重新烘干的次数不超过2次。在焊接过程中如出现焊条药皮发红，燃烧或严重偏弧时应立即更换焊条。

iii当遇下列情况时，应采取措施，否则停止作业：

室外作业遇雨；

空气相对湿度大于90％；

  施焊时风速大于2m/s。

iv焊接焊口时应一次性焊接完毕，至少焊接时一层应焊完。在距焊缝50mm处打上焊工钢印号并进行焊缝外观检验及时做好记录。

v焊接时，对于焊接环境等应进行记录，对焊接过程进行全天监控，对于不能保证焊接质量的天气时，不得焊接。

vi管道安装在临时停止或下班后，管口用临时盲板点焊封死，以免掉进杂物或防止其它动物入内。
E．压力及严密性试验

管子安装完后，焊缝经检测合格后即可进行管道的压力及严密性试验。管道的压力及严密性试验要严格安装施工规范的要求进行，并在试验前针对不同的管道编制具体的试验方案。

3．单机试运转、系统调试

（1）单机试运转：设备安装好后，会同电气、厂家对所有设备进行试运转，检查设备各项性能指标是否达到设计及规范要求，并做好记录。

    （2）系统调试：设备试运转合格后，对各系统进行调试。调试前需编制系统调试方案，经审批后方能进行调试。调试需会同厂家、及其他相关专业联合进行，并做好调试记录。

四、施工组织机构

针对本工程的特点，我公司将本工程列位重点工程，该工程施工实施项目法管理，由项目经理对工程进度、质量、成本等进行有效控制，由项目经理组建精干的项目部，负责本项工程的施工及管理工作，项目部组织机构如下：



              












（一）项目部管理机构设置及职责

本工程项目经理部设项目经理一名，项目副经理一名，项目工程师一名，下设六个职能部门，项目经理由工程师、国家一级项目经理程宝光同志担任，负责本项工程项目部的组建、运营管理、质量安全的督查及施工现场的总体管理等全面工作。

国家一级项目经理、工程师王彦贺同志担任本项目的副经理，负责本项工程的现场施工工作。

    项目工程师由工程师康健康同志担任，负责工程技术质量管理工作，并负责ISO9002质量体系在本工程中的有效运行。

（二）各职能部门人员设置及职责：

工程部：设工长1名，选用施工经验丰富，并具有中级以上技术职称的施工管理人员担任，负责工艺管道、设备的施工管理、劳动力组织安排、计划任务的下达。

技术部：设技术员1名，具有初级以上技术职称，负责管道、设备安装的技术质量工作，制定技术措施以及管理工程资料。

质量安全部：设质量负责人1名，质量检验员1名，负责本项工程的质量检验、质量评定，组织汇总施工中的质量资料。设安全员1名，负责本项工程施工现场的安全管理工作，组织整理安全资料，监督检查文明施工。

经营部：设经营负责人1名，负责本工程的经营、财务等工作。并设计划员1名，负责本项工程的费用预测控制，合同及变更管理，计划统计，工程预结算工作。

材料设备部：设材料员1人，机械设备管理员1名，负责本项工程材料供应、材料质量及材料质量证明资料的管理和工机具、计量仪器的管理。

办公室：设置政工人员1名，负责本工程现场文密、后勤、食堂、消防、保卫等工作。
项目部总人数：13人。

（三）项目部主要成员一览表：
	序
号
	姓  名
	职  务
	职  称
	资  质
	职  责

	1
	程宝光
	项目经理
	工程师
	国家壹级  

项目经理
	负责整个工程的全面工作

	2
	王彦贺
	项目副经理
	工程师
	国家壹级

项目经理
	负责现场施工等工作

	3
	康健康
	项目工程师
	工程师
	国家贰项目经理
	负责工程的技术、质量工作

	4
	汪永刚
	工     长
	助工
	
	现场施工工作

	5
	孙中原
	技术员
	助工
	
	现场技术资料工作

	6
	侯少卿
	质量负责人
	工程师
	
	现场施工质量管理工作

	7
	王建
	 质量检验员
	工程师
	
	现场质量检验工作

	8
	宋杰
	安全员
	工程师
	
	现场安全、文明施工

	9
	王玉虎
	经营负责人
	会计师
	
	经营、财务等工作

	10
	樊宇
	计划员
	工程师
	
	现场预算、计划工作

	11
	张卫东
	材料员
	物流师
	
	现场材料采购、供应及材料质量管理

	12
	钱志春
	机管员
	技师
	
	现场机械设备供应、维修、管理等工作

	13
	史红茹
	办公室

负责人
	工程师
	
	现场资料文密消防保卫工作


本项工程项目经理部成员均为我公司从事城市市政安装工程施工有丰富经验的管理人员和技术人员，由本项目经理部负责施工的保定市鲁岗污水处理厂工程曾获河北省市政样板工程，保定市地表水厂综合安装工程已获国家鲁班奖，廊坊市污水处理厂综合安装工程经建设单位及国家质量检验部门检验验收，达到了优良，深受建设单位和检验部门的好评。

（四）项目经理部主要管理人员职责和项目管理协调原则：

1．项目经理部职能：

项目经理部负责项目施工全过程，全方位管理。

    项目经理是企业法人代表在工程项目上执行工程合同权力、义务的代理人。项目经理部的任务：进行计划、组织、指挥、协调等工作，实施工期、质量、成本、安全四控制，保证切实履行工程合同和对建设单位的承诺。

项目经理部负责资金使用、费用控制及内部经济分配。

2．项目经理部主要管理人员职责：

项目经理职责：
A．实施项目经理负责制，统一领导项目施工并对本项工程负全面责任。

B．组建项目部，对保持工程项目质量保证体系有效运行负责。

C．合理组织施工，对施工全过程进行有效控制，确保工程进度、质量符合要求。

D．合理调配人、财、物等资源，解决施工中存在的问题，满足施工生产需要。

E．积极配合建设单位做好施工协调工作，为工程施工创造良好的施工条件和环境。

F．组织进行工程试运行及竣工交付工作。
项目副经理（负责施工生产）职责：

A．负责施工管理，合理组织施工，对施工全过程进行有效控制。

B．控制施工进度计划的有效执行，确保承诺工期内完工，交付建设单位使用。

C．协助项目经理调配人、财、物等资源，解决施工中存在的问题，满足生产需要。

D．组织进行工程试运转和竣工交付工作，确保工程质量符合设计规定和合同要求。

E．及时汇总工程资料。

项目工程师职责：

A．负责本项工程施工技术工作及技术管理工作，对施工质量负技术责

B．组织编制本项工程的施工组织设计和施工方案，并对其实施负责。

C．组织编制并审核交工技术资料，并对其真实性、完整性、及时性负

D．负责ISO9002质量体系在本项工程中的有效运行。
项目质量负责人职责：

    A．负责工程质量及质量管理工作，协助项目工程师保证ISO9002质量保证体系在本项工程中有效运行。

B．组织检测、评定工程质量。

C．组织整理工程质量资料，对其真实性、完整性、及时性负责。
工长职责：负责分项工程的技术工作，配合项目工程师编制本项工程的施工组织设计和施工方案。针对分项工程施工特点，编制有针对性的施工方案或工艺措施，并对其具体实施，组织记录施工中的技术资料。

质量检验员职责：在项目质量负责人的领导下，负责本项工程的质量检验评定、质量管理工作，组织汇总施工中的质量资料，并且负责本项工程的计量、检测等工作。

安全员职责：负责本项工程的施工现场的安全管理工作，组织整理安全资料，监督检查文明施工。

经营负责人职责：负责本项工程的合同管理，费用预测控制，财务管理，劳资管理等项工作。

材料负责人职责：负责本项工程的材料计划、采购、供应等及机械设备供应管理工作。

办公室负责人职责：负责后勤管理、文件管理及其他有关事宜。

翻译职责：负责进口设备外文资料的翻译及进口设备生产厂家技术人员现场指导时的现场翻译工作。

（五）项目组织机构的运行与协调原则：
项目经理部严格实行“项目法”管理，在公司总体领导下，全面负责该项目的管理，组织高效精干的队伍，应用动态管理、目标控制、节点考核等项目动态法组织施工。

施工现场的各分项施工队伍由项目经理部统一管理，对施工任务实行“任务切块分片包干”，并且引入内部竞争机制。根据施工进度计划和现场实际情况，项目经理部可以合理安排调配人力和物力进行施工。

工程质量管理：实行项目负责制，项目质量负责人对项目经理负责，质量检验员向项目质量负责人负责，班组设置兼职质检员，形成自上而下完整的质保体系。

工程技术管理：实行项目工程师负责制，项目工程师对项目经理负责，技术负责人对项目工程师负责，分项工程技术负责人负责相关专业的施工技术管理工作，形成自上而下的完善体系。

工程进度管理：工程进度由项目副经理负责控制，严格按网络进度计划进行，项目副经理对项目经理负责，项目副经理协调每段施工的人力、物力，确保施工进度和质量。

五、劳动力、主要施工机械使用计划及材料供应计划

（一）劳动力使用计划（见附表）

（二）主要机械、工机具使用计划（见附表）

（三）材料供应计划

    本工程除消耗品外的所有材料、设备均由甲方供应。为了保证施工所用材料的及时供应，在施工过程实行月份材料使用计划和周材料使用计划制度，且材料的月需用计划提前15天上报甲方，以便甲方制定材料的采购计划；周材料使用计划要提前3天上报甲方，以保证材料的准时供应和小件材料的最佳采购。

六、工程质量保证措施

（一）各施工段、各工种各专业相互配合措施

    本工程包括了多专业，多工段及各个单位工程的同时施工，施工范围广、面积大，这就要求施工必须经过严密的组织和科学布局、各工种、工段、工序间相互配合，才能使本工程在工期较紧的情况下，各单位工程能同时动工又互不影响、并且互相促进的流水作业，这样才能保证工程保质保量的按期完成。

（二）设备定位、检测技术措施

为保证设备的安装质量，在施工过程中采用水准仪、经纬仪和自动准值仪等比较先进的检测定位仪器对设备安装的全过程进行监控，以保证设备定位的准确。

（三）质量保证体系

1．全面贯彻执行公司质量方针：质量第一，科学管理，信守合同，用户满意。
2．建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本项工程进行全过程控制，组织机构图如下：


           













      


3．在本项工程施工过程中全面贯彻执行《安装分公司质量保证手册》。
4．严格执行公司“三检”制度，分项工程完工后由施工班组进行自检，工序交接时进行互检，由现场专业质检员对分项工程进行检验评定。   
5．据公司项目管理办法，在本项工程施工中，工程质量优良的班组予以奖励。对于工程质量达不到优良的班组除对达不到优良的部位返工外，另外根据有关规定对其进行处罚。以提高职工在本项工程的施工过程中的质量意识和争优的自觉性。
6．本项工程被我公司确定为重点工程，确定本项工程为我公司创优项目，工程一开始就订立创优的目标，以实际行动创造优质工程。
7．工程质量同工资待遇挂钩，每月项目部向公司上报工程量时，必须有施工现场质检员的签字，对上月工程质量作出公正的评定。根据工程质量的情况，和本月工资待遇挂钩。项目管理人员工资待遇根据公司规定每月发放70%，待本项工程完工后，根据工程质量评定情况，达到预定的优良等级时一次发放剩余的30%否则公司根据规定扣除。并根据其它处罚规定进行处罚。
（四）材料系统：

1．工程使用的各种材料必须具备材质证明及合格证，否则不得入库发放使用。
2．工程所用的材料，应按相应的国家规范标准进行验收
3．工程所用的阀门，要有合格证。使用前按设计要求和《工业管道工程施工及验收规范》（GB50235－98）的规定进行检验。
4．对于保温材料应用苫布盖好，妥善保管。工程使用的所用材料应进行妥善保管。

（五）季节性施工措施

根据施工实际情况，本工程跨越雨季，施工难度加大。为了保证工程质量和施工进度，在本施工组织设计中对本项工程雨季施工一般注意事项和采取的技术措施进行简要的说明。待正式施工前，根据施工现场的实际情况，由项目工程师负责组织分项技术负责人编制有针对性的技术措施，以保证工程的正常施工，指导雨季施工。
施工措施及注意事项：

1．临电

施工用电应满足“三级配电，两级保护”，施工中各种用电设备应有保护接地。电焊机、无齿锯等设备应尽量放到室内去，用电设备下应垫置木板。

施工现场的临时闸箱要求具有防雨功能。为避免大风将闸箱刮倒引起内部线路短路，闸箱应采取加固措施固定好。雨天停止施工时应拉闸断电（不包括室内闸箱）。

室外配电线路应架空敷设，架空线路外皮必须绝缘良好，避免有接头。
大雨时应停止室外施工并切断电源，重新开工前组长组织现场电工对用电设施进行检查并作记录，无问题后方可使用，以确保施工安全。

雨季施工，由于空气地面潮湿，易导电，施工人员应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套，再去操作用电设备。

雨天、潮湿场所、狭窄场所（如管道、容器内部）或在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器，狭窄场所作业外面应有人监护，漏电保护器应装设在狭窄场所外面。手持电动工具的负荷线不得有接头。

现场碘钨灯禁止雨天露天使用。

临建内的照明架线应使用小瓷珠固定，导线与建筑物之间的距离应不小于25mm，距离地面应在2.5m以上，过墙时应穿瓷管。

2．脚手架

脚手架基础应平整，垫板放置牢靠，排水畅通，遇到大雷雨天气时，室外脚手架上施工人员应停止作业，立即离去，以防坠落。雨天之后，派专人检查脚手架基础是否有不均匀沉降，立杆底座与基础是否接触良好，有无松动或脱离现象，待消除隐患后方能施工。
脚手架搭设应符合要求，护身栏杆必须按规定设置，脚手板应有防滑措施，避免施工人员作业时滑倒造成坠落事故。

在6级以上大风或大雨、雷击时，严禁从事露天的高处作业。

3．焊接

焊接应尽量避免雨天施工，如有特殊要求雨天作业时，应设有防雨棚。焊接前，应将焊接物表面的铁锈和水分清除干净并烘干后，方能进行焊接。

焊接材料库房应符合相应材料管理制度，库房内的湿度、货架距地面和墙面的距离应符合要求，必要时设置干燥设备。电焊条使用前必须烘干，烘干温度按焊条使用说明书或《通用焊接工艺守则》，烘干后放在焊条保温筒内随用随取，焊条在常温空气中放置超过4小时应重新烘干，重新烘干次数不宜超过两次。

点固好的焊口在下班之前必须焊完，以防下雨或受潮而生锈。

在狭窄部位或潮湿场所焊接时，外面应有人监护，使用行灯电压应为12V。

4．设备吊装

在大、中型设备吊装前应向当地气象部门了解天气情况，以保证在吊装过程中天气不会有大的变化或出现不能继续吊装作业的情况。

在中雨以上或6级以上大风等恶劣天气时，应停止吊装作业和高处作业。

在雨后可能出现滑倒或滑落的场所应针对具体情况采取防滑措施或暂停作业。

5、注意成品保护风管放置应做防潮、防淋处理。
（六）成品保护措施

    1．在施工过程中应爱护自己和别人的劳动成果，加强对已完工程的保护。在转入下道工序施工时，下道工序施工人员应加强对上道工序劳动成果的保护。
    2．已经防腐好的管材，不论在运输、吊装，还是安装中都应进行防护。以防破坏防腐层。
    3．已开槽完成的地沟内，不得向沟内丢弃杂物等。
4．已安装完待交工验收的管道等，应有专人看护。

5．每天下班前，应用临时盲板将管道封堵，以防止异物进入管道。

6．贵重设备、短缺物品、各种消耗品(如油漆、五金电料等)要入库保管。

7．设备开箱点件后，对于易丢损部件，指令专人或入库保管。

8．现场安装完的成品，如：管道防腐、设备，要加强管理，采取一定措施，设相应人员巡护，防止损坏。

9．对土建及其他专业的成品同样注意保护，不得随意剔凿及损坏。

10．施工人员进入现场必须遵守现场规章制度，及当地的法令法规。

11．施工现场要分片包干，谁干的活谁清理，责任到班组、到人。

12．施工现场有条理地干一层，清一层，做到活完场地清。

13．库内物品存放要分类、分规格、码放整齐，保持整洁
七、安全施工措施
（一）安全保证体系

1． 建立健全安全组织制度，成立以项目经理为负责人的安全保证体系（见图）。做到安全工作层层有人抓有人管，及时向全体施工人员贯彻上级有关各种安全文件精神，组织学习规章制度，对不安全因素及时解决处理。

          
           

















2．坚持周一教育和周六检查制度。
3．教育职工树立“安全第一、预防为主”的思想意识。生产注意安全，安全保证生产。

4．专职安全员负责施工现场的安全坚持监督工作，对各种不安全因素及时督促进行整改。
5．每项工序开工前，技术人员应向施工人员作出书面安全技术交底，施工班组长应在每天上班前的班组活动时有针对性的对本班组人员进行安全教育
（二）安全生产目标

目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤控制在3‰内。
（三）安全管理制度
1．进入施工现场，各工种根据要求必须穿戴好各自的劳动防护用品。
2．施工用电符合JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。
3．交通路口挖管沟不能及时回填时，要搭设临时便桥。人行便道宽度不小于1m，汽车便道不小于3.5m,并须经过载荷计算，合理选用材料,便道的两侧须设护身栏杆。夜间对不能及时回填的路口,设警示红灯和充足的照明，同时施工期间所有未能及时恢复的路口便道等应设置明显的安全警示牌。
4．管道存放在地面上时，堆放要垫实，以防滚动伤人,取用堆放的多层管材时，应由上而下进行。
5．运输管材时，要作专用运输工具和卡具，管下用垫木挤住,使钢管不能滚动。
6．运输吊装时应有专人统一指挥，所有参加人员一定要听从指挥。不得违章指挥，不得违章作业。吊装时，吊车起重臂下严禁站人，其它人员不要站在吊车的回转半径以内。在路边吊装时要特别监视高压线与吊车臂杆的安全距离，以确保安全。
7．施工现场的临时用电必须由电工进行接拆线，其它人员禁止进行操作。现场临时用电的电线电缆安装要采用架空形式，电缆过路处，用槽钢扣住，进行保护，以防电缆破裂，发生事故。电焊机等用电设备应进行可靠的接地。用电设备应根据现场情况采取防雨、雪，防潮措施，露天配电箱用油毡盖好。用电设备线路必须经常检查绝缘是否良好，雨雪过后及时检查电器是否符合安全要求，合格后才能使用。夜间施工应有足够的照明，手使的电动工机具要有漏电保护器，漏电保护器应经常检查。
8．各种脚手架使用前，要进行认真检查，验收合格后方能使用，脚手架在使用过程中，未经许可，不得私自拆除。
9．木工用的电锯，切管用的电锯，卷扬机等设置保护罩。
10．施工现场氧、乙炔瓶间距使用时不得小于5m，气瓶距离明火间距不得小于10m。
11．挖槽时对各种设施的防护一定要牢固，开挖深度超过1m时不允许一人单独在沟内作业。
（四）各项工程的安全施工技术措施

1．管道安装

（1）管子吊装时，要由起重工统一指挥，其它人员要服从指挥，紧密配合。吊装时，管子要绑扎牢固后再起吊。吊装时，吊臂下及其回转范围内不得站人，以免发生以外事故。

（2）管子采用平板车运输。管子要平稳的吊放于平板车上，并用方木或枕木将管子稳固好，以免在运输途中管子滚动而导致以外事故的发生。

（3）搭接脚手架时要由架子工指挥，并且脚手架搭好后，要经架子工检查无安全隐患后，方可使用。

（4）管子打磨坡口时，施工人员要代号防护眼镜，以免火化飞溅灼伤眼睛。

2．设备安装

   （1）设备吊装就位时，要有专业起重工统一指挥，其他施工人员要密切配合，并且设备吊装时起重机吊臂下不准站人，以免以外事故发生。

（2）大型设备找平找正时操作人员要相互配合好，注意，不要挤伤或碰伤手脚。

（3）施工人员要穿戴好劳保用品。

八、文明施工、环保措施

（一）文明的施工现场是工程进度、质量和安全生产的有力保证，也是树立企业外部形象的关键因素，因此必须加强施工现场的形象建设，由项目经理负责，项目副经理具体组织落实，公司质安科、生产科负责检查监督。
（二）职工形象：进入施工现场的每一名职工必须统一穿着河北建设集团安装公司的工作服，戴好安全帽。

（三）材料场：材料场内材料分类堆放整齐，材料标识牌整齐。
生产设施：布置合理，整齐卫生，办公室各职能人员岗位责任制标牌齐全。
（四）基地形象：施工基地大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”及“安全措施牌”、“现场平面图”等。
（五）用户第一原则，对于建设单位和监理单位提出的建意，应愉快的接受并诚心诚意的照办，让建设单位和监理单位满意。

（六）施工中，尽力保护市政设施。在施工过程中，保证主要公路交通畅通，尽量减少对交通的影响。尽量减轻对周围居民的影响。对于施工中不可避免造成暂时交通中断或影响交通时，应有专人指挥车量和行人，路面、人行道开挖后应设置明显的警示标志，以免造成伤害事故。堆放在路边的杂土等应及时清理。

（七）施工中密切配合建设单位作好各项工作，如果在施工中与周边单位或当地居民发生矛盾时，应积极主动的进行协商解决。
（八）在施工中，遇有技术问题时，及时会同建设单位和设计单位进行协商解决，决不私自改动设计，造成隐患。
（九）活基地布置合理，办公室、食堂、职工宿舍整齐卫生，通风、供暖良好。

（十）产现场要尽量远离居民区，减少对周围居民的影响。   

九、施工进度计划及工期保证措施

（一）施工进度计划表（见附表）

（二）工期保证措施

1．为了保证工程如期完工交付建设单位使用，我单位在本项工程的组织上选派对输、引水管线工程和大型污水厂、水厂工程施工有丰富经验的项目部进行施工管理工作。选派强有力的工程技术、工程管理人员进驻施工现场。选派曾施工过衡水引湖入衡引水管线工程、保定鲁岗污水处理厂工程、保定高开区供热管网工程、保定地表水厂安装工程的施工班组进行本项工程的安装工作。

2．在施工总体部署上，采取分段流水网络计划法组织施工，以充分展开施工作业面，提高劳动效率。科学组织和管理，在施工过程中严密组织，合理调配公司计划投入本项工程的人力、物力、财力，使施工过程合理有序。
3．投入足够的施工力量，公司计划投入本项工程的施工力量可以分成两班进行施工。在施工允许的情况下，尽可能投入大量机械设备，提高工作效率。
4．选用合理的施工工艺，以保证工程质量和工期。施工中力争做到优质高效。
5．合理组织，能够预制的工作提前进行。施工过程中合理安排各个工序间的衔接。按照施工进度计划，严格控制关键工序的施工时间和完成时间，以保证最终工期。

6．专款专用，保证工程顺利进行。
十、附表




 管道





项 目 经 理





项 目 总 工





项 目 副 经 理





 技  术  部





 质量安全部





 经  营  部





 办  公  室





 设备材料部





 工  程  部





 施 工 管 理





 劳 力 管 理





计划任务管理





 技 术 管 理





 资 料 管 理





 质 量 管 理





 安 全 管 理





 设 备 管 理





 材 料 管 理





计量器具管理





 工机具管理





 预 算 管 理





 合 同 管 理





 财 务 管 理





 后 勤 管 理





 文 件 收 发





施 工 班 组





政府监督部门：


质检站





公司质检部门：质检科  





监理单位





项目经理





项目副经理





工程技术负责人





技术员





项目工长�工长





项目质检员





作业班组班组质检员





作业班组班





政府监督部门：


安检站





公司质安部门：质安科  





监理单位





项目经理





项目副经理





工程技术负责人





技  术 员  





项目工长�工长





项目安全员





班组安全员  


  


  





作业班组
















































































0
2

