施工现场临时用电安全管理制度
1、 施工现场临时用电安全管理必须执行JGJ64—88《施工现场临时用电安全技术规范》。

2、 施工现场临时用电必须编写“临时用电施工组织设计”，并按其布置。
3、 施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级配电箱外壳必须设重复接地，三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。
4、 塔吊、龙门架、搅拌机等设备的金属部分必须有接地（零）保护。
5、 每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米，漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。
6、 开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。
7、 各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子，不得相互混接；箱内电气元件应排列整齐、牢固，配线横平竖直、美观，并且绑扎牢固；箱底引出线口应加橡皮绝缘互套，箱门应配锁。
8、 各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物，并且应设防雨措施。
9、 室外照明灯具应采用防水灯具，距地面高度不得低于3米；室内照明灯具距地面不得低于2.4米；照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

10、 手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所，照明时必须使用36V及以下的安全电压。36V变压器严禁使用自耦变压器，必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。

11、 照明电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上，严禁在地面上乱拉、乱拖。

12、 架空线路应采用铁横担，瓷瓶水平架设，距地面一般不低于4米，过道路不低于6米。

13、 电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷设。

14、 橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设，在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定，在金属构件上敷设时，应与金属构件之间做绝缘处理。

15、 电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

16、 塔吊、龙门架、人货两用电梯等起重设备，在超过30米时，应有防雷措施。

